## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
继电器控制电路装调维修
常见机床电气控制电路调试、维修

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
学生：工厂电气控制比较复杂，如何表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用、相互之间的关系呢
教师：可以使用电气原理图。
学生：电气原理图由什么组成呢？
教师：电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
常见机床电气控制电路调试、维修
理论要求
理解CA6140车床的工作原理。
理解Z3050摇臂钻床的工作原理。
理解M7130平面磨床的工作原理。
理解T68型镗床的工作原理。
理解X62W铣床的工作原理。
技能要求
理解T68型镗床的工作原理。
理解X62W铣床的工作原理。

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
理解CA6140车床的工作原理。
理解Z3050摇臂钻床的工作原理。
理解M7130平面磨床的工作原理。
理解T68型镗床的工作原理。
理解X62W铣床的工作原理。

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1 .理解CA6140车床的工作原理
卧式车床是机械制造业中应用很广泛、种类较多的一种机床,其中CA6140型卧式车床是我国自行设计、制造的机床。该机床万能性大,适用于加工各种轴类、套筒类、轮盘类零件上的回转表面比如可车削外圆柱面、车削端面、切槽和切断、钻中心孔、钻孔、镗孔、铰孔、车削各种螺纹、车削内外圆锥面、车削特型面、滚花和盘绕弹簧等。
连接起来，完成能量的传输、转换或信息的处理、传递。
1.1 CA6140卧式车床

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1 .理解CA6140车床的工作原理
（1）、CA6140卧式车床主要结构。
机床的总布局就是机床各主要部件之间的相互位置关系，及它们之间的运动关系。如图1-2-1所示，CA6140卧式车床的主要组成部分如下：
主轴箱（Headstock）固定在床身左上端，内装有主轴及换向、变速机构。
刀架部件（Tool slide）沿床身导轨作纵向移动，使车刀作纵向、横向或斜向运动。
尾座（Tailstock）顶尖伸出用于支承工件。同时尾架还可以安装钻头等孔加工刀具，进行孔加工。
床身（Bed）主要起支承作用，床身一般为铸铁材料，耐压不受拉。
进给箱（Feedbox）通过不同齿轮啮合以改变机动进给的进给量和加工螺纹的导程，实现不同的进给速度。
溜板箱（Apron）溜板箱实现刀架纵向或横向进给、快速移动或车螺纹，通过溜板箱上的手柄和按钮来操控机床。
1.2 CA6140卧式车床
1—主轴箱 2—刀架 3—尾座 4—床身 5—右床腿
6—光杠 7—丝杠 8—溜板箱 9—左床腿 10—进给箱 11—交换齿轮变速机构
图1-2-1 CA6140型卧式车床外形

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1 .理解CA6140车床的工作原理
（2）CA6140卧式车床的运动形式和控制要求。
CA6140卧式车床的主要运动形式和控制要求如表1-2-1所示。
1.3 CA6140卧式车床
表 1-2-1 CA6140卧式车床的主要运动形式和控制要求
运动种类 | 运动形式 | 控制要求
主运动 | 主轴通过卡盘或顶尖带动工件的旋转运动。 | 主轴电动机选用三相笼型异步电动机，不进行调速，主轴采用齿轮箱进行机械有级调速。 车削螺纹时要求主轴有正反转，一般由机械方法实现，主轴电动机只作单向旋转。 主轴电动机的容量不大，可采用直接启动。
进给运动 | 刀架带动刀具的直线运动。 | 进给运动也由主轴电动机拖动，主轴电动机的动力通过挂轮箱传递给进给箱来实现刀具的纵向和横向进给加工螺纹时，要求刀具的移动和主轴转动有固定的比例关系。
辅助运动 | 刀架的快速移动 | 由刀架快速移动电动机拖动，该电动机可直接启动，也不需要正反转和调速
 | 尾架的纵向移动 | 由手动操作控制
 | 工件的夹紧与放松 | 由手动操作控制
 | 加工过程的冷却 | 冷却泵电动机和主轴电动机要实现顺序控制，冷却泵电动机也不需要正反转和调速

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1 .理解CA6140车床的工作原理
（3）CA6140卧式车床的电气控制电路原理图。
CA6140卧式车床的电气原理图是由主电路、控制电路和照明电路三部分组成。如图1-2-2所示。
1.4 CA6140卧式车床
图1-2-2 CA6140卧式车床电气原理图

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1 .理解CA6140车床的工作原理
（一）、主电路：
电源由开关QS1引入。主电路有三台电动机，M1为主轴电动机，由接触器KM1控制。M2为冷却泵电动机，由中间继电器KA1控制。M3为刀架快速移动电动机，由中间继电器KA2控制。热继电器FR1、FR2分别为M1、M2作过载保护。由于M3是短期工作，所以没有过载保护。熔断器FU1对M2、M3及控制电路等作短路保护。
4）熔断器FU1作机床总短路保护，也兼作M1的短路保护；FU2作为M2、M3及控制变压器TC、照明灯EL的短路保护；热继电器FR1、FR2、FR3分别作为M1、M2、M3的过载保护。
（二）、控制电路：
控制电路的电源由控制变压器TC将380V交流电降为110V电压供电，并由熔断器FU2作短路保护。
①、主轴电动机控制：
按下SB2，KM1得电自锁，M1启动，同时KM1动合辅助触点的闭合，为冷却泵电动机得电作准备。按下SB1，KM1失电，触点复位，M1停车。
1.5 CA6140卧式车床
（4）CA6140卧式车床电气控制分析。

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1 .理解CA6140车床的工作原理
②、冷却泵电动机控制：
M1停转后，合上QS2（也可先合上），MA1得电，冷却泵电动机M2启动运转。当M1停转时，M2也自动停止。
③、刀架快速移动电动机控制：控制按钮SB3安装在进给操作手柄的顶端，将操纵手柄扳到所需的方向，压下SB3，KA2线圈得电，KA2动合触点闭合，M3 启动运转。操纵手柄复位，则松开SB3，KA2失电，M3停转。
（三）、照明和信号电路：
①、照明灯EL由控制变压器TC二次侧24V安全电压供电，开关SA控制，熔断器FU4作短路保护。
②、指示灯HL由变压器TC二次侧6V安全电压供电，熔断器FU4作短路保护。当电源开关QS1闭合后，指示灯HL被点亮，表示车床已开始工作。
1.5 CA6140卧式车床
（4）CA6140卧式车床电气控制分析。

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.理解Z3050摇臂钻床的工作原理
2. 1 Z3050摇臂钻床
钻床是一种用途广泛孔加工机床，可用来钻孔、扩孔、绞孔、攻螺纹及修刮端面多种形式的加工。钻床的结构形式很多，有立式钻床、卧室钻床、深孔钻床等。摇臂钻床是一种立式钻床，它用于单件或批量生产中带有多孔大型零件的孔加工，是一般机械加工车间常用的机床
理解Z3050摇臂钻床的工作原理。

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.理解Z3050摇臂钻床的工作原理
2.2 Z3050摇臂钻床
（1）、Z3050摇臂钻床主要结构
如图1-2-3所示为Z3050摇臂钻床外观图。
图1-2-3 Z3050摇臂钻床外观图
摇臂钻床主要由底座、内外立座、摇臂、主轴箱和工作台组成。摇臂的一端为套筒，套筒在外立柱上，并借助丝杆的正、反转可沿外立柱上下移动。主轴箱安装在摇臂的水平轨上可通过手轮操作使其在水平导轨上沿摇臂移动。加工时。根据工件高度的不同，摇臂借助于丝杆可带着主轴箱沿外立柱上下升降。在升降之前，应自动将摇臂松开，再进行升降，当达到所需的位置时，摇臂自动夹紧在立柱上。摇臂钻床钻削加工分为工作运动和辅助运动。工作运动包括：主运动（主轴的旋转运动）和进给运动（主轴轴向运动）；辅助运动包括：主轴箱沿摇臂的横向移动，摇臂的回转和升降运动。钻削加工时，钻头一面旋转一面作纵向进给。

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.理解Z3050摇臂钻床的工作原理
2.2 Z3050摇臂钻床
（1）、由于摇臂钻床的运动部件较多，为简化传动装置，需使用多台电动机拖动，主轴电动机承担主钻削及进给任务，摇臂升降、夹紧放松和冷却泵各用一台电动机拖动。
（2）、为了适应多种加工方式的要求，主轴及进给应在较大范围内调速。但这些调速都是机械调速，用手柄操作变速箱调速，对电动机无任何调速要求。主轴变速机构与进给变速机构在一个变速箱内，由主轴电动机拖动。
（3）、加工螺纹时要求主轴能正反转。摇臂钻床的正反转一般用机械方法实现，电动机只需单方向旋转。
（4）、摇臂升降由单独的一台电动机拖动，要求能实现正反转。
（5）、摇臂的夹紧与放松以及立柱的夹紧与放松由一台异步电动机配合液压装置来完成，要求这台电动机能正反转。摇臂的回转和主轴箱的径向移动在中小型摇臂钻床上都采用手动。
（6）、钻削加工时，为对刀具及工件进行冷却，需要一台冷却泵电动机拖动冷却泵输送冷却液。
（7）、各部分电路之间有必要的保护和联锁。
（2）Z3050摇臂钻床电气控制电路

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.理解Z3050摇臂钻床的工作原理
2.2 Z3050摇臂钻床
Z3050摇臂钻床的电气原理图是由主电路、控制电路和照明及指示灯电路组成。如图1-2-4所示。
M1是主轴电动机，由交流接触器KM1控制，只要求单方向旋转，主轴的正反转有机械手柄操作。M1装在主轴箱顶部，带动主轴及进给传动系统，热继电器FR1是过载保护元件，短路保护电器是总电源开关中的电磁脱扣装置。
M2是摇臂升降电动机，装于主轴顶部，用接触器KM2和KM3控制其正反转。因为电动机短时间工作，故不设过载保护电器。
M3是液压泵电动机，可以做正向转动和反相转动。正向转动和反向转动的启动与停止由接触器KM4和KM5控制。热继电器FR2是液压泵电动机的过载保护电器。该电动机的主要作用是供给夹紧装置压力油，实现摇臂和立柱的夹紧与松开。
M4是冷却泵电动机，功率小，不设过载保护，有开关直接启动与停止。
图1-2-4 Z3050摇臂钻床电气控制电路原理图
（3）、Z3050摇臂钻床的电气控制电路原理图。

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.理解Z3050摇臂钻床的工作原理
2.2 Z3050摇臂钻床
1）、主轴电动机M1的控制。
合上QS1，按启动按钮SB2，KM1吸合并联锁，M1启动运转，指示灯HL3亮。按SB1，KM1断电释放，M1停转，HL3熄灭。
2）、摇臂升降电动机M2和液压泵电动机M3的控制。
按摇臂下降按钮SB4（上升按钮SB3），时间继电器KT和中间接触器KM吸合，KM的常开触点闭合，还要因为是断电延时，故延时断开的常开触点闭合，使电磁铁YA和接触器KM4同时闭合，液压泵电动机M3旋转，供给压力油。压力油经通阀进入摇臂，松开油腔，推动活塞和菱形块，使摇臂松开。
同时，活塞通过弹簧片使ST3闭合，并压位置开关ST2，使KM4释放，而使KM3(KM2)吸合，M3停转，升降电动机M2运转，带动摇臂下降（上升）。
当摇臂下降(或上升)到所需位置时，松开SB4(或SB3)，KM3(或KM2)、KM和KT 断电释放，M2停转，摇臂停止升降。由于KT为断电延时，经过1～3秒延时后，17号线至18号线KT触点闭合，KM5得电吸合，M3反转，液压泵反反向供给压力油，使摇臂夹紧，同时通过机械装置使ST3断开，使KM5和YA都释放，液压泵停止旋转。图中，ST1-1和ST1-2为摇臂升降行程的限位控制
3）、立柱和主轴箱的松开或夹紧控制。
按松开按钮SB5（或夹紧按钮SB6），接触器KM4(或KM5)吸合，液压泵电机M3运转，供给压力油，使立柱和主轴箱分别松开(或夹紧)。
（4）Z3050摇臂钻床的电气控制分析。

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3. 理解M7130平面磨床的工作原理
3. M7130平面磨床
磨床的种类很多, 根据用途不同可分为平面磨床、 内圆磨床、 外圆磨床、 无心磨床等。M7130型平面磨床是机械加工中应用极为广泛的磨床, 其作用是用砂轮磨削加工各种零件的平面。 它操作方便, 磨削精度和光洁度都比较高, 适于磨削精密零件和各种工具, 并可做镜面磨削。
（1）、M7130平面磨床的主要结构
图1-2-5所示为M7130平面磨床图。M7130型平面磨床是卧轴矩形工作台式。其主要结构包括床身、 工作台、 电磁吸盘、 砂轮架(又称磨头)、 滑座和立柱等。
图1-2-5 M7130平面磨床的主要结构

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3. M7130平面磨床
M7130型平面磨床的主运动是砂轮的旋转运动, 进给运动是工作台的纵向往复运动以及砂轮架的横向和垂直进给运动。辅助运动包括工件的夹紧、 工作台的快速移动以及工件的冷却。具体的运动型是以及控制要求 如图表1-2-2所示。
（2）、M7130型平面磨床的主要运动形式和控制要求
表1-2-2 M7130型平面磨床的主要运动形式和控制要求
3. 理解M7130平面磨床的工作原理

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3. M7130平面磨床
图1-2-6所示为M7130平面磨床的电路原理图，由主电路、 控制电路、 电磁吸盘电路和照明电路等组成。
（3）、M7130型平面磨床的电气控制原理图
图1-2-6 M7130平面磨床的电路原理图
3. 理解M7130平面磨床的工作原理

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3. M7130平面磨床
（4）、M7130型平面磨床电气控制线路分析。
（1）、主电路分析。
砂轮电动机M1驱动砂轮高速旋转，冷却泵电动机M2输送冷却液，两者均由接触器KM1控制，其中M2还受接插器X的控制，M1、M2电动机的过载保护器件为热继电器为KH1。
液压泵电动机M3为液压系统提供动力，由接触器KM2控制，过载保护器件为热继电器为KH2。
（2）、控制电路分析。
在控制电路中，SB1、SB2为砂轮电动机M1和冷却泵电动机M2的启动和停止按钮，SB3、SB4为液压泵电动机M3的启动和停止按钮。只有在转换开关QS2扳到退磁位置，其常开触点QS2（3-4）闭合，或者欠电流继电器KA的常开触点KA（3-4）闭合时，控制电路才起作用。按下SB1，接触器KM1的线圈通电，其常开触点KM1（5-6）闭合进行自锁，其主触点闭合砂轮电动机M1及冷却泵电动机M2启动运行。按下SB2，KM1线圈断电，M1、M2停止。按下SB3，接触器KM2线圈通电，其常开触点KM2（7-8）闭合进行自锁，其主触点闭合液压泵电动机M3启动运行。按下SB4，KM2线圈断电，M3停止。
3. 理解M7130平面磨床的工作原理

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3. M7130平面磨床
（3）、电磁吸盘控制电路分析
电磁吸盘是装夹在工作台上用来固定加工工件的一种夹具。电磁吸盘电路包括整流电路、 控制电路和保护电路三部分。
①、整流电路。整流电路由变压器T1和桥式整流装置VC组成。变压器T2将交流电压220V降为127V，经过桥式整流装置VC变为110V的直流电压，供给电磁吸盘的线圈。电阻R1和电容C是用来限制过电压的，防止交流电网的瞬时过电压和直流回路的通断在T2的二次侧产生过电压对桥式整流装置VC产生危害。
②、电磁吸盘控制电路。该电路由转换开关QS2控制，QS2有“吸合”、“放松”和“退磁”三个位置。
将QS2扳到“吸合”位置时，电磁吸盘YH加上110V的直流电压，进行励磁，当通过YH线圈的电流足够大时，可将工件牢牢吸住，同时欠电流继电器KA吸合，其触点KA（3-4）闭合，这时可以操作控制电路的按钮SB1和SB3，启动电动机对工件进行磨削加工，停止加工时，按下SB2和SB4，电动机停转。
在加工完毕后，为了从电磁吸盘上取下工件，将SA1扳到“退磁”位置，这时电磁吸盘中通过反方向的电流，并用可变电阻R2限制反向去磁电流的大小，达到既能退磁又不致反向磁化目的。
退磁结束后，将QS2扳至“放松”位置，电磁吸盘断电，取下工件。若工件的去磁要求较高时，则应将取下的工件，再在磨床的附件，交流退磁器上进一步去磁。使用时，将交流去磁器的插头插在床身的插座X2上，将工件放在去磁器上即可去磁。
3. 理解M7130平面磨床的工作原理

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3. M7130平面磨床
③、保护电路。当转换开关QS2扳到“吸合”位置时，欠电流继电器KA吸合， KA（3-4）接通，若电磁吸盘的线圈断电或电流太小吸不住工件，则欠电流继电器KA释放，其常开触点KA（3-4）断开，M1、M2、M3因控制回路断电而停止。这样就避免了工件因吸不牢而被高速旋转的砂轮碰击飞出的事故。
如果不需要启动电磁吸盘，则应将X2上的插头拔掉，同时将转换开关QS2扳到退磁位置，这时QS2（3-4）接通，M1、M2、M3可以正常启动。
与电磁吸盘并联的电阻R3为放电电阻，为电磁吸盘断电瞬间提供通路，吸收线圈断电瞬间释放的磁场能量。因为电磁吸盘是一个大电感，在电磁吸盘从工作位置转换到放松位置的瞬间，线圈产生很高的过电压，易将线圈的绝缘损坏，也将在转换开关QS2上产生电弧，使开关的触点损坏。
（4）、照明电路分析
照明变压器T2将380V的交流电压降为24V的安全电压供给照明电路。EL为照明灯，一端接地，另一端由开关SA控制，FU3为照明电路的短路保护。
3. 理解M7130平面磨床的工作原理

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4. X62W型万能铣床
万能铣床是一种通用的多用途机床，它可以用圆柱铣刀、锯片铣刀、成型铣刀及端面铣刀等刀具加工工件各种形式的表面，如平面、成形面及各种类型的沟槽等；装上分度头之后，可以加工直齿轮或螺旋面；如果装上回转圆工作台，还可以加工凸轮和弧形槽。
（1）X62W型万能铣床主要结构。
X62W型万能铣床主要由床身、主轴、刀杆、横梁、工作台、回转盘、横溜板和升降台等部分组成，如图1-2-7所示。
图1-2-7 X62W型万能铣床主要结构
理解T68型镗床的工作原理
4. 理解X62W铣床的工作原理

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4. 理解X62W铣床的工作原理
4. X62W型万能铣床
（2）X62W型万能铣床运动形式和控制要求。
X62W型万能铣床的主要运动形式和控制要求如表1-2-3所示。
表 1-2-3 X62W型万能铣床的主要运动形式和控制要求
运动种类 | 运动形式 | 控制要求
主运动 | 主轴带动铣刀的旋转运动。 | 主轴电动机选用三相笼型异步电动机，采用组合开关控制主轴电动机的正反转。 主轴电动机采用电磁离合器制动的方式实现准确的停车。 主轴电动机的调速，采用改变齿轮传动箱的传动比实现，主轴电动机不需要调速。
进给运动 | 工作台在前后、左右、上下6个方向上的运动，以及椭圆形工作台的旋转运动。 | 由进给电动机拖动，需要正反转。 为保证安全，在任何时刻工作台只有一个方向的进给运动，采用机械手柄和行程开关配合实现联锁。 主轴电动机启动后，进给电动机才能启动；进给电动机停止后，主轴电动机才能停止。
辅助运动 | 工作台的快速运动。 | 在前后、左右、上下6个方向之一上的快速移动，通过电磁离合器的吸合，改变传动机构的传动比实现。
 | 主轴和进给的变速冲动 | 电动机作瞬时点动，即变速冲动。

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4. 理解X62W铣床的工作原理
4. X62W型万能铣床
（3）X62W型万能铣床电气控制电路原理图。
（1）机床要求有三台电动机，分别称为主轴电动机、进给电动机和冷却泵电动机。
2）由于加工时有顺铣和逆铣两种，所以要求主轴电动机能正反转及在变速时能瞬时冲动一下，以利于齿轮的啮合，并要求还能制动停车和实现两地控制。
3）工作台的三种运动形式、六个方向的移动是依靠机械的方法来达到的，对进给电动机要求能正反转，且要求纵向、横向、垂直三种运动形式相互间应有联锁，以确保操作安全。同时要求工作台进给变速时，电动机也能瞬间冲动、快速进给及两地控制等要求。
4）冷却泵电动机只要求正转。
5）进给电动机与主轴电动机需实现两台电动的联锁控制，即主轴工作后才能进行进给。

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4. 理解X62W铣床的工作原理
4. X62W型万能铣床
（3）X62W型万能铣床电气控制电路原理图。
X62W型万能铣床电气原理图是由主电路、控制电路和照明电路三部分组成。如图1-2-8所示。

## Slide 29
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4. 理解X62W铣床的工作原理
4. X62W型万能铣床
（4）、X62W型万能铣床电气控制分析。
X62W型万能铣床电气原理图是由主电路、控制电路和照明电路三部分组成。
（1）主电路。有三台电动机。M1是主轴电动机；M2是进给电动机；M3是冷却泵电动机。
1）主轴电动机M1通过换相开关SA5与接触器KM1配合，能进行正反转控制，而与接触器KM2﹑制动电阻器R及速度继电器的配合,能实现串电阻瞬时冲动和正反转反接制动控制,并能通过机械进行变速。
2）进给电动机M2能进行正反转控制，通过接触器KM3、KM4与行程开关及KM5、牵引电磁铁YA配合，能实现进给变速时的瞬时冲动、六个方向的常速进给和快速进给控制。
3）冷却泵电动机M3只能正转。
4）熔断器FU1作机床总短路保护，也兼作M1的短路保护；FU2作为M2、M3及控制变压器TC、照明灯EL的短路保护；热继电器FR1、FR2、FR3分别作为M1、M2、M3的过载保护。

## Slide 30
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4. 理解X62W铣床的工作原理
4. X62W型万能铣床
（2）控制电路
1）主轴电动机的控制（电路见图1-2-9）。
①SB1、SB3与SB2、SB4是分别装在机床两边的停止（制动）和启动按钮，实现两地控制，方便操作。
②KM1是主轴电动机启动接触器，KM2是反接制动和主轴变速冲动接触器。
③SQ7是与主轴变速手柄联动的瞬时动作行程开关。
④主轴电动机需启动时，要先将SA5扳到主轴电动机所需要的旋转方向，然后再按启动按钮SB3或SB4来启动电动机M1。
⑤M1启动后，速度继电器KS的一副常开触点闭合，为主轴电动机的停转制动作好准备。
⑥停车时，按停止按钮SB1或SB2切断KM1电路，接通KM2电路，改变M1的电源相序进行串电阻反接制动。当M1的转速低于120转/分时，速度继电器KS的一副常开触点恢复断开，切断KM2电路，M1停转，制动结束。
⑦主轴电动机变速时的瞬动（冲动）控制，是利用变速手柄与冲动行程开关SQ7通过机械上联动机构进行控制的。
图1-2-9 X62W型万能铣床主轴电机控制电路

## Slide 31
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4. 理解X62W铣床的工作原理
4. X62W型万能铣床
变速时，先下压变速手柄，然后拉到前面，当快要落到第二道槽时，转动变速盘，选择需要的转速。此时凸轮压下弹簧杆，使冲动行程SQ7的常闭触点先断开，切断KM1线圈的电路，电动机M1断电；同时SQ7的常开触点后接通，KM2线圈得电动作，M1被反接制动。当手柄拉到第二道槽时，SQ7不受凸轮控制而复位，M1停转。接着把手柄从第二道槽推回原始位置时，凸轮又瞬时压动行程开关SQ7，使M1反向瞬时冲动一下，以利于变速后的齿轮啮合。但要注意，不论是开车还是停车时，都应以较快的速度把手柄推回原始位置，以免通电时间过长，引起M1转速过高而打坏齿轮。
图1-2-10 主轴变速冲动控制示意图

## Slide 32
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4. 理解X62W铣床的工作原理
4. X62W型万能铣床
（2）工作台进给电动机的控制，工作台的纵向、横向和垂直运动都由进给电动机M2驱动，接触器KM3和KM4使M2实现正反转，用以改变进给运动方向。它的控制电路采用了与纵向运动机械操作手柄联动的行程开关SQ1、SQ2和横向及垂直运动机械操作手柄联动的行程开关SQ3、SQ4、组成复合联锁控制。即在选择三种运动形式的六个方向移动时，只能进行其中一个方向的移动，以确保操作安全，当这两个机械操作手柄都在中间位置时，各行程开关都处于未压的原始状态。
由原理图可知：M2电机在主轴电机M1起动后才能进行工作。在机床接通电源后，将控制圆工作台的组合开关SA3-2（21-19）扳到断开状态，使触点SA3-1（17－18）和SA3-3（11－21）闭合，然后按下SB3或SB4，这时接触器KM1吸合，使KM1（8－12）闭合，就可进行工作台的进给控制。

## Slide 33
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4. 理解X62W铣床的工作原理
4. X62W型万能铣床
①工作台纵向（左右）运动的控制，工作台的纵向运动是由进给电动机M2驱动，由纵向操纵手柄来控制。此手柄是复式的，一个安装在工作台底座的顶面中央部位，另一个安装在工作台底座的左下方。手柄有三个：向左、向右、零位。当手柄扳到向右或向左运动方向时，手柄的联动机构压下行程SQ2或SQ1，使接触器KM4或KM3动作，控制进给电动机M2的转向。工作台左右运动的行程，可通过调整安装在工作台两端的撞铁位置来实现。当工作台纵向运动到极限位置时，撞铁撞动纵向操纵手柄，使它回到零位，M2停转，工作台停止运动，从而实现了纵向终端保护。
工作台向左运动：在M1启动后，将纵向操作手柄扳至向右位置，一方面机械接通纵向离合器，同时在电气上压下SQ2，使SQ2-2断，SQ2-1通，而其他控制进给运动的行程开关都处于原始位置，此时使KM4吸合，M2反转，工作台向右进给运动。
工作台向右运动：当纵向操纵手柄扳至向左位置时，机械上仍然接通纵向进给离合器，但却压动了行程开关SQ1，使SQ1-2断，SQ1-1通，使KM3吸合，M2正转，工作台向右进给运动。
②工作台垂直（上下）和横向（前后）运动的控制：工作台的垂直和横向运动，由垂直和横向进给手柄操纵。此手柄也是复式的，有两个完全相同的手柄分别装在工作台左侧的前、后方。手柄的联动机械一方面压下行程开关SQ3或SQ4，同时能接通垂直或横向进给离合器。操纵手柄有五个位置（上、下、前、后、中间），五个位置是联锁的，工作台的上下和前后的终端保护是利用装在床身导轨旁与工作台座上的撞铁，将操纵十字手柄撞到中间位置，使M2断电停转。
工作台向后（或者向上）运动的控制：将十字操纵手柄扳至向后（或者向上）位置时，机械上接通横向进给（或者垂直进给）离合器，同时压下SQ3，使SQ3-2断，SQ3-1通，使KM3吸合，M2正转，工作台向后（或者向上）运动。
工作台向前（或者向下）运动的控制：将十字操纵手柄扳至向前（或者向下）位置时，机械上接通横向进给（或者垂直进给）离合器，同时压下SQ4，使SQ4-2断，SQ4-1通，使KM4吸合，M2反转，工作台向前（或者向下）运动。

## Slide 34
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4. 理解X62W铣床的工作原理
4. X62W型万能铣床
④工作台的快速进给控制：为提高劳动生产率，要求铣床在不作铣切加工时，工作台能快速移动。
工作台快速进给也是由进给电动机M2来驱动，在纵向、横向和垂直三种运动形式六个方向上都可以实现快速进给控制。
主轴电动机启动后，将进给操纵手柄扳到所需位置，工作台按照选定的速度和方向作常速进给移动时，再按下快速进给按钮SB5（或SB6），使接触器KM5通电吸合，接通牵引电磁铁YA，电磁铁通过杠杆使摩擦离合器合上，减少中间传动装置，使工作台按运动方向作快速进给运动。当松开快速进给按钮时，电磁铁YA断电，摩擦离合器断开，快速进给运动停止，工作台仍按原常速进给时的速度继续运动。
③进给电动机变速时的瞬动（冲动）控制：变速时，为使齿轮易于啮合，进给变速与主轴变速一样，设有变速冲动环节。当需要进行进给变速时，应将转速盘的蘑菇形手轮向外拉出并转动转速盘，把所需进给量的标尺数字对准箭头，然后再把蘑菇形手轮用力向外拉到极限位置并随即推向原位，就在一次操纵手轮的同时，其连杆机构二次瞬时压下行程开关SQ6，使KM3瞬时吸合，M2作正向瞬动。由于进给变速瞬时冲动的通电回路要经过SQ1-SQ4四个行程开关的常闭触点，因此只有当进给运动的操作手柄都在中间（停止）位置时，才能实现进给变速冲动控制，以保证操作时的安全。同时，与主轴变速时冲动控制一样，电动机的通电时间不能太长，以防止转速过高，在变速时打坏齿轮。

## Slide 35
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
5. T68型卧式镗床
卧式镗床用来加工各种复杂和大型工件，如箱体零件、机体等，是一种万能性很广的机床，除了镗孔外，还可以进行钻、扩、铰孔、车削内外螺纹，用丝锥攻丝，车外圆柱面和端面，用端铣刀与圆柱铣刀铣削平面等多种工作。
（1）、T68型卧式镗床主要结构
T68型卧式镗床主要由床身、上滑座、下滑座、主轴箱、前立柱、后立柱、尾架和工作台等部分组成。如图1-2-11所示。
图1-2-11 T68型卧式镗床主要结构
5.理解T68型镗床的工作原理

## Slide 36
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
5. T68型卧式镗床
床身由整体的铸件制成，在它的一端装着固定不动的前立柱，在前立柱的垂直导轨上装有主轴箱，它可上下移动，并由悬挂在前立柱空心部分内的对重来平衡，在主轴箱上集中了主轴部件、变速箱、进给箱与操纵机构等部件。切削刀具安装在主轴前端的锥孔里，或装在平旋盘的径向刀架上，在工作过程中，主轴一面旋转，一面沿轴向作进给运动。平旋盘只能旋转，装在它上面的径向刀架可以在垂直于主轴轴线方向的径向作进给运动，平旋盘主轴是空心轴，主轴穿过其中空部分，通过各自的传动链传动，因此可独立转动，在大部分工作情况下使用主轴加工，只有在用车刀切削端面时才使用平旋盘。
后立柱上的支承架用来夹持装夹在主轴上的主轴杆的末端，它可以随主轴箱同时升降，因而两者的轴心线始终在同一直线上，后立柱可沿床身导轨在主轴轴线方向上调整位置。安装工件的工作台安放在床身中部的导轨上，它有下滑座、上滑座与工作台相对于上滑座可回转。这样，配合主轴箱的垂直移动，工作台的横向、纵向移动和回转，就可加工工件上一系列与轴心线相互平行或垂直的孔。
5.理解T68型镗床的工作原理

## Slide 37
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
5. T68型卧式镗床
图1-2-12 T68型卧式镗床电气控制电路原理图
（2）T68型卧式镗床电气控制电路
图1-1-12中M1为主轴与进给电动机，M2为快速移动电动机。其中M1为一台4/2极的双速电动机。电动机M1由5只接触器控制，其中KM1、KM2为电动机正、反转接触器，KM3为制动电阻短接接触器，KM4为低速运转接触器，KM5为高速运转接触器，主轴电动机正反转停车时，均由速度继电器KV控制，实现反接制动，另外还设有短路保护和过载保护。电动机M2由接触器KM6、KM7实现正反转控制，设有短路保护，因快速移动为点动控制，所以M2为短时运行，无须过载保护。
5.理解T68型镗床的工作原理

## Slide 38
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
5. T68型卧式镗床
（3）T68型卧式镗床电气控制分析。
(1）、主电路分析
T68型卧式镗床的主电路有两台电动机，M1为主轴与进给电动机，是一台4/ 2极的双速电动机，绕组接法为△/ YY, 由5只接触器控制。
其中KM1、 KM2为电动机正、反转控制接触器, KM3为制动电阻短接接触器, KM4为低速运转接触器, KM5为高速运转接触器,主轴电动机正、反转停车时, 均由速度继电器KS控制实现反接制动。
主轴电动机M1由熔断器FU1作短路保护, 热继电器KH作过载保护。M2为快速移动电动机, 由接触器KM6、 KM7实现正反转控制, 熔断器FU2作短路保护, 因快速移动为短时运行, 无须过载保护。
2）、控制电路分析
T68型卧式镗床的控制电路由变压器TC二次侧提供110V电压作为电源, 熔断器FU3作为短路保护。主轴电动机M1的控制包括点动控制、 正反转控制、 制动控制、 高低速控制和变速冲动控制。
5.理解T68型镗床的工作原理

## Slide 39
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
5. T68型卧式镗床
主电动机M1的点动控制
按下SB4KM1线圈（21区）得电 KM1辅助常开触点（29区）闭合 KM4线圈得电 KM1、KM4的主触点闭合 M1定子绕组接为△且串入电阻R低速正转。
主电动机的正、 反转控制
主电动机的正、反转控制主轴电动机M1的正、反转均有高速和低速两种运行状态。
按下SB2KA1线圈得电 KA1常开触点（4-5）闭合自锁、KA1常开触点（10-11）闭合同时KA1常开触点（17-14）闭合 KM3主触点闭合短接电阻R、KM3常开辅助触点（4-17）闭合 KM1线圈得电 KM1常闭触点（18-19）断开、KM1主触点闭合、KM1辅助常开触点（3-13）闭合 KM4得电主触点闭合 M1接成△形低速运转。
下面分析正转低速运行状态。
按下SB2KA1线圈得电 KA1常开触点（4-5）闭合自锁、KA1常开触点（10-11）闭合同时KA1常开触点（17-14）闭合 KM3主触点闭合短接电阻R、KM3常开辅助触点（4-17）闭合 KM1线圈得电 KM1常闭触点（18-19）断开、KM1主触点闭合、KM1辅助常开触点（3-13）闭合 KM4得电主触点闭合 M1接成△形低速运转。
5.理解T68型镗床的工作原理

## Slide 40
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
5.理解T68型镗床的工作原理
5. T68型卧式镗床
主电动机的反接制动控制
反接制动是电机的一种制动方式，它通过反接相序，使电机产生起阻滞作用的反转矩以便制动电机。主电动机的反接制动有低速正转时反接制动、低速反转时反接制动、高速正转时反接制动、高速反转时反接制动情形。
下面分析低速正转时反接制动的方法。
主电机在低速正转时，KA1、KM1、KM3、KM4线圈均得电，速度继电器触点KS(13-18)闭合，为正转反接制动做准备。当按下停止按钮SB1，触点SB1（3－4）断开，KA1、KM3断电释放，使主轴电动机定子串入限流电阻，触点KA1(17-14)、KM3(4-17)断开，使KM1断电，切断主轴电动机正向电源，而KM1触点（18－19）闭合，使KM2通电，其触点KM2（3－13）闭合，使KM4继续保持通电，于是主轴电动机进行反接制动。当电动机转速降低到KS释放值时，触点KS(13-18)释放，使KM2、KM4相继断电，反接制动结束。
主轴和进给变速控制
T68型卧式镗床主轴或进给运动的变速是通过变速操纵盘实现的，主轴或进给的变速既可以在停车时进行，也可以在镗床运行中进行。

## Slide 41
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
5.理解T68型镗床的工作原理
5. T68型卧式镗床
主轴在运行中需要变速，可将主轴变速操纵手柄拉出，由表1-1-1可知触点SQ3(4-9)断开，则KM3、KM1断电，将限流电阻串入M1定子电路，另一触点SQ3(3-13)闭合，且KM1已断电释放，于是KM2经KS(13-18)触点而通电吸合，使电动机定子串入电阻R进行反接制动。若电动机原运行在低速档，此时KM4仍保持通电，电动机接成△接法串入电阻进行反接制动，若电动机原运行在高速档，则此时将YY接法换接成△接法，串入R进行反接制动。
触点 | SQ3（4-9） | SQ3（3-13） | SQ4（9-10） | SQ4（3-13） | SQ5（15-14） | SQ6（15-14）
变速孔盘拉出（变速时） | 断开 | 闭合 | 断开 | 闭合 | 闭合 | 闭合
变速后变速孔盘推回 | 闭合 | 断开 | 闭合 | 断开 | 断开 | 断开
表1-2-3 主轴变速和进给变速时行程开关动作说明

## Slide 42
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
5. T68型卧式镗床
然后，转动变速操纵盘，转至所需转速位置，速度选好后，将变速操纵手柄推回原位。若此时因齿轮啮合不上而变速操纵手柄推不上时，行程开关SQ5受压，触点SQ5(15-14)闭合，KM1经触点KS(13-15)、SQ3(3-13)接通电源，同时KM4通电，使主轴电动机串入电阻R、接成△接法而低速起动。当转速升到速度继电器动作值时，KS的动断触点断开，使KM1断电释放；动合触点闭合，使KM2通电吸合，对主轴电动机进行反接制动，使转速下降。当速度降至速度继电器释放值时，KS复位，反接制动结束。若此时变速操纵手柄仍推合不上时，则电路重复上述过程，从而使主轴电动机处于间歇起动合制动状态，获得变速时的低速冲动，便于齿轮啮合，直至变速操纵手柄推合为止。手柄推合后，压下SQ3，而SQ5不再受压，上述变速冲动才结束，变速过程才完成。此时由触点SQ5切断上述瞬动控制电路，而触点SQ3（4－9）闭合，使KM3、KM1相继通电吸合，主轴电动机自行起动，拖动主轴在新选定的转速下旋转。
进给变速控制与主轴变速控制相同。它使由进给操纵盘来改变进给传动链的传动比来实现的，其变速操作过程与主轴变速时相似。首先，将进给变速操纵手柄拉出，此时与其联动的行程开关SQ4、SQ6相应动作（当手柄拉出时SQ4不受压，SQ6将受压；当变速手柄推回时，则情况相反）；然后转动进给变速操纵盘，选好进给速度；最后将变速操纵手柄推合。若手柄推合不上，则电动机进给间歇的低速起制动，获得低速变速冲动，有利于齿轮啮合，制止手柄推合上，变速控制结束。
5.理解T68型镗床的工作原理

## Slide 43
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
5.理解T68型镗床的工作原理
5. T68型卧式镗床
主轴箱、工作台快速移动控制
为缩短辅助时间，提高生产率，由快速电动机M2经传动机构拖动主轴箱和工作台作各种快速移动。运动部件及其运动方向的预选，由装设在工作台前方的操纵手柄进行，而控制则用主轴箱上的快速操作手柄控制。当扳动快速操作手柄时，将相应压合行程开关SQ7或SQ8，接触器KM6或KM7通电，实现M2的正反转，再通过相应的传动机构，使操纵手柄预选的运动部件按选定方向快速移动。当主轴箱上的快速移动操作手柄复位时，行程开关SQ8或SQ7不再受压，KM6或KM7断电释放，M2停止旋转，快速移动结束。
机床的联锁保护
如当工作台或主轴箱自动进给时，不允许主轴或平旋盘刀架进行自动进给，否则将发生事故，为此设置了两个联锁保护行程开关SQ1和SQ2。其中SQ1是工作台和主轴箱自动进给手柄联动的行程开关，SQ2是与主轴和平旋盘刀架自动进给手柄联动的行程开关。将SQ1、SQ2常闭触点并联后串接在控制电路中，若扳动两个自动进给手柄，将使触点SQ1（1－3）与SQ2（1－3）断开，切断控制电路，使主轴电动机停止，快速移动电动机也不能起动，实现联锁保护。

## Slide 44
实践技能
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 45
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
6 常见机床电气控制电路调试、维修
任务（1）：CA6140卧式车床电气控制原理图如图1-2-13所示，现有如下故障：按下SB2，KM不吸合，主轴电动机无法启动。但按下SB3时，KA2得电吸合。请分析分析故障原因并查找故障点。
图1-2-13 CA6140卧式车床电气控制原理图
答：由题目可知按下SB3时，KA2得电吸合，因此FR1、FR2常闭功能触点正常；按下SB2，KM不吸合。说明SB1按钮、SB2按钮或KM1线圈可能存在故障，按下SB2不松开，对齐进行故障排除如下。
（1）、若使用万用表测得SB1两端电压为110V，SB2、KM1线圈均为0V，则说明SB1按钮接触不良或者接线脱落，因此需要更换SB1或将脱落线接好。
（2）、若使用万用表测得SB2两端电压为110V，SB1、KM1线圈均为0V，则说明SB2按钮接触不良或者接线脱落，因此需要更换SB2或将脱落线接好。
(3）、若使用万用表测得KM1两端电压为110V，SB1、SB2线圈均为0V，则说明KM1线圈开路或者接线脱落，因此需要更换KM1或将脱落线接好。

## Slide 46
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
6 常见机床电气控制电路调试、维修
任务（2）：Z3050摇臂钻床在运行时摇臂有如下故障：
1）、摇臂不能松开；
2）、摇臂升降到位后夹不紧；
请结合图1-2-4 Z3050摇臂钻床电气控制电路原理图对上述故障原因进行分析。
答：
1）、摇臂作升降运动的前提是摇臂必须完全松开。摇臂和主轴箱、立柱的松、紧都是通过液压泵电动机M3的正反转来实现的，因此先检查一下主轴箱和立柱的松、紧是否正常。如果正常，则说明故障不在两者的公共电路中，而在摇臂松开的专用电路上。如时间继电器KT的线圈有无断线，其动合触点（1-17）、（13-14）在闭合时是否接触良好，限位开关SQl的触点SQl-1（5-6）、SQl-2（7-6）有无接触不良等。
2）、如果摇臂升降到位后夹不紧（而不是不能夹紧），通常是行程开关SQ3的故障造成的。如果SQ3移位或安装位置不当，使SQ3在夹紧动作未完全结束就提前吸合，M3提前停转，从而造成夹不紧。

## Slide 47
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 48
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
CA6140车床的工作原理。
Z3050摇臂钻床的工作原理。
M7130平面磨床的工作原理。
T68型镗床的工作原理。
X62W铣床的工作原理。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务1.2 机床电气控制电路调试、维修 | 操作评价 | 能够对CA6140车床、Z3050摇臂钻床、M7130平面磨床、T68型镗床、X62W铣床进行正确操作以及对其工作电路进行正确的分析。 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.能够对CA6140车床、Z3050摇臂钻床、M7130平面磨床、T68型镗床、X62W铣床的故障进行分析与排查。 2. 能够对CA6140车床、Z3050摇臂钻床、M7130平面磨床、T68 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 49
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 50
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
任务（3）：M7130平面磨床在运行时出现电磁吸盘吸力不足甚至无吸力现象，请结合图1-2-6 平面磨床M7130的电路原理图分析。
答：
1）、变压器T1或者整流桥VC损坏，导致输出直流电压不正常。
2）、熔断器FU4熔断或插座X2接触不良，导致线路断电。
3）、欠电流继电器KA的线圈或者电磁吸盘线圈损坏断开。
4）、转换开关QS2出现故障。

## Slide 51
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
任务（4）：请写出X62W型万能铣床控制电路的测绘步骤。
答：
(1）、测绘前的调查。
将X62W型铣床断电，并使所有电气元件处于正常（不受力）状态，按实物画出电器元件位置图。
2）、测绘电气安装接线图。
①接线图应能表示出各电气元件在电气设备中的实际位置，同一元件的各组件要画在一起。
②要表示出各电动机、元件之间的电气连接关系。
③接线图中元件的图形符号、文字符号以及端子的编号均应与电路相一致，以便对照检查。
④接线图应标明导线和走线管的型号、规格、尺寸、根数。
⑤测绘时，应先从主电路开始，测绘出主电路接线图，然后再测绘出控制电路接线图。

## Slide 52
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
3）、测绘电气安装接线图。
①测绘主电路，按照如图1-2-14进行测绘。
②测绘控制电路
控制电路的测绘从控制变压器T的二次侧开始，用上述同样的方法可测绘出控制线路的草图。
③检查、修改测绘的电路图
将绘制好的电气控制电路图对照实物进行实际操作，检查绘制的电气控制线路图的操作控制与实际操作的电气元件动作情况是否相符。
图1-2-14测绘主电路

## Slide 53
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
任务（5）：T68型卧式镗床主机正处于低速反转时，现在需要对其进行反接制动，请分析其动作过程。
答：
主电机在低速反转时，KA2、KM2、KM3、KM4线圈均得电，速度继电器触点KS(13-18)闭合，为反转反接制动做准备。当按下停止按钮SB1，触点SB1（3－4）断开，KA2、KM3断电释放，使主轴电动机定子串入限流电阻，触点KA2(17-18)、KM3(4-17)断开，使KM2断电，切断主轴电动机反向电源，而KM2触点（18－19）闭合，使KM1通电，其触点KM1（3－13）闭合，使KM4继续保持通电，于是主轴电动机进行反接制动。当电动机转速降低到KS释放值时，触点KS(13-14)释放，使KM1、KM4相继断电，反接制动结束。

## Slide 54
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程