## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
电气设备（装置）装调维护
西门子MM440变频器与UPS的原理与使用维护

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
学生：有什么办法能够在电网突然断电的时候使设备正常运行呢？
教师：可以使用UPS不间断电源。
学生：控制三相交流电机的转速可以使用什么设备呢？
教师：可以使用变频器。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
技能要求
理解变频器的工作原理、设置变频器的参数
理解不间断电源的原理
正确连接变频器、进行参数的设置以及操作
分析变频器故障以及排除
能够对不间断电源进行正确操作。
西门子MM440变频器与UPS的原理与使用维护

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
变频器的工作原理、参数
不间断电源

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。变频器的控制对象是三相交流异步电机和三相交流同步电机，通过调整频率而改变电动机转速，因此也叫变频调速器。
1.变频器的工作原理、参数
1.1变频器的工作原理
1.2变频调速的组成与分类
要实现变频调速，必须有频率可调的交流电源，但电力系统却只能提供固定频率的交流电源，因此需要一套变频装置来完成变频的任务。历史上曾出现过旋转变频机组，但由于存在许多缺点而现在很少使用。现代的变频器都是由大功率电子器件构成的。相对于旋转变频机组，被称为静止式变频装置，是构成变频调速系统的中心环节。
一个变频调速系统主要由静止式变频装置、交流电动机和控制电路3大部分组成。
静止式变频装置的输入是三相式单相恒频、恒压电源，输出则是频率和电压均可调的三相交流电。至于控制电路，变频调速系统要比直流调速系统和其他交流调速系统复杂得多，这是由于被控对象—感应电动机本身的电磁关系以及变频器的控制均较复杂所致。因此变频调速系统的控制任务大多是由微控制器承担。

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
变频器的分类：
（1）按变换环节分：
交-交变频器：把频率固定的交流电源直接变换成频率可调的交流电，又称直接式变频器。
交-直-交变频器：先把频率固定的交流电整流成直流电，再把直流电逆变成频率连续可调的交流电，又称间接式变频器。
（2）按电压的调制方式分。
PAM(脉幅调制)变频器：输出电压的大小通过改变直流电压的大小来进行调制。在中小容量变频器中，这种方式几近绝迹。
PWM(脉宽调制)变频器：输出电压的大小通过改变输出脉冲的占空比来进行调制。
目前普通应用的是占空比按正弦规律安排的正弦脉宽调制(SPWM)方式。
（3）按直流环节的储能方式分（对交直交）。
电流型：直流环节的储能元件是电感线圈LF。
电压型：直流环节的储能元件是电容器CF。
1.3变频调速的组成与分类
2.1变频器的工作原理、参数
1.变频器的工作原理、参数

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
为了充分利用电机铁心，发挥电机转矩的最佳性能，适合各种不同种类的负载，通用变频器电压与频率之间的关系如图2-1-1所示。
1、基频以下调速
在基频（额定频率）以下调速，电压和频率同时变化，但变化的曲线不同，需要在使用变频器时，根据负载的性质设定。
对于曲线n，U/f =常数，属于恒压频比控制方式，适合于恒转矩负载。
曲线L也适合于恒转矩负载，但频率为零时，电压不为零，在电机并联使用或某些特殊电机选用曲线L。
曲线P适合于可变转矩负载，主要用于泵类负载和风机负载。
图2-1-1电压与频率之间的关系
1.4通用变频器电压与频率的关系
2、基频以上调速
在基频以上调速时，频率可以从基频往上增高，但电压U却始终保持为额定电压，输出功率基本保持不变。所以，在基频以上变频调速属于恒功率调速。
通用变频器属于变压变频(VVVF)装置，其中VVVF是英文Variable Voltage Variable Frequency的缩写。这是通用变频器工作的最基本方式，也是设计变频器时所满足的最基本要求。
1.变频器的工作原理、参数

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图2-1-2 交－直－交变频器的主电路
1.5交－直－交变频器的基本工作原理
（1）交－直－交变频器的电路形式。交－直－交变频器的主电路如图2-1-2所示。
2.1变频器的工作原理、参数
1.变频器的工作原理、参数

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
主要分为以下几部分：
整流电路：交－直部分。整流电路通常由二极管或可控硅构成的桥式电路组成。根据输入电源的不同，分为单相桥式整流电路和三相桥式整流电路。我国常用的小功率的变频器多数为单相220V输入，较大功率的变频器多数为三相380V（线电压）输入。
中间环节：滤波电路。根据贮能元件不同，可分为电容滤波和电感滤波两种。由于电容两端的电压不能突变，流过电感的电流不能突变，所以用电容滤波就构成电压源型变频器，用电感滤波就构成电流源型变频器。
逆变电路：直－交部分。逆变电路是交－直－交变频器的核心部分，其中6个三极管按其导通顺序分别用 VT1～VT6表示，与三极管反向并联的二极管起续流作用。按每个三极管的导通电角度又分为120°导通型和180°导通型两种类型。
逆变电路的输出电压为阶梯波，虽然不是正弦波，却是彼此相差120°的交流电压，即实现了从直流电到交流电的逆变。输出电压的频率取决于逆变器开关器件的切换频率，达到了变频的目的。实际逆变电路除了基本元件三极管和续流二极管外，还有保护半导体元件的缓冲电路，三极管也可以用门极可关断晶闸管代替。
1.变频器的工作原理、参数
1.5交－直－交变频器的基本工作原理

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
交－直－交变频器的基本工作原理
（2）交－直－交变频器的调制原理。
SPWM控制技术原理：我们期望通用变频器的输出电压波形是纯粹的正弦波形，但就目前技术而言，还不能制造功率大、体积小、输出波形如同正弦波发生器那样标准的可变频变压的逆变器。目前技术很容易实现的一种方法是：逆变器的输出波形是一系列等幅不等宽的矩形脉冲波形，这些波型与正弦波等效，如图2-1-3所示。
图2-1-3 单极式SPWM电压波形
1.变频器的工作原理、参数
1.5交－直－交变频器的基本工作原理

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
等效的原则是每一区间的面积相等。如果把一个正弦半波分作n等份（图中n等于12，实际n要大得多），然后把每一等份的正弦曲线与横轴所包围的面积都用一个与此面积相等的矩形脉冲来代替，脉冲幅值不变，宽度为δt，各脉冲的中点与正弦波每一等份的中点重合。这样，有n个等幅不等宽的矩形脉冲组成的波形就与正弦波的正半周等效，称为SPWM（Sinusoidal Pulse Width Modulation ——正弦波脉冲宽度调制）波形。同样，正弦波的负半周也可以用同样的方法与一系列负脉冲等效。这种正、负半周分别用正、负半周等效的SPWM波形称为单极式SPWM波形。
虽然SPWM电压波形与正弦波相差甚远，但由于变频器的负载是电感性负载电动机，而流过电感的电流是不能突变的，当把调制频率为几kHz的SPWM电压波形加到电动机时，其电流波形就是比较好的正弦波了。
1.变频器的工作原理、参数
1.5交－直－交变频器的基本工作原理

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
交－交变频器是指无直流中间环节，直接将电网固定频率的恒压恒频（CVCF）交流电源变换成变压变频（VVVF）交流电源的变频器，因此称之为“直接”变压变频器或交－交变频器，亦称周波变换器（Cycloconverter）。
在有源逆变电路中，若采用两组反向并联的可控整流电路，适当控制各组可控硅的关断与导通，就可以在负载上得到电压极性和大小都改变的直流电压。若再适当控制正反两组可控硅的切换频率，在负载两端就能得到交变的输出电压，从而实现交－交直接变频。单相输出的交－交变频器如图2-1-4a所示。它实质上是一套三相桥式无环流反并联的可逆装置。正、反向两组晶阐管按一定周期相互切换。正向组工作时，反向组关断，在负载上得到正向电压；反向组工作时，正向组关断，在负载上得到反向电压。工作晶阐管的关断通过交流电源的自然换相来实现。这样，在负载上就获得了交变的输出电压。
交－交变频器的运行方式分为无环流运行方式、自然环流运行方式和局部环流运行方式。
图2-1-4 交－交变频器一相电路及波形
1.6交－交变频器的工作原理
1.变频器的工作原理、参数

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（1）无环流运行方式
图2-1-4 的a图是无环流运行方式变频器原理图。采用这种运行方式的优点是系统简单，成本较低。但缺点也很明显，决不允许两组整流器同时获得触发脉冲而形成环流，因为环流的出现将造成电源短路。由于这一原因，必须等到一组整流器的电流完全消失后，另一组整流器才允许导通。切换延时是必不可少的，而且延时较长。一般情况下这种结构能提供的输出电压的最高频率只是电网频率的三分之一或更低。
图2-1-4 交－交变频器一相电路及波形
1.变频器的工作原理、参数
1.6交－交变频器的工作原理

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
输出的交流电流是由正向桥和反向桥轮换提供，在进行换桥时，由于普通晶闸管在触发脉冲消失且正向电流完全停止后，还需要10～50μs的时间才能够恢复正向阻断能力，所以在测得电流真正为零后，还需延时500～1500μs才允许另一组晶闸管导通。因此这种变频器提供的交流电流在过零时必然存在着一小段死区。延时时间愈长，产生环流的可能性愈小，系统愈可靠，这种死区也愈长。在死区期间电流等于0，这段时间是无效时间。
无环流控制的重要条件是准确而且迅速地检测出电流过零信号。不管主回路的工作电流是大是小，零电流检测环节都必须能对主回路的电流作出正确的响应。过去的零电流检测在输入侧使用交流电流互感器，在输出侧使用直流电流互感器，它们都既能保证电流检测的准确性，又能使主回路和控制回路之间得到可靠的隔离。
近几年，由于光电隔离器件的发展和广泛应用，已研制成由光电隔离器组成的零电流检测器，性能更加可靠。
1.变频器的工作原理、参数
1.6交－交变频器的工作原理

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（2）自然环流运行方式
如果同时对两组整流器施加触发脉冲，正向组的触发角αP与反向组的触发角αN之间保持αP +αN =π，这种控制方式称为自然环流运行方式。为限制环流，在正、反向组间接有抑制环流的电抗器。这种运行方式的交-交变频器，除有因纹波电压瞬时值不同而引起的环流外，还存在着环流电抗器在交流输出电流作用下引起的“自感应环流”，如图2-1-5所示。
图2-1-5自感应环流
1.变频器的工作原理、参数
1.6交－交变频器的工作原理

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图中忽略了因纹波电压引起的环流。产生自感应环流的根本原因是因为交-交变频器的输出电流是交流，其上升和下降在环流电抗器上引起自感应电压，使两组的自感应电压产生不平衡，从而构成两倍电流输出频率的低次谐波脉动电流。
根据分析可知，自感应环流的平均值可达总电流平均值的57%，这显然加重了整流器的负担。因此，完全不加控制的自然环流运行方式只能用于特定的场合。由图1.2.3可见，自感应环流在交流输出电流靠近零点时出现最大值，这对保持电流连续是有利的。另外在有环流运行方式中，负载电压为环流电抗器的中点电压。由于两组输出电压瞬时值中一些谐波分量抵消了，故输出电压的波形较好。
3）、局部环流运行方式
把无环流运行方式和有环流运行方式相结合，即在负载电流有可能不连续时以有环流方式工作，而在负载电流连续时以无环流方式工作。这样的运行方式既可以使控制简化，运行稳定，改善输出电压波形的畸变，又不至于使电流过大，这就是局部环流运行方式的优点。
1.变频器的工作原理、参数
1.6交－交变频器的工作原理

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
MICROMASTER 440 是德国西门子生产的用于控制三相交流电动机速度的变频器系列。西门子变频器在现场系统上一般包括三个部分：变频器主体，BOP 面板，DP接口。其中 BOP 面板和 DP 接口可根据需要选择。如图 2-1-6 所示。
BOP 面板
2-1-6 MM430变频器的组成
1.7 MM440 变频器的组成
1.变频器的工作原理、参数

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
如果变频器长期存放，那么在安装前，需要对电容器进行重新充电。以西门子MM440 变频器可以采用单相电源接线方式（图2-1-7）以及三相电源线接线（2-1-8），下面以单相电源接线方式接线图如图2-1-7所示，安装说明如下：
①在采用单相电源接线方式安装时，接变频器输出端子 U、V、W 中的 U、V 两相，电压 220V。
②本系统的启动端需要使用 STF 功能，接线端子 5 和 8 接控制线。
③接线端子 3 和 4 作为速度调节控制线的接线端，控制电压范围 2～10V，并联 500 欧姆电阻后，控制电流范围为 4～20mA。
④变频器的 Profibus DP 模块外接 24V 直流电源。
图2-1-7 MM440变频器单相电源接线方式
图2-1-8 MM440变频器三相电源接线方式
1.8 MM440 变频器的安装
1.变频器的工作原理、参数

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
在安装时，需要注意的事项包括：
①在变频器不处于运行状态时，也不要忽略它的电源输入线，直流回路端子和电动机端子，因为此时它们很可能仍然带有危险电压。所以，在断开电源后仍需等待五分钟左右，保证电容放电完毕，再开始安装维护等工作。
②在 布线时，要注意线与线之间的隔离措施，比如变频器的控制电缆，电源电缆和与电动机的连接电缆的之间。要把不同的电缆走线在不同的电缆线槽/电缆架上，需要注意的是，信号电缆和变频器电缆不能并行过长。
③在进行面板拆卸时，可按图2-1-8所示。按下卡子，然后把面板向外拉。
图2-1-8 拆卸操作
1.变频器的工作原理、参数
1.8 MM440 变频器的安装

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
关于基本操作面板（BOP）的按钮说明，在 MM440 变频器的操作指南上有详细的介绍，此处不再做介绍。以下就MM440 操作模式以及调试和操作步骤两个方面做介绍。
MM440 变频器的操作模式 MM440 变频器的操作有三种常用模式：
①BOP 面板操作。设定 P0010=0、P0700=1、P1000=1。
②外部信号控制。设定 P0010=0、P0700=2、P1000=2。
③Profibus 总线控制。设定P0010=0、P0700=6、P1000=6。当根据需要设定好操作模式之后，可选择两种方式来
启动：一是开启正转启动钮来启动；二是通过 P0700（选择接通/断开/反转（on/off/reverse）命令源）参数值的不同来启 动，比如总线命令或者面板等。
1.8 MM440 变频器的使用
1.变频器的工作原理、参数

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
调试和操作步骤 在调试时，可在基本操作面板（BOP）上进行。通电后，BOP 的液晶屏显示 后，按下 键，即可进行参数设置。具体操作如下：在 BOP 操作面板上通过按键 或 ，调出 P0700，接着按 键，显示出P0700 的参数值，再按 或 键，修改 P0700 的参数值，若此时修改为 1，即可启用 BOP 面板进行控制，最后再次按 键，确认参数的设定。
访问标准级（P0003=1）和扩展级（P0003=2）参数值的设定与修改方法同上述步骤，在此不再赘述。
用BOP 操作面板控制需要设定P1000 参数值为 1。要进入快速调试模式需要修改 P0010，使其参数值为 1。设置电动机频率的最小值（0Hz）、最大值（50Hz）可分别通过 P1080 和P1082 进行设定。这些参数值的设定无固定顺序，当以上参数都设置完毕后，再将外部信号控制参数P0010 设置为 0，即可进入运行准备状态。在 LCD 显示状态 下，按下启动按钮 ，即可启动变频器，通过 键，设定变频器的工作频率在 30～50Hz 之间，同时继电器有动作。此时若要控制一台电动鼓风机的运转速度，可把该设备的插线头接入。按 键，启动鼓风机，要改变鼓风机的转速，可通过 BOP 面板上的 或 键调整变频器频率； 按 键，可使鼓风机改变转动的方向，进行正转或反转的切换。按 键，则鼓风机停止转动。
1.8 MM440 变频器的使用
1.变频器的工作原理、参数

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.设置普通变频器参数
更改参数 P0004 数值为例，说明变频器普通参数的设置方法。表1更改参数 P0004 数值的步骤。
2.设置变频器参数数值中的某一位数字
具体操作步骤是：首先进入到需要修改的参数数值访问级；接着按 （功能键），最右面的一个数字闪烁，可以按 或 修改这位数字的数值；接着再按 （功能键），相邻左面的一个数字闪烁，该位数字可以被修改；以此方法可以完成每一位数字的修改，直到显示出所需要的数值；最后按 可以退出该参数数值访问级。
操作步骤 | 显示结果
1 按 访问参数 | 
2按 直到显示出P0004 | 
3 按 进入参数数值访问级 | 
4 按 或 达到所需要的数值 | 
5 按 确认并存储参数的数值 | 
1.9设置普通变频器参数
1.变频器的工作原理、参数

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
如图2-1-9所示为将变频器的参数恢复到出厂时的参数默认值的步骤。
1.10MM440变频器参数复位
1.变频器的工作原理、参数

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1、参数P0003（用户的参数访问级）
P0003用来定义用户访问参数的等级，分为0~4级，设定值越大，用户能访问的参数越多，默认值是1。
参数设定值 | 参数功能
P0003 = 0 | 用户定义的参数表
P0003 = 1 | 标准级
P0003 = 2 | 扩展级
P0003 = 3 | 专家级
P0003 = 4 | 维修级
表2-1-3 电动机访问级
1.11常用参数介绍
1.变频器的工作原理、参数

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2、常用的电动机参数表。
参数设定值 | 参数功能
P0300=1 | 电动机的类型是异步电动机
P0304 = 220 | 电动机的额定电压
P0305 = 1.93 | 设定电动机的额定电流
P0307 = 0.37 | 设定电动机的额定功率
P0308= 0.85 | 设置电动机的额定功率因数
P0309= 80 | 设置电动机的额定效率
P0310 = 50 | 设定电动机的额定频率
P0311 = 1400 | 设定电动机的额定转速
1.11常用参数介绍
表2-1-3 电动机参数设定
1.变频器的工作原理、参数

## Slide 29
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3、参数P0700用来选择变频器控制信号源。
参数设定值 | 参数功能
P0700 = 1 | BOP面板设置
P0700 = 2 | 由端子排输入
表2-1-4 控制信号源参数设定
4、参数P1000用来选择设定频率的信号源。
参数设定值 | 参数功能
P1000 = 1 | MOP（电动电位计）设定值
P1000 = 2 | 模拟设定值
P1000 = 3 | 固定频率
表2-1-5 P1000参数功能说明表
2.1.11常用参数介绍
1.变频器的工作原理、参数

## Slide 30
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
5、参数P0004（参数过滤器）用来根据选定的功能，对参数进行过滤，并集中对过滤出的参数进行访问。
参数设定值 | 参数功能
P0004 = 0 | 全部参数
P0004 = 2 | 变频器参数
P0004 = 3 | 电动机参数
表2-1-6 P004参数功能表说明表
1.11常用参数介绍
1.变频器的工作原理、参数

## Slide 31
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
6、参数P0005用来选择参数r0000的显示。按住 持续2秒，可以轮流显示变频器实际频率、直流中间回路电压、输出电压、输出电流以及所选择r0000设定的值。若要显示变频器的实际频率，先将P0003修改为3，然后将P0005设置为22在r0000中将显示变频器的实际频率。
参数设定值 | 参数功能
P0005 = 21 | 变频器的实际频率
P0005 = 22 | 电动机的实际转速
表2-1-7 P005参数功能说明表
1.11常用参数介绍
1.变频器的工作原理、参数

## Slide 32
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
变频器的故类型
UPS（Uninterruptible Power ），即不间断电源，是将蓄电池与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时，UPS 将市电稳压后供应给负载使用，此时的UPS就是一台交流市电稳压器，同时它还向机内电池充电；当市电中断（事故停电）时， UPS 立即将电池的直流电能，通过逆变零切换转换的方法向负载继续供应220V交流电，使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。
从基本应用原理上讲，UPS 是一种含有储能装置，以逆变器为主要元件，稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。
整流器：整流器是一个整流装置，简单的说就是将交流（AC）转化为直流（DC ）的装置。它有两个主要功能：第一，将交流电（AC）变成直流电(DC) ，经滤波后供给负载，或者供给逆变器；第二，给蓄电池提供充电电压。因此，它同时又起到一个充电器的作用。
2.1不间断电源的工作原理、使用方法
2.不间断电源

## Slide 33
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
变频器的故类型
蓄电池：蓄电池是UPS 用来作为储存电能的装置，它由若干个电池串联而成，其容量大小决 定了其维持放电（供电）的时间。其主要功能是：１当市电正常时，将电能转换成化学能储存在电池内部。２当市电故障时，将化学能转换成电能提供给逆变器或负载；
逆变器：通俗的讲，逆变器是一种将直流电（DC）转化为交流电（AC）的装置。 它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成；
静态开关：静态开关又称静止开关，它是一种无触点开关，是用两个可控硅（SCR ）反向并联组成的一种交流开关，其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统，其作用是实现从一路到另一路的自动切换；并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。
2.1不间断电源的工作原理、使用方法
2.不间断电源

## Slide 34
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1、第一次开机。
按以下顺序合闸：储能电池开关→自动旁路开关→输出开关依次置于“ON"。
按UPS启动面板“开”键，UPS电源系统将徐徐启动，“逆变”指示灯亮，延时1分钟后，“旁路”灯熄灭，UPS转为逆变供电，完成开机。
经空载运行约10分钟后，按照负载功率由大到小的开机顺序启动负载。
2、日常开机。
只需按UPS面板“开”键，约20分钟后，即可开启电脑或其它仪器使用。通常等UPS启动进入稳定工作后，方可打开负载设备电源开关（注：手动维护开关在UPS正常运行时，呈“OFF"状态）。
3、关机。
先将电脑或其它仪器关闭，让UPS空载运行10分钟，待机内热量排出后，再按面板“关”键
2.2 UPS电源系统开、关机
2.不间断电源

## Slide 35
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
正常模式：市电输入正常时，市电经过UPS整流、逆变转换后给负载提供稳压电源，同时充电器对电池进行充电的工作模式称正常模式。正常模式下，市电指示灯和逆变指示灯均亮。
旁路模式：当UPS工作在正常模式下，如出现超时过载、逆变器故障、过稳故障或整流器故障，UPS将切换至旁路模式，即负载所需电源由市电输入直接经旁路提供，且充电器继续对电池进行充电。旁路模式时，旁路指示灯亮，逆变指示灯灭（即市电指示灯和旁路指示灯均亮）。
电池模式：当UPS工作在正常模式时，如出现市电掉电、市电电压或频率超限，UPS将切换至电池模式，即整流器和充电器停止运行，电池组放电，通过逆变器向负载提供电源。电池模式时，电池指示灯和逆变指示灯亮，并伴有每3秒一次的“嘀——”告警声，向用户发出电池供电的提示。电池模式下，当电池放电至低压时，蜂鸣器会发出急促的电池低压报警声（每1秒鸣叫一声），LCD（显示面板）会显示“电池容量不足准备关机”。
维修旁路模式：如需对UPS进行维修或维护，可通过维修开关将负载切换到维修旁路，负载电源不中断。维修旁路模式下，UPS关闭，负载通过维修开挂直接连接到旁路电源。注：除非人工操作，否则UPS不会工作在此模式下（即在操作控制显示面板上无法使ups进入此模式）！
2.3 UPS工作模式
2.不间断电源

## Slide 36
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1、UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。
2、切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。
3、UPS的输出负载控制在60%左右为最佳，可靠性最高。
4、UPS带载过轻（如1000VA的UPS带100VA负载）有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。
5、适当的放电，有助于电池的激活，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。
6、对于多数小型UPS，上班再开UPS，开机时要避免带载启动，下班时应关闭UPS；对于网络机房的UPS，由于多数网络是24小时工作的，所以UPS也必须全天候运行。
7、UPS放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。
2.4使用UPS的注意事项
2.不间断电源

## Slide 37
实践技能
分析变频器故障以及排除
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 38
3分析变频器故障以及排除
MM440变频器的故障表如表2-1-8所示。
故障 | 引起故障可能的原因 | 故障诊断和应采取的措施
F0001 过流 | 1.电动机的功率 P0307与变频器的功率P0206不对应 2.电动机电缆太长 3.电动机的导线短路 4.有接地故障 | 检查以下各项 1.电动机的功率 P0307 必须与变频器的功率P0206 相对应 2.电缆的长度不得超过允许的最大值 3.电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动参数相对应 5.输入变频器的定子电阻值 P0350 必须正确无误 6.电动机的冷却风道必须通畅 电动机不得过载 7.增加斜坡时间，减少提升的数值
F0002 过电压 | 1.禁止直流回路电压控制器(P1240=0) 2.直流回路的电压 r0026超过了跳闸电平P2172 3.由于供电电源电压过高 或者电动机处于生制动方式下引起过电压斜坡下降过快 或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下 | 检查以下各项 1.电源电压 P0210 必须在变频器铭牌规定的范围以内 2.直流回路电压控制器必须有效 P1240) 而且正确地进行了参数化 3.斜坡下降时间 P1121 必须与负载的惯量相匹配 4.要求的制动功率必须在规定的限定值以内 注意 负载的惯量越大需要的斜坡时间越长，外形尺寸为 FX 和 GX 的变频器应接入制动电阻
F0003 欠电压 | 1供电电源故障冲击负载超过了规定的限定值 | 检查以下各项 1.电源电压 P0210 必须在变频器铭牌规定的范围以内 2.检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低使能动态缓冲 P1240=2
表2-1-8 MM440变频器故障表
3.1变频器的故障类型
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 39
F0004：变频器过温 | 1.冷却风量不足 2.环境温度过高 | 检查以下各项 1.负载的情况必须与工作 停止周期相适应 2.变频器运行时冷却风机必须正常运转 3.调制脉冲的频率必须设定为缺省值 4.环境温度可能高于变频器的允许值 故障值 P0949 = 1 整流器过温 P0949 = 2 运行环境过温 P0949 = 3 电子控制箱过温
F0005：变频器 I2T 过热保护 | 1.变频器过载 2.工作/间隙周期时间不符合要求电动机功率0307超过变频器的负载能力P0206 | 检查以下各项 1.负载的工作/间隙周期时间不得超过指定的允许值 2.电动机的功率 P0307 必须与变频器的功率P0206 相匹配
F0011：电动机过温 | 1.电动机过载 | 检查以下各项 1.负载的工作/间隙周期必须正确 2.标称的电动机温度超限值 P0626-P0628必须正确 3.电动机温度报警电平P0604必须匹配如果P0601=0或 1请检查以下各项 4.检查电动机的铭牌数据是否正确 如果没有进行快速调试 5.正确的等值电路数据可以通过电动机数据自动检测P1910=1来得到 6.检查电动机的重量是否合理必要时加以修改 7.如果用户实际使用的电动机不是西门子生产的标准电动机可以通过参数P0626 、P0627、 P0628 修改标准过温值 如果 P0601=2 请检查以下各项 1.检查 r0035 中显示的温度值是否合理 2.检查温度传感器是否是KTY84不支持其他型号的传感器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.3分析变频器故障以及排除

## Slide 40
变频器的故障类型
F0012 变频器温度信号丢失 | 变频器散热器的温度传感器断线 | 
F0015 电动机温度信号丢失 | 电动机的温度传感器开路或短路 如果检测到信号已经丢失 温度监控开关便切换为监控电动机的温度模型 | 
F0020 电源断相 | 如果三相输入电源电压中的一相丢失 便出现故障 但变频器的脉冲仍然允许输出 变气魄仍然可以带负载 | 检查输入电源各相的线路
F0021 接地故障 | 如果相电流的总和超过变频器额定电流的 5%时将引起这一故障 | 
F0022 功率组件故障 | 在下列情况下将引起硬件故障 r0947=22 和 r0949=1 （1）直流回路过流=IGBT 短路 （2）制动斩波器短路 （3）接地故障 （4）I/O 板插入不正确 外形尺寸 A 至 C(1) (2) (3) (4) 外形尺寸 D 至 E(1) (2) (4) 外形尺寸 F(2) (4) 由于所有这些故障只指定了功率组件的一个信号来表示 不能确定实际上是哪一个组件出现了故障 外形尺寸FX和GX 当r0947=22和故障值r0949=12或13或14根据UCE而定时检测UCE故障 | 检查 I/O 板 它必须完全插入
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.3分析变频器故障以及排除

## Slide 41
F0023 输出故障 | 输出的一相断线 | 
F0024 整流器过温 | 1.通风风量不足 2.冷却风机没有运行环境温度过高 | 检查以下各项 1.变频器运行时冷却风机必须处于运转状态 2.脉冲频率必须设定为缺省值 环境温度可能高于变频器允许的运行温度
F0030 冷却风机故障 | 风机不再工作 | 1.在装有操作面板选件 AOP 或 BOP 时 故障不能被屏蔽 需要安装新风机
F0035 在重试再起动后自动再起动故障 | 试图自动再起动的次数超过 P1211 确定的数值 | 
F0040 自动校准故障 |  | 
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.3分析变频器故障以及排除

## Slide 42
F0041 电动机参数自动检测故障 | 电动机参数自动检测故障 报警值 =0 负载消失 报警值 =1 进行自动检测时已达到电流限制的电平 报警值 =2 自动检测得出的定子电阻小于0.1%或大于 100% 报警值 =3 自动检测得出的转子电阻小于 0.1%或大于 100% 报警值 =4 自动检测得出的定子电抗小于 50%或大于 500% 报警值 =5 自动检测得出的电源电抗小于 50%或大于 500% 报警值 =6 自动检测得出的转子时间常数小于 10ms 或大于 5s 报警值 =7 自动检测得出的总漏抗小于5%或大于 50% 报警值 =8 自动检测得出的定子漏抗小于 25%或大于 250% 报警值 =9 自动检测得出的转子漏感小于 25%或大于 250% 报警值=20 自动检测得出的 IGBT 通态电压小于 0.5V 或大于 10V 报警值 =30 电流控制器达到了电压限制值 报警值=40 自动检测得出的数据组自相矛盾 至少有一个自动检测数据错误 基于电抗 Zb 的百分值 = Vmot nom / sqrt(3) / Imot nom | 0 检查电动机是否与变频器正确连接 1-40 检查电动机参数 P304-311 是否正确 检查电动机的接线应该是哪种型式 星形 三角形
F0042 速度控制优化功 能故障 | 速度控制优化功能 P1960 故障 故障值=0 在规定时间内不能达到稳定速度=1 读数不合乎逻辑 | 
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.3分析变频器故障以及排除

## Slide 43
F0051 参数EEPROM故障 | 存储不挥发的参数时出现读/写错误 | 工厂复位并重新参数化 与客户支持部门或维修部门联系
F0052 功率组件故障 | 读取功率组件的参数时出错或数据非法 | 与客户支持部门或维修部门联系
F0053 I/O EEPROM 故障 | 读 I/O EEPROM 信息时出错或数据非法 | 检查数据 更换 I/O 模块
F0054 I/O 板错误 | 1.连接的 I/O 板不对 2.I/O板检测不出识别号检测不到数据 | 检查数据 更换 I/O 模板
F0060 Asic 超时 | 内部通讯故障 | 如果存在故障 请更换变频器或与维修部门联系
F0070 CB 设定值故障 | 在通讯报文结束时 不能从 CB 通讯板接设定值 | 检查 CB 板和通讯对象
F0071 USS(BOP - 链接)设定值故障 | 在通讯报文结束时 不能从 USS 得到设定值 | 检查 USS 主站
F0072 USS (COMM 链接)设定值故障 | 在通讯报文结束时 不能从 USS 得到设定值 | 检查 USS 主站
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.3分析变频器故障以及排除

## Slide 44
F0080 ADC 输入信号丢失 | 断线信号超出限定值 | 
F0085 外部故障 | 由端子输入信号触发的外部故障 | 封锁触发故障的端子输入信号
F0090 编码器反馈信号丢失 | 从编码器来的信号丢失 | 1.检查编码器的安装固定情况 设定 P0400 = 0，并选择 SLVC 控制方式 P1300 = 20 或 22 2.如果装有编码器 请检查编码器的选型是否正确 检查参数 P0400 的设定 3.检查编码器与变频器之间的接线 4.检查编码器应无故障 选择 P1300 = 0 在一定速度下运行 检查 r0061 中的编码器反馈信号，增加编码器反馈信号消失的门限值 P0492
F0101 功率组件溢出 | 软件出错或处理器故障 | 运行自测试程序
F0221 PID 反馈信号低于最小值 | PID 反馈信号低于 P2268设置的最小值 | 改变 P2268 的设置值 或调整反馈增益系数
F0222 PID 反馈信号高于最大值 | PID 反馈信号超过 P2267设置的最大值 | 改变 P2267 的设置值 或调整反馈增益系数
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.3分析变频器故障以及排除

## Slide 45
F0450 BIST 测试故障 | 故障值 1.有些功率部件的测试有故障 2.有些控制板的测试有故障 3.有些功能测试有故障 上电检测时内部 RAM 有故障 | 变频器可以运行 但有的功能不能正确工作 检查硬件与客户支持部门或维修部门联系
F0452 检测出传动皮带有故障 | 负载状态表明传动皮带故障或机械有故障 | 检查下列各项 1.驱动链有无断裂卡死或堵塞现象 2.外接速度传感器如果采用的话是否正确地工作 检查参数 P2192 与允许偏差相对应的延迟时间 的数值必须正确无误 1.如果采用转矩控制 以下参数的数值必须正确无误 P2182 频率门限值 f1 P2183 频率门限值 f2 P2184 频率门限值 f3 P2185 转矩上限值 1 P2186 转矩下限值 1 P2187 转矩上限值 2 P2188 转矩下限值 2 P2189 转矩上限值 3 P2190 转矩下限值 3 P2192 与允许偏差对应的延迟时间
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.3分析变频器故障以及排除

## Slide 46
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 47
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1、变频器的工作原理、使用方法
2、变频器的故障类型
3、不间断电源的工作原理、使用方法
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务2.1 常用电力电子装置维护 | 操作评价 | 1.理解变频器的工作原理。 2.会设置变频器的参数 3.理解不间断电源的原理。 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.能够根据要求正确连接变频器与电动机，能够对变频器进行参数的设置，以及操作。 2.能够根据故障代码，分析变频器的故障，以及排除故障 3.能够对不间断电源进行正确操作。 | 50 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 48
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 49
任务（1）：请使用面板控制MM440启动
1、画出接线示意图
2、写出参数设置步骤。
答：
1、接线示意图如图2-1-10所示
图2-1-10 面板控制MM440启动接线示意图
2、参数设置
必须要设置的参数：
P0700=1; 面板控制起停
P1000=1；面板控制频率
其他参数比较重要的参数： (找不到要设置的参数，可将P0003=3)
序号 | 参数设定值 | 说明
1 | P1080=10 | 下限频率设定值
2 | P1082=60 | 上限频率设定值
3 | P1091=30 | 跳跃频率设定值
4 | P1101=2 | 跳跃频率的频带宽度设定值
5 | P1120=3.0 | 加速时间设定值
6 | P1121=3.0 | 减速时间设定值
表2-1-9 参数设置
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能

## Slide 50
任务（2）：如图2-1-11所示，请设置变频器参数实现正反转运行：K1按键控制正转启停，K2按键控制反转启停，SB1按键点动控制正转，SB2按键点动控制反转。
图2-1-11 变频器控制电机示意图
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能

## Slide 51
答：
对变频器的参数设置如下表所示：
序号 | 参数及设定值 | 参数功能
1 | P0700 = 2 | 用外部端子控制变频器启停
2 | P0701 = 1 | 用DIN1控制正转启停
3 | P0702 = 2 | 用DIN2控制反转启停
4 | P0703 = 10 | 用DIN3控制正转点动
5 | P0704 = 11 | 用DIN4控制反转点动
6 | P1000 = 1 | 用面板设置变频器频率
7 | P1040 = 30 | 变频器的给定频率是30Hz
8 | P1058 = 6 | 正转点动频率为6Hz
9 | P1058 = 8 | 正转点动频率为8Hz
表2-1-10 参数设置
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能

## Slide 52
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
任务（3）：使用PLC连接变频器控制电机正反转运行，连接示意图如下图所示，PLC的IO分配表如下所示，请设置变频器参数，以及实用梯形图编写出主要的控制程序。
输 入 |  |  | 输 出 |  | 
输入继电器 | 输入元件 | 作用 | 输出继电器 | MM440接口 | 作用
I0.1 | SB1 | 正向起动按钮 | Q0.1 | 5 | 正转/停止
I0.2 | SB2 | 停止按钮 | Q0.2 | 6 | 反转/停止
I0.3 | SB3 | 反向起动按钮 | Q0.3 | 7 | 正向点动
I0.4 | SB4 | 正向点动按钮 | Q0.4 | 8 | 反向点动
I0.5 | SB5 | 反向点动按钮 |  |  | 
表2-1-11 输入输出说明
图2-1-12 PLC连接变频器图

## Slide 53
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
知识拓展
答：
（1）、变频器的参数设置如下表所示。
参数 | 设置值 | 说明
*P0701 | 1 | ON/OFF1
*P0702 | 2 | ON/OFF1
*P0703 | 10 | 正向点动
*P0704 | 11 | 反向点动
P1000 | 1 | 频率设定值为键盘（MOP）设定值
P1080 | 0 | 电动机运行最低频率（Hz）
P1082 | 50 | 电动机运行最高频率（Hz）
*P1120 | 8 | 斜坡上升时间（s）
*P1121 | 8 | 斜坡下降时间（s）
*P1040 | 30 | 设定键盘控制的频率
*P1058 | 20 | 正向点动频率（Hz）
*P1059 | 20 | 反向点动频率（Hz）
（2）主要程序编写如下所示
表2-1-12 参数设置

## Slide 54
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程