## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
电气设备（装置）装调维护
调功器的原理与安装调试

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
学生：能够优化电能的使用率、节约电能的设备有哪些？
教师：调压器、调功器均可，其中调功器具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点，被广泛应用。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
直流电路基础知识
理论要求
1.能够对调功器进行安装接线。
2.能够对调功器故障进行检测排除。
技能要求
1.能够理解调功器的工作原理
2.理解过零触发控制电路的工作原理。
3.能够需求对调功器设置正确的参数以及操作。

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
1.能够对调功器进行安装接线。
2.能够对调功器故障进行检测排除。

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. 调功器的工作原理
调功器是应用晶闸管（又称可控硅）及其触发控制电路用于调整负载功率的盘装功率调整单元。在电子设备中起重要作用的晶闸管（也称可控硅，英文缩写SCR）被广泛用于各类生产部门，正在成为自动化、高效化不可缺少的装置。
晶闸管交流调功器的主电路与交流调压器完全相同，由三组反并联的晶闸管或三个双向晶闸管构成，三条支路的 6 个端子可与外电路连接成不同的形式，图 2-3-1(a)为调功器与三相负载接成星型；，图2-3-1 (b)为调功器与三相负载接成三角型。
（a）
（b）
图 2-3-1 交流调功器的主电路

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. 调功器的工作原理
交流调功器与相控式交流调压器的区别在于两者的控制方式不同。调功器采用通断式控制方式，各支路的晶闸管连续导通几个周期后又持续截止一段时间。在晶闸管导通期间， 负载电压与电源电压相同，晶闸管截止时各相负载电压为 0。通过晶闸管周期性地通断可以调节负载的功率。设交流电源电压的周期为 T，晶闸管的通断周期为 TC，其中共包含 N 个交流电周期，即 TC=NT。在每个 TC 中晶闸管有 n 个交流电周期为导通状态，负载得到的电压有效值 UO 为

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. 调功器的工作原理
在 TC 一定的情况下，通过改变每工作周期中晶闸管的导通时间对应的交流电周期数 n 可以达到调节输出电压有效值的目的。图2-3-2 为交流调功器输出电压的波形，uS 为交流电源电压，uO 为调功器的输出电压。图中晶闸管每一个通断周期 TC 中对应交流电的周期数N=7。分别画出了 n=5、n=4、n=3 时输出电压的波形。
图2-3-2 交流调功器的输入和输出电压

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2. 过零触发控制电路工作原理
为了避免晶闸管开通期间输出电压和电流的跳变对负载和同电网的其它设备的不良影响，交流调功器通常采用“过零触发”的方式，即晶闸管总是在电源电压的过零点被触发导通，使负载电流和电压每一次出现都是从 0 开始。图 2-3-3 是一种分立元件组成的过零触发控制电路的原理图。
图2-3-3 过零触发控制原理
图2-3-3的同步变压器的原边接欲触发的晶闸管所属相的电压 U1，因此同步电压 U2 与主回路电压同相。同步电压经桥式整流后接由 R1 和 VD1 组成的稳压器的输入端，为一个与主电路电源同步的梯形波，在一个半波的大部分时间，其电压值为 VD1 的稳压值，只有在正弦电压过零的附近的很短的一段时间，由于 U2 很小，达不到 VD1 的稳压值，电压出现下降。晶体管 VT 的集电极为过零脉冲的输出端，基极通过电阻 R2、R3 与梯形波电压相连接，在梯形波的瞬时值较大时，晶体管导通，集电极输出电压 uO 为 0，没有脉冲输出。只有在梯形波电压很小，也就是在电源电压的过零点附近时，由于基极电位过低，晶体管才处于截止状态，此时其集电极电压 uO 为高电平，向晶闸管输出触发脉冲。主电路电源电压每一个半周，在过零点附近都出现一个触发脉冲，从而实现“过零触发”。

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3. 调功器的安装与调试
本文以西安西驰电气股份有限公司生产的 H 系列三相功率控制器为例讲解调功器的安装与调试。
（1）、调功器的安装。
调功器的安装需要遵循如下规则。
1)、请勿安装在高温环境和通风不良的场合，否则请低于额定容量的 70%使用；
2)、控制器须有空气对流通风孔，依照热气由下往上的原理安装通风孔或加装抽气对流风扇；
3)、不要安装在多导电尘埃、金属粉末、腐蚀性、爆炸性气体的场所；
4)、功率控制器使用时，内部会产生热量，安装时请垂直安装且两旁需预留空隙，避免造成散热不良引起的模块的快速老化和损坏。最小空间见图 2-3-4 所示(单位：mm)。
图2-3-3 最小安装空间示意图

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（2）、调功器的电气配线。
H 系列三相功率控制器的三相基本连接图如图2-3-4所示，在进行配线时，需要遵循如下规则：
1)、根据功率控制器的额定电流，选择合适的导线或铜排连接主回路输入1L1、3L2、5L3，连接负载到2T1、4T2、6T3；
2)、选用0.5～1mm²的导线连接功率控制器工作电源；
3)、将功率控制器的“PE”点（保护地）安全牢固接地；
4)、使用多芯屏蔽电缆（或绞合线）连接控制端子，电缆屏蔽层的近端（靠功率控制器的一端）应连接到功率控制器的接地端。控制电缆应充分远离主电路和强电电路（包括电源线、电机线等），并且不能与之并行放置（可采用垂直布线），避免干扰。
3. 调功器的安装与调试
图2-3-4 三相基本连接图

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3. 调功器的安装与调试
（3）、调功器的操作说明
人机界面用于功率控制器参数的设置及对监测量的实时显示。为方便主要参数的监控，OLED 液晶显示屏显示以下参数：设定值 SP、输出值 PV、输入电压 Ui、输出 AB 线电压、输出 BC 线电压、输出 AC 线电压、A 线电流、B 线电流、C 线电流、输出功率 P、电源频率 F、散热器温度 T。
人机界面由三个部分组成，分别为 OLED 液晶显示屏、LED 指示灯、面膜键盘。如图2-3-5所示。
图2-3-5 面板功能介绍

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1）、监控界面显示信息说明。
表2-3-1为监控界面显示信息的说明
按键 | 作用
电源指示灯 | 系统控制电源上电后该指示灯亮。
运行指示灯 | 停止状态、故障状态时该灯熄灭；运行状态，为闪烁。
故障指示灯 | 当系统处于保护或故障状态，该指示灯亮；其他状态该灯熄灭。
通讯地址 | 显示机器通讯地址，该地址是指外接端子(X1.8/9/10)上的地址。
菜单编辑 | 进入菜单编辑，可对功率控制器参数进行修改和确认等。
显示量 1 | 显示控制方式 ：‘K’ 表示“开环控制”，‘U’ 表示“恒压U 反馈模式”，‘U2表示“恒压U2 反馈模式”，‘I’ 表示“恒流I 反馈模式”，‘I2’ 表示“恒流I2 反馈模式”，‘P’ 表示“恒功模式”，‘D’ 表示“定周波模式”，‘B’ 表示“变周波模式”，‘U+’表示“恒压+周波控制”，‘I+’ 表示“恒流+周波控制”，‘P+’ 表示“恒功+周波控制”，‘A’ 表示“功率自动分配”。
显示量 2 | 给定值，均可在运行或者停止状态进行设定。
显示量 3 | 可显示以下值：输出值PV、输入电压Ui、输出电压UAB、UBC、UAC、输出电流I、输出功率P、电源频率F。
显示量 4 | 运行状态时，循环显示以下量：Ui、UAB、UBC、UAC、I、P、F、T； 停止状态时，仅显示散热器温度T。
注意：确认键功能（左键功能），可以实现显示量 1、显示量 2、显示量 3 之间的切换（功率控制器停止、运行状态均可实现）在监控界面，若 15 分钟没有操作，OLED 液晶显示屏自动进入屏保状态（屏幕关闭）。 当进入菜单状态，5 分钟无操作时，将自动返回上级菜单，直至退回监控界面。此时，已修改而未做保存的参数将无效。 | 
3. 调功器的安装与调试

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2）、按键功能说明。
表2-3-2为按键操作的功能说明
名称 | 功能说明
确认键 | 进入参数、提取数据、修改确认
返回键 | 不保存退出；出现故障后，复位故障
上翻键 | 参数项或数据的递增
下翻键 | 参数项或数据的递减
运行键 | 只在监控界面起作用，起动功率控制器
停止键 | 只在监控界面起作用，停止功率控制器
3. 调功器的安装与调试

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3）菜单说明
主菜单主要包括以下几个子菜单。
进入菜单编辑状态，将会看到 A.控制参数，B.显示参数，C.保护参数，D.高级参数。查询或修改相应的参数项，对应相应的参数菜单。
①、控制参数A
3. 调功器的安装与调试

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
②、显示参数B。
③、保护参数 C
④、高级参数 D
H 系列三相功率控制器的详细参数说明请参考生产厂家的使用手册，在此不再赘述。
3. 调功器的安装与调试

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4. 调功器故障的排除
H系列三相功率控制器具有多种故障保护功能。出现故障时，会自动保护，同时显示相应故障名称；用户可以根据故障名称确定故障范围，作相应处理对策。如显示板无显示，首先检查控制板，再检查各控制板之间的连接线缆。表2-3-3为调功器可能出现的故障。
表2-3-3 故障排查表
故障名称 | 故障原因、处理办法
电源欠压 | 检查电网输入电压是否低于最低门限电压，或者是否缺相
电源过压 | 检查电网输入电压是否高于过压门限值
缺相保护 | 检查电网输入是否缺相，或者是否电压过低
相电流不平衡 | 检查电网输入电压是否压差过大，检查三相负载是否平衡（只针对三相）
过流保护 | 负载过大或短路
晶闸管过热保护 | （1）散热风机损坏，风道堵塞；（2）环境温度过高；（3）负载过重。
晶闸管故障保护 | 检查晶闸管是否损坏
频率保护 | （1）电源频率超出要求范围(42～68Hz)；（2）电源回路开路，引起监测线路不正常工作。
温度传感器故障 | 检查温度传感器

## Slide 20
实践技能
能够需求对调功器设置正确的参数以及操作
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
任务（1）：现在需要对西安西驰电气股份有限公司生产的 H 系列三相功率调功器的启停选择设置为开机自启动，请写出操作步骤。
答：由表2-3-4可知，参数A00为2时，调功器为开机自启动，因此可通过按键选择依次进入“菜单”->“A.控制参数” ->“A00”，在功率控制器停止状态按键操作使选择参数2，即可设置开机自启动。
表2-3-4 启停选择表
参数 | 功能 | 说明
A00 | 启停选择 | 0、端子
 |  | 1、通讯
 |  | 2、开机自启动
能够需求对调功器设置正确的参数以及操作

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
任务（2）：调功器出现了晶闸管过热保护问题，请你对该故障进行排查。
答：
（1）检查环境温度是否过高，周边是否存在热源影响，应当保持环境通风；
（2）、检查散热风机是否损坏，风道是否堵塞。如果风道堵塞，则清理干净，风机损坏则进行维修或者换新的散热风机。
（3）检查是否负载过重，负载超重会造成电路的相关元件温度上升，从而引发过热保护，确保负载在一定的范围内才能正常工作。
能够需求对调功器设置正确的参数以及操作

## Slide 23
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1、调功器的工作原理。
2、过零触发控制电路的工作原理。
3、调功器的安装、调试以及故障排除。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务2.3调功器装调维修 | 操作评价 | 1.能够对调功器进行安装接线。 2.能够对调功器故障进行检测排除。 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.能够理解调功器的工作原理 2.理解过零触发控制电路的工作原理。3.能够需求对调功器设置正确的参数以及操作。 | 50 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 25
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
当调功器的输出接变压器时，变压器为感性负载，常见的问题有：
a)、变压器设计容量不足。造成当电流增加到一定程度时变压器铁芯饱和，导致电流剧增、波形畸变、损坏器件。需要新设计变压器，或加负载最大电流限制功能。
b)、运行过程瞬间断电后又上电等，造成上电时的磁通极性与剩磁极性（固有剩磁和瞬间断电正在衰减的磁场）的“撞车”，产生危害性冲击电压、电流。
所以电感负载尤其是变压器，应采用上电缓启动，逐步顺磁和缓关断逐步衰减磁场。接线图如图2-3-6所示，请写出调功器的设置参数以及操作步骤。
图2-3-6 变压器负载控制接线图

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
答：
1）、设置控制信号类型。
模拟输入：将A01设置为【0、端子1】、B00设置为【2、4-20mA（1-5V）正逻辑】， 即端子1电流给定。
起停控制：将A00设置为【1、通讯】，即通讯控制起停。
2）、参数设置
控制方式选择：A08 控制方式中的【1、恒压模式 (U 反馈)】。
限制信号选择：A13【电流限制】设定电流的极值。
3）、操作
拨码开关1拨至“ON”端（电流输入）；
按下显示板上的启动键，系统运行，运行过程中通过键盘可查阅给定、控制方式、输出电流、输出电压、输出功率等参数，通过外部输入电流的大小可改变给定值；
故障时，控制器停止运行，OLED显示屏显示故障名称，故障指示灯亮。检查故障原因，故障解除后可根据显示屏提示，按确认键进行复位；
按显示板上的停止键，进入停机状态，等待下一次运行启动

## Slide 28
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程