## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
自动控制电路装调维修
三菱FX系列的PLC基础、编程与调试维修

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
学生：在工业控制领域，为什么使用可编程逻辑控制器呢？
教师：业上使用的可编程逻辑控制器已经相当或接近于一台紧凑型电脑的主机，其在扩展性和可靠性方面的优势使其被广泛应用于目前的各类工业控制领域。
学生：那么PLC如何编程开发呢
教师：顺序功能图（SFC）、梯形图（LD）、功能模块图（FBD）三种图形化语言和语句表（IL）、结构文本（ST）两种文本语言。由于梯形图编程简单、易于实现，受到广大开发者的欢迎。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
三菱FX系列的PLC基础、编程与调试维修
理论要求
理解PLC的硬件与软件组成。
掌握编写梯形图程序得基本方法步骤
技能要求
掌握可编程其的基础。
能够编写简单的可编程逻辑控制器程序。

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
可编程控制器基础知识
可编程序控制器硬件与软件组成
可编程控制器编程软件GX Developer的使用
梯形图的编程规则
可编程控制器可编程序控制系统的故障检修

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. 可编程控制器
1.1 可编程控制器基础
可编程控制器的英文全称为：Programmable Logic Controller，简称PLC。PLC是一种数字运算的电子系统，专为工业环境下应用而设计。它采用可编制程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，并通过数字式或模拟式的输入和输出，控制各种类型的生产机械或生产过程。可编程控制器及其有关的外围设备，都应按照易于与工业控制系统形成一个整体、易于扩展其功能的原则而设计。PLC广泛应用于电梯控制、防盗系统的控制、交通分流信号灯控制、楼宇供水自动控制、消防系统自动控制、供电系统自动控制、喷水池自动控制及各种生产流水线的自动控制等领域。本文主要介绍三菱FX系列的PLC。
如图3-1-1所示为三菱FX系列PLC的型号意义
图3-1-1 三菱FX系列PLC的型号意义

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1 可编程控制器基础
1）、FX系列的名称常用的有1S、1N、2N、3U 和3G 等。
2）、I/O点数，基本单元、扩展单元的I/O点数都相同。
3）、FX系列的单元类型一般有4种，其表示方法如下：
A、M 表示基本单元。
B、E表示输入、输出混合扩展单元及扩展模块。
C、EX表示输入专用扩展模块。
D、EY表示输出专用扩展模块。
4）、PLC的输出方式一般分为3种。其中R 表示继电器输出，T 表示晶体管输出，S表示晶闸管输出。
1. 可编程控制器

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1 可编程控制器基础
5）、产品类型或特殊品种
A、产品类型。PLC的产品类型一般分为两种，其中001表示标准产品，ES/UL表示欧规产品。
B、特殊品种。PLC的特殊品种代号共有8个，其文字代号及含义如下:
①D表示DC电源，DC输入。
②A1表示AC电源，AC输入（AC100~120V）或AC输入模块。
表3-1-1 FX2N系列PLC的输入输出点数
FX2N 系列 PLC | 型号 | FX2N-16M | FX2N-32M | FX2N-48M | FX2N-64M | FX2N-80M
 | 输入 | X000-X007 8点 | X000-X017 16点 | X000-X027 24点 | X000-X037 32点 | X000-X047 40点
 | 输出 | Y000-Y007 8点 | Y000-Y017 16点 | Y000-Y027 24点 | Y000-Y037 32点 | Y000-Y047 40点
1. 可编程控制器

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2 输入继电器X
输入继电器由开关或传感器等外部器件向PLC内部输入信号。
1.3 输出继电器Y
通过输出继电器Y输出PLC中程序的执行结果，启动一外部设备或负载，如电磁阀、控制单元等。输出继电器Y的ON和OFF状态作为控制信号输出。
1.4 辅助继电器
PLC内部有许多辅助继电器，这类辅助继电器的线圈与输出继电器的线圈一样，由PLC内的各种软元件的触点驱动。辅助继电器M0～M1023、M8000～M8255共1280点。
它是一种位元件，每个辅助继电器状态与系统RAM的软器件存储区中80个16位寄存器每一位的位状态相对应。其作用相当于继电器控制系统的中间继电器，用于信号中继、中间量寄存、建立标志等，并能提供无数对常开、常闭接点用于内部编程。
1. 可编程控制器

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2 可编程序控制器硬件与软件组成
主要由中央处理器（CPU）、存储器、输入单元、输出单元、通信接口、扩展接口及电源等组成，如图3-1-2所示。
CPU是PLC的核心，输入单元与输出单元是连接现场输入/输出设备与CPU之间的接口电路，通信接口用于与编程器、上位计算机等外设连接。
3-1-2 整体式PLC的组成框图
1. 可编程控制器

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1）、中央处理器（CPU）
CPU按系统程序赋予的功能，指挥PLC有条不紊地工作。 主要的功能如下：
A、接收编程器输入的用户程序和数据。
B、诊断电源、PLC内部电路的工作故障和编程中的语法错误等。
C、 通过输入接口接收现场的状态或数据，并存入输入映像寄存器或数据寄存器中。
D、从存储器逐条读取用户程序，经过解释后执行。
E、根据执行的结果，更新有关标志位和输出映像寄存器的内容，通过输出单元实现输出控制。
2）存储器
主要用于存放系统程序、用户程序及工作数据。PLC的存储器主要有两种：一种是可读/写操作的随机存储器RAM，另一种是只读存储器ROM、PROM、EPROM和EEPROM。
1.2 可编程序控制器硬件与软件组成
1. 可编程控制器

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3）输入/输出单元
通常也称为I/O单元或I/O模块，是PLC与工业生产现场之间的连接部件。PLC通过输入接口可以检测被控对象的各种数据，以这些数据作为PLC对被控制对象进行控制的依据；同时PLC又通过输出接口将处理结果送给被控制对象，以实现控制目的。
I/O接口的主要类型有：数字量（开关量）输入、数字量（开关量）输出、模拟量输入、模拟量输出等。
常用的开关量输入接口按其使用的电源不同分为3种类型：直流输入接口、交流输入接口和交/直流输入接口。常用的开关量输出接口按输出开关器件不同分为三种类型：继电器输出接口、晶体管输出接口和双向晶闸管输出接口。
4）、通信接口
PLC配有各种通信接口，这些接口一般都带有通信处理器。PLC通过这些通信接口可与监视器、打印机、其他PLC、计算机等设备实现通信。
1.2 可编程序控制器硬件与软件组成
1. 可编程控制器

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
5）、编程装置
编程装置的作用是编辑、调试、输入用户程序，也可在线监控PLC内部状态和参数，与PLC进行人机对话。它主要由键盘、显示器和外存储器接插件等部件组成。
6）、电源
PLC配有开关电源，以供内部电路使用。与普通电源相比，PLC电源的稳定性好、抗干扰能力强。对电网提供的电源稳定性要求不高。一般允许电源电压在其额定值±15%的范围内波动。
7）、其他外部设备
除了以上所述的部件和设备外，PLC还有许多外部设备，如EPROM写入器、外存储器、人/机接口装置等。
1.2 可编程序控制器硬件与软件组成
1. 可编程控制器

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2）PLC的软件组成
1）、系统监控程序
系统监控程序分成系统管理程序、用户指令解释程序、标准程序模块和系统调用子程序模块
2）、用户程序
用户程序是PLC的使用者利用PLC的编程语言，根据控制要求编制的程序。它是用梯形图或某种PLC指令的助记符编制而成的，可以是梯形图、指令表、高级语言、汇编语言等，其助记符形式随PLC型号的不同而略有不同。
3）、梯形图编程
梯形图编程基本上沿用电气控制图的形式，采用的符号也大致相同。梯形图的两侧平行竖线为母线，其间由许多触点和编程线圈组成逻辑行。应用梯形图编程时，只要按照梯形图逻辑行顺序输入计算机中，计算机软件自动将梯形图转换成PLC能接受的机器语言，并存入PLC中，由PLC执行。
1.2 可编程序控制器硬件与软件组成
1. 可编程控制器

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
表3-1-2是PLC内部各类等效继电器的线圈和触点与继电器线圈和触点的图形符号的比较，可以看出其等效继电器的动作原理与常规继电器的动作原理完全一致。
表3-1-2 PLC与继电器线圈和触点的比较
1.2 可编程序控制器硬件与软件组成
1. 可编程控制器

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图3-1-4为传统的继电—接触器控制电路与PLC梯形图的比较，可以看出，两个图表示的思想是一致的，但是具体的表达方式有一定的区别。PLC的梯形图使用的内部等效继电器、定时/计数器等都是有软件来实现的，使用方便，修改灵活
3-1-4 传统的继电—接触器控制电路与PLC梯形图
a)继电—接触器控制电路图 b)PLC梯形图
1.2 可编程序控制器硬件与软件组成
1. 可编程控制器

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
画梯形图时必须遵守以下原则
A、左母线只能直接接各类等效继电器的触点，等效继电器线圈不能直接接左母线。
B、右母线只能直接接各类等效继电器的线圈（不含输入继电器线圈），等效继电器的触点不能直接接右母线。
C、一般情况下，同一线圈的编号在梯形图中只能出现一次，而同一触点的编号在梯形图中可以重复出现。
D、梯形图中触点可以任意串联或并联，而线圈只可以并联，不可以串联。
E、梯形图应该按照从左到右、从上到下的顺序画。
1.2 可编程序控制器硬件与软件组成
1. 可编程控制器

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
PLC用户程序的执行采用的是循环扫描工作方式。即PLC对用户程序逐条顺序执行，直至程序结束，然后再从头开始扫描，周而复始，直至停止执行用户程序。PLC由两种工作模式，即运行（RUN）模式和停止（STOP）模式，如图3-1-5所示。
图3-1-5 PLC基本的工作模式
a)运行模式 b)停止模式
1.2 可编程序控制器硬件与软件组成
1. 可编程控制器

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
在运行模式下，PLC对用户程序的循环扫描过程一般分为3个阶段进行，即输入采样阶段、程序执行阶段和输出刷新阶段，如图3-1-6所示。
输入采样阶段：PLC以扫描方式顺序读入所有输入端子的状态，即接通/断开，并将其状态存入输入映像寄存器。接着转入程序执行阶段，在程序执行期间，即使输入状态发生改变，输入映像寄存器也不会发生变化，输入状态的变化只能在下一个扫描期的输入采样阶段才被读入映像。
图3-1-6 PLC执行程序过程示意图
1.2 可编程序控制器硬件与软件组成
1. 可编程控制器

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
程序执行阶段：PLC对程序按顺序进行扫描。如果程序用梯形图表示，则总是按上到下、从左到右的顺序进行扫描。每扫描一条指令，所需的输入状态或其他元素的状态分别由输入映像寄存器和元素映像寄存器中读出，然后进行逻辑运算，并将运算结果写入元素映像寄存器中。也就是说，程序执行过程中元素映像寄存器的元素状态可以被后面将要执行的程序所应有，它所寄存的内容也会随程序执行的进程而变化。
输出刷新阶段：PLC将元素映像寄存器所有输出继电器的状态（即接通/断开）转存到输出锁存器，再驱动被控对象（负载），这就是PLC的实际输出。
PLC重复执行上述三3阶段，这3个阶段也是分时完成。为了连续地完成PLC所承担的工作，系统必须周而复始地以一定的顺序完成这一系列的工作。这种工作方式称为循环扫描工作方式。PLC执行一次扫描操作所需要的时间称为扫描周期，其典型值为1~100ms，一般来说，一个扫描周期，执行指令的时间占了绝大部分。
1.2 可编程序控制器硬件与软件组成
1. 可编程控制器

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2）、停止模式
在停止模式下，PLC 只进行内部处理和通信服务工作。在内部处理阶段，PLC检查CPU模块内部的硬件是否正常，进行监控定时器复位工作。在通信服务阶段，PLC与其他带CPU的智能装置通信。
由于PLC采用循环扫描工作方式，即对信息采用串行处理方式，这必然带来输入/输出的响应滞后问题。输入/输出滞后时间又称为系统响应时间，是指从PLC外部输入信号发生变化的时刻起至它控制的有关外部输出信号发生变化的时刻止的时间间隔。
1.2 可编程序控制器硬件与软件组成
1. 可编程控制器

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1）、组成的器件不同
如图3-1-7所示的继电—接触器逻辑控制系统实现电动机的单方向连续运行，就是通过接触器KM的一副辅助常开触点实现自保，一旦触点变形或受尘埃的隔离及电弧的影响，造成接触不良，将会影响电动机的正常运行。而PLC采用无机械触点的逻辑运算微电子技术，复杂的控制由PLC内部运算器完成，故寿命长、可靠性高。
图3-1-7 继电—接触器逻辑控制系统实现电动机单方向连续运行控制线路
（4）PLC控制系统与继电—接触器逻辑控制系统的比较
1.2 可编程序控制器硬件与软件组成
1. 可编程控制器

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2）、 触点的数量不同
继电器和接触器的触点数较少，一般只有4~8对，而PLC内部的“软继电器”可供编程的触点数有无限对。
3）、 控制方式不同
PLC控制系统与继电—接触器逻辑控制系统有着本质的区别，它是通过软件编程来实现控制功能的，即它通过输入端子接收外部输入信号，接内部输入继电器；输出继电器的触点接到PLC的输出端子上，由事先编好的程序（梯形图）驱动，通过输出继电器触点的通断，实现对负载的功能控制。
4）、工作方式不同
在继电—接触器逻辑控制系统中，当电源接通时，线路中各继电器都处于受制约状态。在PLC中，各“软继电器”都处于周期性循环扫描接通中，每个“软继电器”受制约接通的时间是短暂的。
1.2 可编程序控制器硬件与软件组成
1. 可编程控制器

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.3 可编程控制器编程软件GX Developer的使用
GX Developer是三菱PLC新版的编程软件，它能够对FX系列、Q/nA系列、A系列PLC的梯形图、指令表、SFC等编程。
软件安装好后会在在桌面上建立一个和GX Developer相对应的图标，同时在“开始”→ “程序”菜单中建立“MELSOFT 应用程序”→ “GX Developer”选项。用鼠标单击选项，就会启动GX Developer软件，如图3-1-8所示。
图3-1-8 GX Developer软件的启动
1. 可编程控制器

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
(1) 系统的启动与退出
1）、系统的启动
双击桌面上的图标，或单击“开始”→ “程序”→ “MELSOFT 应用程序”→ “GX Developer”选项，即可打开GX Developer窗口，打开后GX Developer界面如图3-1-9所示。
图3-1-9 软件启动后界面
2）、系统的退出
用鼠标选择“工程”菜单下的“关闭”命令，即可退出GX Developer系统。
1.3 可编程控制器编程软件GX Developer的使用
1. 可编程控制器

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
(2) 文件的管理
1）、创建新工程
在GX Developer窗口中，执行“工程”→ “创建新工程”选项，或按【Ctrl+N】键，会弹出“创建新工程”对话框，如图3-1-10所示。在该对话框中，可设置PLC 系列、PLC类型、程序类型等，这里分别设置为“FXCPU”“FX2N (C)”“ 梯形图逻辑”，单击“确定”按钮，即可弹出编辑窗口，如图3-1-11所示。单击“取消”按钮，则不新建工程。
图3-1-10 创建工程对话框
图3-1-11 编辑窗口
1.3 可编程控制器编程软件GX Developer的使用
1. 可编程控制器

## Slide 29
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2)打开工程
执行“工程”→ “打开工程”命令或按【Ctrl+O】键，弹出 “打开工程”对话框，选择所存工程驱动器/路径和工程名，单击“打开”按钮，即可进入编辑窗口；单击“取消”按钮则重新选择，如图3-1-12所示。
图3-1-12 编辑窗口
1.3 可编程控制器编程软件GX Developer的使用
1. 可编程控制器

## Slide 30
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3)工程的保存和关闭
执行“工程”→ “保存工程”命令或按【Ctrl+S】键即可完成工程的保存。执行“工程”→ “关闭工程”命令可将处于打开状态的PLC程序关闭。
4) 删除工程
①执行“工程”→ “删除工程…”命令，弹出“删除工程”对话框。
②单击将删除的文件名，按【Enter】键或单击“删除”按钮，或者双击将删除的文件名，弹出“删除确认”对话框。
③在“删除确认”对话框中，单击“取消”按钮，取消删除；单击“是”按钮，确认删除工程；单击“否”按钮，返回上一对话框。
1.3 可编程控制器编程软件GX Developer的使用
1. 可编程控制器

## Slide 31
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
(3) 编程、调试以及程序下载操作
以输入如图3-1-13所示的梯形图程序为例，讲解编程操作的方法与步骤。
图3-1-13 简单的梯形图程序
1.3 可编程控制器编程软件GX Developer的使用
1. 可编程控制器

## Slide 32
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1）、新建一个工程，在菜单栏中单击“编辑”→ “写入模式”选项设为程序写入模式。如图3-1-14所示，将光标移至蓝线框当前编辑区内，直接输入指令“LD”或单击 图标，弹出“梯形图输入”对话框。在对话框的文本输入框中输入“LD X1”指令（如图3-1-15a所示），或在有梯形图标记“ ”的文本框中输入“X1” （如图3-1-15b所示），然后单击“确定”按钮或按【Enter】键，即可输入“LD X1”指令（如图3-1-16所示）。
图3-1-14 梯形图程序输入界面
1.3 可编程控制器编程软件GX Developer的使用
1. 可编程控制器

## Slide 33
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图3-1-15 梯形图指令输入界面
a)指令输入画面 b)梯形图输入界面
图3-1-16 X0001输入完毕画面
1.3 可编程控制器编程软件GX Developer的使用
1. 可编程控制器

## Slide 34
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2）、采用类似的方法输入“SET M1”指令(单击图标 并输入相应的指令)、“LD M1”指令、“OUT Y1”指令(单击图标 并输入相应的指令)和“OR Y1”指令(单击图标 并输入相应的指令)，即可完成如图3-1-17所示的梯形图程序的编写。
图3-1-17 梯形图输入完毕界面
3）、编辑操作
当梯形图输入完毕后，可通过执行“编辑”菜单栏中的指令，对输入的程序进行修改和检查，如图3-1-18所示。
图3-1-18 梯形图编辑操作
1.3 可编程控制器编程软件GX Developer的使用
1. 可编程控制器

## Slide 35
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4）、梯形图的转换及保存操作
编辑好的梯形图程序呈灰色状态，需要通过执行“变换”→ “变换”命令或按【F4】键进行变换，才能保存。变换后的梯形图程序呈白色状态，如图3-1-19所示。在变换过程中显示梯形图变换信息，如果在么有完成变换的情况下关闭梯形图窗口，新创建的梯形图将不被保存。
图3-1-19 变换后的梯形图画面
5）、程序调试及运行
程序的检查。执行“诊断”→ “PLC诊断”命令，可打开“PLC诊断”对话框进行程序的检查，如图3-1-20所示。
图3-3-20 PLC诊断对话框
1.3 可编程控制器编程软件GX Developer的使用
1. 可编程控制器

## Slide 36
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图3-1-21 PLC写入对话框
程序的写入。PLC为STOP模式时，执行“在线”→ “PLC 写入”命令，会弹出“PLC写入”对话框，如图图3-1-21所示，选择“参数+程序”，再单击“执行”按钮，即可将程序写入PLC。
1.3 可编程控制器编程软件GX Developer的使用
1. 可编程控制器

## Slide 37
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
程序的读取。PLC为STOP模式时，执行“在线”→ “PLC读取”命令，可将PLC的程序发送到计算机中。
程序的运行及监控
运行：执行“在线”→ “远程操作”命令，将PLC 设为RUN 模式，单击“执行”按钮程序即开始运行
监控：执行程序运行后，再执行“在线”→ “监视”命令，可对PLC的运行过程进行监控。结合控制程序，操作有关输入信号，可观察输出状态。
程序的调试
程序运行过程中出现的错误一般有两种：
一般错误：运行结果与设计要求不一致，需要修改程序。先执行“在线”→ “远程操作”命令，将PLC设为STOP模式，再执行“编辑”→ “写入模式”命令，输入正确的程序，然后从程序读取开始执行，直到程序正确。
致命错误：PLC 停止运行，PLC 上的ERROR 指示灯亮，需要修改程序。先执行“在线”→ “清除PLC内存”命令，将PLC内的错误程序全部清除后，再执行“编辑” → “写入模式”命令，输入正确的程序，然后从程序读取开始执行，直到程序正确。
1.3 可编程控制器编程软件GX Developer的使用
1. 可编程控制器

## Slide 38
1.4 梯形图的编程规则
(1) 编程元件（X、Y）
1）、输入继电器（X）与输入端相连，它是专门用来接收PLC外部开关信号的元件。PLC通过输入接口将外部输入信号状态（接通时为“1”，断开时为“0”）读入并存储在输入映像寄存器中。
输入继电器必须由外部信号驱动，不能用程序驱动，所以在程序中不可能出现其线圈。由于输入继电器反映输入映像寄存器中的状态，所以其触点的使用次数不限，即各输入继电器都有任意对常开及常闭触点供编程使用。
FX系列PLC 的输入继电器采用X和八进制数共同组成编号，如X000~X007、X010~X017等。FX2N型PLC的输入继电器编号范围为X000~X267 (184点)。
2）、输出继电器是用来将PLC内部信号输出传送给外部负载（用户输出设备）。输出继电器线圈由PLC内部程序的指令驱动，其线圈状态传送给输出单元，再由输出单元对应的硬触点来驱动外部负载。
每个输出继电器在输出单元中都对应有唯一一个常开硬触点，但在程序中供编程用的输出继电器，都有一个线圈和任意对常开及常闭触点供编程使用。
FX系列PLC的输出继电器采用Y和八进制共同组成编号，如Y000～Y007，Y010～Y017等。FX2N型PLC的输出继电器编号范围为Y000～Y267（184点）。
1. 可编程控制器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 39
(2)基本指令（LD、LDI、OR、ORI、AND、ANI、OUT、END）
1）、基本指令的助记符及功能见表3-1-3。
表3-1-3基本指令的助记符及功能
指令助记符和名称 | 功能 | 可作用的软元件 | 程序步
LD（取指令） | 常开触点逻辑运算开始 | X、Y、M、S、T、C | 1
LDI（取反指令） | 常闭触点逻辑运算开始 | X、Y、M、S、T、C | 1
AND（与指令） | 串联一常开触点 | X、Y、M、S、T、C | 1
ANI（与非指令） | 串联一常闭触点 | X、Y、M、S、T、C | 1
OR（或指令） | 并联一常开触点 | X、Y、M、S、T、C | 1
ORI（或非指令） | 并联一常闭触点 | X、Y、M、S、T、C | 1
OUT（输出指令） | 驱动线圈的输出 | Y、M、S、T、C | Y、M：1步特殊M：2步T：3步C：3~5步
END（结束指令） | 程序结束指令，表示程序结束，返回起始地址 |  | 1
1.4 梯形图的编程规则
1. 可编程控制器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 40
2) 编程实例。
LD、LDI、OR、ORI、AND、ANI、OUT、END等基本指令在编程应用时的梯形图指令表和时序图见表3-1-4所示。
表3-1-4 基本指令在编程应用时的梯形图指令表和时序图
3) 指令说明。
LD指令是将常开触点接到左母线上，LDI是将常闭触点接到左母线上，都是将指定操作元件中的内容取出并送入操作器。
OR、ORI指令是从当前步开始，将1个触点与前面的LD、LDI指令步进行并联连接。
AND、ANI指令可进行1个触点的串联连接。
OUT指令是对输出继电器、辅助继电器、状态继电器、定时器、计数器等线圈的驱动指令，不能用于输入继电器。
1.4 梯形图的编程规则
1. 可编程控制器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 41
(3) 梯形图的特点及编程规则
1）、 梯形图的特点
梯形图中，所有触点都应按从上到下，从左到右的顺序排列，并且触点只允许画在左水平方向（主控触点除外）。母线与线圈之间一定要有触点，而线圈与右母线之间不能存在任何触点。
每个继电器均为存储器中的一位，称为“软继电器”。存储器状态为“1”，表示该继电器得电，其常开触点闭合或常闭触点断开。
两端的母线并非实际电源的两端，而是“概念”电流，“概念”电流只能从左向右流动。
某个继电器线圈编号只能出现一次，而继电器触点可以无限次使用，如果同一继电器线圈重复使用两次，PLC将视其为语法错误。
前面每个继电器线圈为一个逻辑执行结果，并立刻被后面逻辑操作使用。
输入继电器没有线圈，只有触点，其他继电器既有线圈又有触点。
1.4 梯形图的编程规则
1. 可编程控制器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 42
2）、梯形图编程的设计规则
①触点不能接在线圈的右边；线圈不能直接与左母线连接，必须通过触点来连接，如图3-1-22所示。
图3-1-22 规则说明1
②在每一个逻辑行上，当几条支路并联时，串联触点多的应安排在上；几条支路串联时，并联触点多的应安排在左边，如图3-1-23所示。
图3-1-23 规则说明2
③梯形图的触点应画在水平支路上，而不应画在垂直支路上，如图3-1-24所示，左图为不正确的画法，右图为正确画法。
图3-1-24 规则说明3
1.4 梯形图的编程规则
1. 可编程控制器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 43
⑤双线圈输出不可用。如果在同一程序中同一元件的线圈重复出现两次或两次以上，则称为双线圈输出，这时前面的输出无效，后面的输出有效，如图3-1-26所示。一般不应出现双线圈输出。
图3-1-26 规则说明5
④遇到不可编程的梯形图时，可根据信号单向自左至右、自上而下流动的原则对原梯形图进行重新编排，以便于正确应用PLC基本编程指令进行编程，如图3-1-25所示，左图为不正确的画法，右图为正确画法。
图3-1-25 规则说明4
1.4 梯形图的编程规则
1. 可编程控制器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 44
1.5 可编程控制器可编程序控制系统的故障检修
(1)可编程控制系统的故障分析方法
1）、测量检查法
PLC系统中的电源电压、频率、相序、容量等是否符合要求。
PLC控制系统中的各个控制装置的连接是否正确。
PLC系统中的各个控制装置与部件的参数设定、电位器调整是否准确。
PLC控制系统中液压、气动等部件的压气压是否符合要求。
3）、动态检测法
动态检测法是通过动态监测PLC程序而判断故障原因的一种方法。
借助于计算机可对执行中的程序进行动态监控，观察程序中哪些输入信号，或者内部继电器的条件没有具备，以及产生的原因。
2）、 动作分析法
动作分析法是通过观察和监视机床设备的实际动作情况，判定存在故障的部位，并由此来追溯到故障根源的一种方法。
在PLC控制系统中，可根据动作要求，通过每一步的动作条件与运动过程来判断故障产生的原因。当某一动作发生故障时，首先检查对应的输入条件是否满足，然后检查PLC输出是否正常，再此基础上判断出故障的部位。
1. 可编程控制器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 45
4）、状态指示灯检查法
①电源指示灯：PLC的电源，用以表明PLC是否接通电源。
②错误指示灯：指示PLC的故障。用以表明PLC的硬件或软件存在故障，PLC将立即停止工作。
③电池故障指示灯：指示PLC内部电池的状态，用以表明PLC内部的电池是否需要更换。
④运行指示灯：指示PLC的运行状态，表明PLC是处于运行状态，还是处于编程状态。
5）、特殊内部继电器检查法
PLC一般有大量的特殊内部继电器或专用的数据寄存器用于存储PLC工作状态信息与故障自诊断结果的。特殊内部继电器或专用的数据寄存器里的内容不仅可以通过编程器读出，而且还可以像其它特殊内部继电器或专用的数据寄存器一样，在PLC的程序中使用（只能使用触点）。
1.5 可编程控制器可编程序控制系统的故障检修
1. 可编程控制器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 46
(2) FX2N系列PLC状态指示灯及常见故障分析
1）、 运行指示灯
PLC的运行指示灯安装在PLC的基本单元上，标记为“RUN”。
①PLC上的“RUN∕STOP”开关被设置为“STOP”状态，使PLC停止运行。
②PLC程序存在错误，这时PLC的程序出错指示灯“PROG­E”亮或闪烁。
③PLC循环时间超出程序的运行时间，这时CPU出错指示灯“CPU­E”亮。
如图3-1-27所示为 PLC运行指示灯不亮的故障检修流程。
图3-1-27 PLC运行指示灯不亮的故障检修流程
1.5 可编程控制器可编程序控制系统的故障检修
1. 可编程控制器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 47
2）、电源指示灯
如图3-1-28所示为 PLC电源指示灯不亮的故障检修流程。
输入传感器使用PLC的“24＋”连接端供电时应保证以下两点：
①负载电流不能超过PLC允许范围，负载超过时应采用单独的外部输入驱动电源；
②外部电源的“DC 24V”端不可与PLC的“24＋”端连接。
图3-1-28 PLC电源指示灯不亮的故障检修流程
1.5 可编程控制器可编程序控制系统的故障检修
1. 可编程控制器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 48
3）、电池报警指示灯
PLC的电池报警指示灯安装在PLC的基本单元上，标记为“BATT.V”。
电池报警提示灯“BATT.V”亮表示PLC的内部电池电压过低，这时，PLC特殊内部继电器M8006为“1”。当 “BATT.V”指示灯亮时，理论上说PLC程序与数据还可以继续保持一段时间(约1个月)，但考虑到停机、故障未及时发现等原因，原则上应立即更换电池。
4）、CPU出错指示灯
①由于灰尘、导电物的进入引起的PLC内部工作错误。
②由于外部干扰的PLC内部工作错误。
③PLC的功能模块使用过多，引起PLC用户程序的循环时间超过。
④在通电情况下进行了PLC存储器卡的安装与取下操作。
⑤PLC硬件存在故障等。
⑥如果长亮，则表明程序运行时间超出允许时间。
1.5 可编程控制器可编程序控制系统的故障检修
1. 可编程控制器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 49
5）、程序出错指示灯
PLC的程序出错指示灯安装在PLC的基本单元上，标记为“PROG-E”。
定时器、计数器的时间值、计数值未设置。
PLC程序存在语法错误或者程序错误。
电池电压下降引起的PLC用户程序错误。
由于灰尘、导电物的进入引起的PLC内部工作错误等。
如图图3-1-29锁死为程序出错指示灯亮的故障检修流程
图3-1-29 程序出错指示灯亮的故障检修流程
1.5 可编程控制器可编程序控制系统的故障检修
1. 可编程控制器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 50
6）、输入指示灯
采用汇点输入时，可能是输入信号的接触电阻较大，使得输入电流较小，不足以驱动PLC的输入电路。
采用源输入时，可能是输入信号的接触电阻较大，或者是输入电压过低，使得输入电流较小，不足以驱动PLC的输入电路。
输入接口的连接导线接触不良。
PLC的输入接口电路损坏。
7）、输出指示灯
PLC输出指示灯安装在输出模块上，用来指示PLC输出信号的状态。
检查确认PLC程序中该点地址的输出是否为高电平。
所接负载过大，或者已经短路，引起PLC内部电源的保护。
输出接口的连接导线接触不良。
PLC的输出接口电路损坏。
1.5 可编程控制器可编程序控制系统的故障检修
1. 可编程控制器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 51
实践技能
画出PLC接线示意图
写出梯形图编程代码。
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 52
任务（1）：将如图3-1-30所示的点击电机自耦降压启动控制线路改造为PLC控制。
1）、画出PLC接线示意图
2）、写出梯形图编程代码。
图3-1-30 电机自耦降压启动控制线路
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 53
答：
1）、PLC接线示意图如图3-1-31所示
图3-1-31 PLC接线示意图
2）、梯形图编程代码如图3-1-32所示：
图3-1-32 梯形图编程代码
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 54
任务（2）：某矿井通风系统有4台通风机，要求在以下几种运行状态下发出不同的信号。①3台及3台以上开机时，绿灯常亮；②2台开机时，绿灯以10Hz的频率闪烁；③1台开机时，红灯以10Hz的频率闪烁；④全部停机时，红灯常亮，蜂鸣器尖叫。请设计PLC控制系统的程序。
1）、画出PLC接线示意图
2）、写出梯形图编程代码。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
答：
1)、PLC接线示意图如图3-1-33所示
图3-1-33 PLC接线示意图

## Slide 55
2）、梯形图编程代码如下所示：
图3-1-34 红灯常亮和蜂鸣器响的梯形图程序
图3-1-35 绿灯常亮的梯形图程序
图3-1-36 红灯闪烁的梯形图程序
图3-1-37 绿灯闪烁的梯形图程序
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 56
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图3-1-38 例题2综合程序

## Slide 57
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 58
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1、可编程控制器基础。
2、可编程序控制器硬件与软件组成。
3、可编程控制器编程软件GX Developer的使用。
4、梯形图的编程规则。
5、可编程控制器可编程序控制系统的故障检修。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务3.1可编程控制系统分析、编程与调试维修 | 操作评价 | 1.理解PLC的硬件与软件组成。2.掌握编写梯形图程序得基本方法步骤3.能够对可编程控制器可编程序控制系统的故障检修 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.掌握可编程其的基础。2.能够编写简单的可编程逻辑控制器程序。3.能够使用可编程逻辑控制器对C6140车床、X62W 型万能铣床的继电器控制电路进行改造。 | 50 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 59
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 60
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
任务（3）：对下图3-1-39为CA6140型车床的继电-接触器控制系统电气控制原理图，设计改造成PLC对其进行控制、安装与调试。
1）、写出继电-接触器控制系统改为PLC控制系统的方法和步骤。
2）、绘制CA6140卧式车床的电源电路、主电路和PLC接线图
3）、写出PLC控制程序。
图3-1-39 CA6140型车床的电气控制原理图

## Slide 61
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
答：
1）、继电-接触器控制系统改为PLC控制系统的方法和步骤
明确继电器控制系统的控制原理及动作
对电路进行改造前，首先必须全面、清楚地了解继电器控制系统中的控制要求和范围，明确电路所要完成的动作及应具备的操作方式；弄清电路中的指令器件与执行器件的作用及数量。对于大型复杂的继电器控制系统，需要考虑将系统分解为几个独立的部分，各部分分别用单独的可编程序控制器来控制，并考虑它们之间的通信方式。
硬件选择与确定。
绘制接线图。
PLC控制程序设计。
现场施工。
⑥试运行、验收、交付使用，并编制控制系统的技术文件。

## Slide 62
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
2）、绘制CA6140卧式车床的电源电路、主电路和PLC接线图
分析控制要求，确定PLC的输入地址和输出地址，地址如表3-1-4所示。
输入地址 | 连接低压电器代号 | 低压电器名称 | 作用
X000 | KH1、KH2 | 热继电器 | 在电路中起过载保护用
X001 | SB1 | 停止按钮 | 控制交流接触器KM1停止
X002 | SB2 | 启动按钮 | 控制交流接触器KM1启动
X003 | SB3 | 点动按钮 | 控制交流接触器KM3工作
X004 | SA1 | 钮子开关 | 控制照明灯
X005 | SA2 | 钮子开关 | 控制交流接触器KM2工作
输出地址 | 连接低压电器代号 | 低压电器名称 | 作用
Y000 | KM1 | 交流接触器 | 控制主轴电机M1
Y001 | KM2 | 交流接触器 | 控制冷却泵电机M2
Y002 | KM3 | 交流接触器 | 控制刀架电机M3
Y003 | EL | 照明灯 | 车床局部照明
Y0004 | HL | 指示灯 | 车床通电指示
表3-1-4 PLC的输入地址和输出地址确定

## Slide 63
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
绘制CA6140卧式车床的电源电路、主电路和PLC接线图，如图3-1-40所示。
图3-1-40 A6140卧式车床的电源电路、主电路和PLC接线图
3）、编写的PLC梯形图程序如图3-1-41所示。
图3-1-41 PLC梯形图程序

## Slide 64
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
任务（4）：对如图3-1-42所示X62W型万能铣床进行PLC编程、安装与调试。
1）、确定输入点和输出点，写出I/O 地址分配表
2）、绘制X62W型万能铣床主电路和PLC接线图
3）、写出PLC控制程序。
4）、进行模拟调试。

## Slide 65
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
答：
1）、分配输入点和输出点，写出I/O 地址分配表
输入器件：
①原机床所有的按钮、开关、热继电器等都保留，分别连接PLC输入端子。
②为了节省输入点数，热继电器KH1、KH2的常闭触点串联后连接到PLC的一个输入端子。
③照明灯不受PLC控制，保留原电路，因此不需要另外分配PLC输入端子
输出器件：
①原线圈电压为110VAC的接触器可以保留。选用线圈电压为220VAC的交流接触器，分别连接PLC输出端子。
②原线圈电压为24VDC的电磁离合器都保留，分别连接PLC输出端子。
③照明灯不受PLC控制，保留原电路，因此不需要另外分配PLC输出端子。

## Slide 66
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
图3-1-42 X62W型万能铣床电气控制原理图

## Slide 67
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
表3-1-5 I/O 地址分配表

## Slide 68
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
2）、绘制X62W型万能铣床主电路如图3-1-43所示和PLC接线图如图3-1-44所示。
图3-1-43 主电路及照明电路

## Slide 69
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
图3-1-44 PLC控制电路

## Slide 70
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
3）、PLC控制程序。
图3-1-45 X62W 型万能铣床的梯形图程序

## Slide 71
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
图3-1-46 X62W 型万能铣床的梯形图程序（续上图）

## Slide 72
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
图3-1-47 X62W 型万能铣床的梯形图程序（续上图）

## Slide 73
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
图3-1-48 X62W 型万能铣床的梯形图程序（续上图）

## Slide 74
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
4）、模拟调试
①PLC运行程序时，Y005线圈通电，Y005指示灯点亮。
②主轴电动机M1的控制
按下主轴电动机启动按钮SB1或SB2，Y000线圈通电，Y000指示灯点亮；按下主轴停止及制动按钮SB5或SB6，或者闭合换刀制动开关SA1，或者断开热继电器KH1的常闭触点，或者断开热继电器KH2的常闭触点，Y000线圈都断电，Y000指示灯熄灭。
压合主轴变速冲动行程开关SQ1，Y000线圈通电，Y000指示灯点亮；松开SQ1，Y000线圈断电，Y000指示灯熄灭。
闭合换刀制动开关SA1，Y004线圈通电，Y004指示灯点亮；断开SA1，Y004线圈断电，Y004指示灯熄灭。
③进给电动机M2的控制
按下主轴电动机启动按钮SB1或SB2，Y000线圈通电，Y000指示灯点亮。
闭合圆工作台进给转换开关SA2-1。
压合工作台向左（或向右）进给行程开关SQ5 （或SQ6），Y001 （或Y002）线圈通电，Y001 （或Y002）指示灯点亮；松开SQ5 （或SQ6），Y001 （或Y002）线圈断电，Y001 （或Y002）指示灯熄灭。

## Slide 75
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
压合工作台向下、向前（或向上、向后）进给行程开关SQ3 (或SQ4)，Y001 (或Y002)线圈通电，Y001 (或Y002)指示灯点亮;松开SQ3 (或SQ4)，Y001 (或Y002)线圈断电，Y001 (或Y002)指示灯熄灭。
压合进给变速冲动行程开关SQ2，Y001线圈通电，Y001指示灯点亮；松开SQ1，Y001线圈断电，Y001指示灯熄灭。
断开圆工作台进给转换开关SA2-1。
④工作台快速移动的控制
无论主轴电动机是否启动，按下工作台快速移动点动按钮SB3或SB4，Y006线圈通电，Y006指示灯点亮，同时Y005线圈断电，Y005指示灯熄灭；松开SB3或SB4，Y005线圈通电，Y005指示灯点亮，同时Y006线圈断电，Y006指示灯熄灭。
⑤圆工作台进给的控制
按下主轴电动机启动按钮SB1或SB2，Y000线圈通电，Y000指示灯点亮。
闭合圆工作台进给转换开关SA2-2，Y001线圈通电，Y001指示灯点亮；断开圆工作台进给转换开关SA2-2，Y001线圈断电，Y001指示灯熄灭。
按下主轴停止及制动按钮SB5或SB6，Y000线圈断电，Y000指示灯熄灭；同时，Y004线圈通电，Y004指示灯点亮。

## Slide 76
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程