## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
自动控制电路装调维修
消防电气系统装调维修

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
学生：电气消防火灾监控系统是如何组成的呢？
教师：电气消防火灾监控系统主要由报警监控主机、剩余电流监控/探测器、温度式监控/探测器、及传感器等组成。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
直流电路基础知识
理论要求
熟悉消防电气系统的安装方法与步骤。
掌握消防电气系统设备调试及系统联调。
技能要求
了解火灾探测器的种类。
能够选择正确的火灾探测器
理解消防电气控制装置的功能以及工作原理

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
熟悉消防电气系统的安装方法与步骤。
掌握消防电气系统设备调试及系统联调。

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. 消防电气系统的安装
消防控制设备在安装前，应进行功能检查，不合格者，不得安装。
（1）、探测器安装：现场实际安装时，经常与空调排烟口，照明灯具，喷淋头等，在安装位置上发生冲突，不可能完全按着设计图纸施工，因此，施工中在相应规范规定的范围内进行必要的调整，尽量保证安装的探测器“横平竖直”，探测器安装应遵守如下规则：
① 探测器至墙壁，梁边的水平距离，不小于0.5M
② 探测器周围0.5M内，不应有遮挡物。
③ 探测器至空调风口边的水平距离，不应小于1.5M；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5M。
④ 宽度小于3M的内走道探测器宜居中布置，感温探测器不应超过10M，感烟探测器不应超过15M，不应大于探测器距墙距离的一半。
⑤ 感烟探测器最大保护半径小于5.8M,感温探测器最大保护半径小于3.6M.
⑥ 探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾角不应大于45度。
⑦ 探测器底座安装应牢固，其导线连接必须可靠压接或焊接。
⑧ 探测器底座的穿线孔宜封堵，安装完毕后的底座应采取保护措施。
1. 消防电气系统的安装

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. 消防电气系统的安装
（2）手动报警按钮安装
① 手动报警按钮壁装，安装在墙、柱距地面高度1.4米处，且有明显的标志。
② 手动报警按钮应安装牢固，不得倾斜。
③ 手动报警按钮安装原则是从一个防火分区内任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的平行距离不应大于30m。④ 手动火灾报警按钮的外接导线，应留有不小于10cm的余量，且在其端部应有明显标志。
⑤ 手动火灾报警按钮应设置安装在明显和便于操作的部位。
⑨ 探测器的确认灯，安装应面向便于人员观察的主要入口方向，在调试前，应加防护罩加以保护。
⑩ 探测器吊顶吸顶安装时，采用木螺丝将底座固定在配套的接线盒上。
⑪探测器的底座应固定牢靠，其导线连接必须是可靠的压接，涮锡时，不得使用带腐蚀性的助焊剂。
⑫ 探测器的“+”线应为红色，“—”线应为蓝色，其余导线应根据不同用途采用其它颜色区分，但对同一工程中相同用途的导线的颜色应一致。
⑬ 探测器底座的外接导线，应留有不小于15cm的余量，且入端处应有明显的标志。
⑭ 探测器在即将调试时方可安装，在安装前应妥善保管，并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. 消防电气系统的安装
⑶ 消火栓报警按钮安装
① 消火栓报警按钮正常安装于消火栓内，位置在消火栓口上方，便于操作者敲击。
② 消火栓报警按钮应安装牢固，不得倾斜，操作者按下按钮可直接启动消火栓泵，并且泵的启动反馈信号可在按钮上显示。
（3）模块安装
① 独立安装的模块常规安装在棚下300mm靠近控制对象附近，或者管井及控制箱内；集中布置的模块应安装在模块箱内，靠近被控对象。
② 模块安装应牢固，标高一致，且便于观察其运行状态。
③ 模块安装，不论吸顶、还是壁装，都应端正、严密并与墙面平。成排安装的，应平齐。
（4）火灾应急广播扬声器安装
① 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所，每个扬声器功率不应小于3瓦，其数量应保证从一个防火分区内任何部位到最近一个扬声器距离不大于25m，走道内任何一个扬声器至走道末端不应大于12.5m。
② 设置在吊顶内嵌入式喇叭，用螺丝将喇叭固定在吊顶支架板上。采用弹簧固定喇叭，将喇叭托入吊顶内再拉伸弹簧，将喇叭罩勾住并使其紧贴在顶棚上，并找正位置。
③ 按产品说明书要求，正确连接三根广播线。

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. 消防电气系统的安装
（5） 端子箱的安装施工方法
① 据规范要求的高度及位置，采用金属膨胀螺栓将箱体固定在墙壁上（明装），管进箱处应带好护口，将干线电缆和支线分别引入。
② 剥去电缆绝缘层和导线绝缘层，使用校线耳机，两人分别在线路两端逐根核对导线编号。
③ 将导线留有一定长度的余量，然后绑扎成束，分别设置在端子板两侧，左侧为控制中心引来的干线，右侧为火灾探测器及其他设备的控制线路，在压接线前应再次摇测绝缘值。
④ 原则上先压接消防中心引来的干线，后压接火灾探测器的支线。
（6）消防专用电话安装
① 消防专用电话分机主要安装于消防水泵房、备用发电机房、配电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房等其它与消防联动控制有关的且经常有人的值班机房，重要的操作室等。电话分机及电话插孔距地高度为1.5m。

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. 消防电气系统的安装
（7）火灾报警系统主机安装
① 火灾报警器采用落地安装方式，其底边宜高出地坪0.1~0.2m，控制器应安装牢固，不得倾斜。
② 引入控制器的电线和电缆符合如下要求：配线整齐，避免交叉，并应固定牢靠。电缆芯线和所配导线端部，均应标明编号。端子板的每个接线端子，接线不得超过2根。导线应绑扎成束，导线引入线穿线后，在进线管处应封堵。控制器的主电源接线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。
③ 控制器的主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。主电源应有明显的标志。
④ 控制器的接地应牢固，专用接地干线采用铜芯绝缘导线，线芯截面积不应小于25mm2，接地板至各消防设备公用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面积不应小于4mm2。采用专用接地装置时，接地电阻不应小于4Ω；采用联合接地装置时，接地电阻不应小于1Ω。

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. 消防电气系统的安装
（8） 消防联动控制系统的安装施工方法
① 消防控制设备在安装之前，应进行功能检查，不合格者，不得安装使用。
② 消防控制设备的外接导线，当采用金属软管做套管时，其长度不宜大于1.0m，且应采用管卡固定，其固定点的间距不应大于0.5m；金属软管与消防控制设备的接线盒（箱），应采用锁母固定，并应根据配管规定接地。
③ 消防控制设备外接导线的端部，应有明显的标志。
④ 消防控制设备盘（柜）内不同电压等级，不同电流类别的端子，应该分开，并应有明显的标志。
（9）系统接地装置的安装施工方法
① 工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆，不得采用镀锌扁铁或金属软管。
② 联合接地，其接地电阻值应小于1Ω。
③ 工作接地线与保护接地线，必须分开，保护接地导体不得用金属软管。

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2. 消防电气系统设备调试
（1） 调试前准备
① 火灾自动报警系统的调试，应在建筑物内部装修和系统施工安装结束后进行；
② 系统调试前应具备规范规定的文件及调试必需的其它文件；
③ 调试前应认真检查各系统，各回路线路，对于错线，开路，虚焊和短路应及时进行纠正。
④ 检查外围安装的设备是否齐全，若缺少应补齐，并查验安装设备是否与图纸设计的规格、型号相符。
⑤ 调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任，所有调试人员应职责明确，并应按着调试程序逐项进行。
⑥ 调试前按国家现行标准，规范要求检查系统的施工安装质量。对施工安装中出现的问题，应会同有关单位协商解决，并有文字记录；
⑦ 调试前应按设计要求检查验明设备的型号、规格、数量、备品备件等。
2. 消防电气系统设备调试

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2. 消防电气系统设备调试
⑧ 系统检查：
A、 在导线接入控制器之前，首先使用万用表交流档检查每对导线之间以及每根导线对地是否有强电电压。
B、 用万用表检查每对层线的两根线之间以及每对导线与其他导线之间是否存在短路或接近短路现象；用万表MΩ档测量每对导线对地的绝缘电阻，阻值应大于20MΩ。
C、 控制器通电之前，测量交流电压，检查其是否在规定范围内。检查接线端子有无松动，电缆是否插牢，带插座的集成电路是否松动。
D、 不接任何外部负载，将控制器开机自检，检查面板上所有指示灯、显示器、音响器件、打印机（如配置）工作状况；检查控制器总线输出电压是否在27V左右。
E、 按规范要求检查系统线路，对于错线、开路、虚焊和短路等应及时进行处理。

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2. 消防电气系统设备调试
（2）设备单机调试
具备上述条件后，可对探测器，手动报警按钮等全部外围设备，报警控制主机，广播主机，消防电话主机等逐个进行单机通电检查，全部正常后方可进行报警系统内调试。
（3） 报警联动系统设备调试
当单机通电完成后，将模块连接的外控设备解除，进行报警系统整体调试。对报警主机主要进行下列功能检查：
① 火灾报警器自检功能；消音复位功能；故障报警功能；火警优先功能；主备电自动切换功能；备用电源欠压、过压保护功能。
② 自动状态各连锁关系调试，动作应正常无误，必要时反馈信号可人工模拟。

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2. 消防电气系统设备调试
（4） 火灾报警系统联调
首先编制系统调试方案，依照方案，将系统划分为几部分，有步骤进行调试，按照从局部到全系统的顺序进行。
火灾报警系统联调应在整个工程各个系统全部投运后方可进行。火灾报警系统联调应由总承包单位及业主代表组织，各有关单位共同参加完成。联调前应具备如下条件：
① 火灾报警系统设备调试完成。
② 各连锁控制对象独立系统调试完成，各子系统正常运转。
③ 模拟各主要部位火灾等信号，按照编制的逻辑顺序模拟。
④ 在调试过程中应按照公安部颁发的《火灾自动报警系统安装规范》，深入检查各部件和设备安装是否符合规范要求。在各种设备系统联接与试运转过程中，应由有关厂家参加协调，进行统一调试，发现问题及时解决，并做好详细的统调记录。

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2. 消防电气系统设备调试
⑤ 报警系统的调试，应分别对各种探测器，集中（区域）报警控制器，火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统的调试。
⑥ 火灾自动报警系统通电后，应按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关规定及要求，对报警控制器进行下列功能检查：
A、火灾报警自检功能；
B、消音、复位功能；
C、故障报警功能；
D、火灾优先功能；
E、报警记忆功能；
F、电源自动切换和备用电源的自动充电功能；
G、备用电源的欠压和过压报警功能。

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2. 消防电气系统设备调试
⑦检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源，其容量应分别符合现行有关国家标准、规范的要求，在备用电源连续充放电三次后，主电源和备用电源应能自动切换。
⑧ 电动防火门、防火卷帘的抽验，应按实际数量的10%~20%抽验联动控制功能，其控制功能、信号均应正常。
⑨ 通风空调和防排烟设备（包括风机和阀门）的抽验，应按实际安装数量10%~20%抽验联动控制功能、信号均应正常。
⑩ 消防电梯的检验应进行1~2次人工控制和自动控制功能检验，其控制功能、信号均应正常。
⑪ 火灾事故广播设备的检验，应按实际安装数量的10%~20%进行下列功能检验：
A、消防控制室选层广播；
B、共用的扬声器强行切换试验；
C、备用扩音机控制功能试验。
D、 上述控制功能应正常，语音应清楚。

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2. 消防电气系统设备调试
⑫消防通讯设备的检验，应符合下列要求：
A、消防控制室与设备间所设的对讲电话进行1~3次通话试验；
B、电话插孔按实际安装数量的5%~10%进行通话试验；
C、消防控制室的外线电话与“119台”进行1~3次通话试验。
D、上述功能应正常，语音应清楚。
⑬ 应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验，其动作应准确无误；
⑭ 应分别用主电源和备用电源供电，检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能；配合消火栓、屋顶水箱、送排烟系统、消防电梯等各个专业进行总体试运转。
⑮ 火灾自动报警系统应在连续运行120h无故障后，按国家现行标准、规范规定填写调试报告。

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3. 火灾探测器
（1） 火灾探测器的分类
1）、按照响应火灾参数分类
感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器、复合火灾探测器。
2）、按结构造型分类
①点型火灾探测器：探测元件集中在一个特定装置上，探测该位置周围的火灾情况，在建筑对象中大多使用点型火灾探测器。
②线型火灾探测器：指响应某一连续线路附近的火灾产生的物理和化学现象的火灾探测器。
（2）、火灾探测器的型号的说明
如图3-3-1所示，为火灾探测器的命名格式。
J T × × — × × — ×
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
图3-3-1 火灾探测器的命名格式
3. 火灾探测器

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3. 火灾探测器
参数说明：
① J(警）—消防产品中的分类代号（火灾报警设备）。
② T(探)—火灾探测器代号。
③ 火灾探测器分类号。
Y-感烟火灾探测器 G-感光火灾探测器 W-感温火灾探测器
Q-可燃气体探测器 F-复合式火灾探测器
④ 应用范围特征代号。 B (爆) — 防爆型 C（船）— 船用
非防爆型或非船用型可以省略无须注明
⑤、⑥ 传感器特征表示法。
LZ —离子 YW — 感烟、感温 GD —光电 MC — 膜盒差温 GW —感光感温
MD — 膜盒定温 YW — HS 红外光束感烟感温
⑦ 主参数—灵敏度级别表示。

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3. 火灾探测器
（3）常用火灾探测器介绍
1）、离子感烟式火灾探测器：采用空气离化探测法实现火灾探测。利用烟雾粒子改变电离室电离电流原理制成的。
根据探测器内电离室的结构形式，可分为：双源感烟式和单源感烟式两种。
在相对湿度长期较大、气流速度大、有大量粉尘和水雾滞留、可能产生腐蚀性气体、正常情形下有烟滞留等情形的场所，不宜选用离子感烟探测器。
2）、光电感烟式火灾探测器
光电感烟探测器是基于烟雾粒子对光线产生散射、吸收（或遮挡）原理制作的探测器。
光电感烟探测器依据结构原理不同分两类：
①减光（或遮光）式光电感烟探测器
通过测量烟雾在其光路上造成的衰减来判定烟雾浓度的方法。

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3. 火灾探测器
②散射光式光电感烟探测器
通过测量烟雾对光散射作用产生的光能量来确定烟雾浓度的方法。
3）、线型感烟火灾探测器
线型感烟火灾探测器是感知某一连续线路附近火灾产生的物理或化学现象的探测器。
线型火灾探测器也可以分感烟、感温或感光探测器。但在工程实践中的成型产品主要有线型红外光束感烟探测器、缆式线型定温火灾探测器和空气管线型差温火灾探测器
适用场所：初始火灾有烟雾形成大空间、大范围场所，如仓库、电缆沟、高举架、易燃材料的堆垛等.
4）、感光火灾探测器
感光火灾探测器即火焰探测器，是响应火灾发出的电磁辐射的火灾探测器。
根据火焰辐射光谱所在的区域，火焰探测器有红外火焰探测器和紫外火焰探测器。

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3. 火灾探测器
1)红外火焰探测器是响应波长高于700nm辐射能通量的探测器。
2)紫外火焰探测器是响应波长低于400nm辐射能通量的探测器。
响应速度快，其敏感元件在接受到火焰辐射光后的几毫秒，甚至几个微秒内就发出信号，特别适用于突然起火无烟的易燃易爆场所.它不受环境气流的影响，是唯一能在户外使用的火灾探测器。
在火灾发展迅速，有强烈火焰和少量烟、热的场所，应选用火焰探测器。
在可能发生无焰火灾，在火焰出现有浓烟扩散、探测器的镜头易被污染、探测器的“视线”（光束）易被遮档、探测器易受阳光或其他光源直接或间接照射、在正常情况下有明火作业及X射线、弧光影响等情形的场所，不宜选用火焰探测器。
5）、可燃气体探测器
可燃气体探测器是一种能对空气中可燃气体浓度进行检测并发出报警信号的火灾探测器。可燃气体探测器除具有预报火灾、防火防爆功能外，还有监测环境污染的作用。

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3. 火灾探测器
（4） 火灾探测器的选用方法。
原则: 应根据探测区域内环境条件、火灾特点、房间高度、安装场所的气流状况等，选用其所适宜类型的火灾探测器或几种探测器的组合。
前期：火灾尚未形成，只出现一定量的烟，基本上未造成物质损失。
早期: 火灾开始形成，烟量大增、温度上升，已开始出现火，造成较小的损失。
中期：火灾已经形成，温度很高，燃烧加速，造成了较大的物质损失。
晚期：火灾已经扩散。
(1)、根据火灾特点、环境条件及安装场所确定探测器的类型。
火灾初期阴燃阶段能产生大量的烟和少量的热，很少或没有火焰辐射，应选用感烟探测器。
火灾发展迅速、产生大量热、烟和火焰辐射，可选用感温、感烟、火焰探测器的组合。
火灾发展迅速，有强烈的火焰和少量烟、热，应选用火焰探测器。

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3. 火灾探测器
一般感烟火灾探测器的安装使用高度h ≤12m，随着房间高度的升高，感烟探测器的灵敏度应相应的提高。
(2)、探测器数量的确定
规范规定：探测区域内每个房间应至少设置一个火灾探测器。
感温、感烟探测器保护面积和保护半径：
保护面积A：一只火灾探测器能有效探测的地面面积。
保护半径R：一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。
（5）消防联动控制系统的组成
消防联动控制器是消防联动控制设备的核心组件。它通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息，按预设逻辑对自动消防设备实现联动控制和状态监视。消防联动控制器可直接发出控制信号，通过驱动装置控制现场的受控设备。对于控制逻辑复杂，在消防联动控制器上不便实现直接控制的情况，通过消防电气控制装置（如防火卷帘控制器、气体灭火控制器等）间接控制受控设备。

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1） 分类
消防联动控制器可按结构形式、使用环境和防爆性能进行分类。
按结构形式可分为柜式消防联动控制器、台式消防联动控制器和壁挂式消防联动控制器（见图3-3-2）。
按使用环境可分为陆用型消防联动控制器和船用型消防联动控制器。
按防爆性能可分为防爆型消防联动控制器和非防爆型消防联动控制器。
4. 消防联动控制系统的组成
壁挂式
柜式
台式
图3-3-2 消防联动控制器示例图

## Slide 29
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2） 功能和性能
功能
①消防联动控制器能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号，并发出火灾报警声、光信号。在非延时状态下能在3s内向与其连接的各类受控设备发出启动信号，按设定的控制逻辑直接或间接控制该受控设备, 同时发出启动光指示信号。消防联动控制器能接收受控设备动作后的反馈信号，并显示相应设备状态。
②消防联动控制器能接收连接的启泵按钮、水流指示器、气体灭火系统启动按钮等相关触发器件发出的报警信号，显示其所在的部位，发出报警声、光信号，将报警信号发送到连接的火灾报警控制器。
③消防联动控制器能以手动或自动两种方式完成所有控制功能并指示状态。在自动方式下，手动插入操作优先。
④消防联动控制器具有直接手动控制单元。直接手动控制单元至少有六组独立的手动控制开关，每个控制开关对应一个直接控制输出。直接手动控制单元能独立使用时，受控设备的启动、反馈等各种工作状态均能在手动控制开关旁单独显示。直接手动控制单元不能独立使用时，受控设备除启动状态外的其他工作状态在手动控制开关旁单独指示，或在联动控制器的共用显示器上显示。
⑤消防联动控制器能通过手动或通过程序的编写输入启动的逻辑关系，对控制输出有相应的输入“或”逻辑和/或“与”逻辑编程功能。
⑥消防联动控制器可以对特定的控制输出功能设置延时，最长延时时间不超过10min，延时期间能手动插入并立即启动控制输出。
4. 消防联动控制系统的组成

## Slide 30
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4. 消防联动控制系统的组成
⑦具备对管网气体灭火系统控制功能的消防联动控制器能显示管网气体灭火系统的手动、自动工作状态；在气体灭火系统的报警、喷射阶段分别发出相应的火灾声、光警报控制信号。
⑧具有信息记录功能的消防联动控制器能至少记录999条相关信息，在消防联动控制器断电后能保持14d。
⑨消防联动控制器具有故障报警功能，当外部连线和控制器电源有故障信号存在时，能在100s内发出声、光故障信号，任一故障部分均不影响非故障部分的正常工作。
⑩消防联动控制器具有检查本机功能的自检功能。
⑪消防联动控制器的电源有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时，能自动转换到备用电源；当主电源恢复时，能自动转换到主电源。

## Slide 31
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4. 消防联动控制系统的组成
性能
①容量:消防联动控制器的容量，是指消防联动控制器总线上可连接编址器件数量和专线控制回路数之和。消防联动控制器总线上可连接编址器件数量用“M”表示。一般给出两个相关的参数，一是消防联动控制器具有的总线回路数，用“F”表示；另一是每个总线回路的编址器件数量，用“N”表示，总线容量等于回路数乘以每回路的编址器件数量，即：M =F×N。
②工作电压:消防联动控制器主电源一般采用220伏交流电压；备用电源为直流电源，采用电池供电，供电电压一般为24～32V。 交流供电时，电网电压在额定电压（220V）的85%～110%范围内波动，频率为50Hz±1Hz时，消防联动控制器应能正常工作。其输出直流电压的电压稳定度和负载稳定度不大于5％。
③电磁兼容性:消防联动控制器的电磁兼容性，是指消防联动控制器在电磁干扰环境条件下工作的适应性和稳定性，应符合现行国家标准GB16806《消防联动控制系统》的有关规定。
④安全性能:消防联动控制器的安全性能，是指消防联动控制器在使用中的电气安全性能，应符合国家标准GB16806《消防联动控制系统》的有关规定。

## Slide 32
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4. 消防联动控制系统的组成
3） 组成与工作原理
消防联动控制器的组成，如图3-3-3所示
图3-3-3 消防联动控制器的组成框图
消防联动控制器的主控单元在系统程序的控制下，向回路控制单元发出对回路连接的消防联动模块等现场设备的巡检和/或动作执行指令，回路控制单元对来自主控单元的任务指令进行解释和调制，并通过现场回路发送出去；各种现场设备回馈的信息通过回路控制单元的解调转化和预处理，按照接口规约反馈到主控单元；主控单元应用其特定软件对通信控制单元、回路控制单元和直接手动控制单元反馈信息进行分析和判别，识别消防联动模块、专线设备和回路网络的各种状态，接收连接火灾报警控制器发出的火灾报警信号，经确认后，生成报警、联动信息和异常事件的指示和记录，各项联动控制任务通过相应的功能单元执行。对消防联动控制器实施操作时，可通过显示操作单元，输入操作指令，显示操作单元对输入的操作指令进行编译，并将确认有效的指令信息，传送给主控单元，由主控单元进行分析和处理，并向各功能单元发出相关的任务操作指令，完成人员对系统的信息查询和操作的执行。

## Slide 33
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
主控单元
主控单元（图3-3-4）是消防联动控制器的基本部分，用于对消防联动控制器的其他单元的控制和管理，主控单元将消防联动控制器主机的其他电路部分整合成一个有机整体，使各个部分协调统一工作，并集中处理消防联动控制器的信息。
4. 消防联动控制系统的组成
图3-3-4 主控单元的组成框图

## Slide 34
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4. 消防联动控制系统的组成
回路控制单元
回路控制单元是由内部通信接口、回路控制管理部分、驱动保护电路和故障检测电路等组成，用于与主控单元通信，将主控单元发来的控制信号发送至各单元。回路控制单元是消防联动控制器与消防联动模块的接口单元，完成消防联动控制器与现场装置信息交互任务及回路短路、断路和模块的故障状态监测与控制。
显示操作单元
显示操作单元是由内部通信接口、交互管理控制部分和显示操作扩展部分、显示屏、指示灯、键盘、打印机和音响等组成，用于键盘信号的采样，将键盘信号通过通信单元传递给主控单元，主控单元对采样信号分析判断后发出相应的控制、查询、设置、自检等指令。同时，主控单元将从回路控制单元、直接手动控制单元、电源部分采样来的系统信息通过显示操作单元进行显示，显示操作单元的音响部分将主控制单元发来的控制信号分析，产生所需的音响信号，放大后传递给扬声器。显示操作单元部件是消防联动控制器与操作人员进行人机交互的界面。消防联动控制器的多样化，最直观地表现在人机交互的多样化上。基于不同技术构建的人机交互界面，其外观、内部结构多种多样。通常的信息显示输出方式有声光指示、中文文本显示和辅助的图形图像显示等。信息输入通常利用开关、按钮按键、键盘、鼠标、触摸屏等完成。

## Slide 35
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4. 消防联动控制系统的组成
直接手动控制单元
直接手动控制单元是由内部通信接口、指示电路、控制保护电路、键盘或操作按键、直接手动控制管理等部分组成，接受手动操作指令，通过多线制连接线或模块直接控制受控设备，并接收设备的状态信息。该控制方式与主控电路部分相对独立，但主控部分可接收和显示受控设备及控制输出的状态。直接手动控制单元即使在主控单元功能失效情况下，仍然可实现消防联动控制器对消防水泵、防烟和排烟风机等少数重要消防设备的状态进行监视和控制。
通信控制单元
通信控制单元是由内部通信接口、通信管理控制和网络驱动保护及线路故障检测等部分组成，用于与主控单元通信，将主控单元发来的命令、内部信息或所带设备外部信息通过通信控制单元发送给联网的火灾报警控制器或监控设备；同时，通过通信控制单元接收网络上传输的网络信息，将其通过通信管理控制部件发送给主控单元，并且通过通信管理控制部件管理整个网络通信。在构建本地化局域网时，通常采用的通信接口技术规约有RS-232/485，CANBUS、LONWORKS、PROFIBUS等现场总线或工业以太网等；在构建远程报警监控网络时，通常需要连接专用通信设备作为接入中继，将通信控制单元的输出信息发送到公共电话网或万维网上。

## Slide 36
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4. 消防联动控制系统的组成
电源单元
消防联动控制器的电源单元是控制器的供电保证环节，包括主电源和备用电源，用于为消防联动控制器主机部分、外部模块及部分受控设备供电。电源部分具有主电源和备用电源自动转换装置，能指示主、备电源的工作状态。主电源容量能保证控制器在有关技术标准规定的最大负载条件下，连续工作8h以上。备用电源容量能保证控制器在监视状态下工作8h后，在有关技术标准规定的最大负载条件下工作30min。所以，对于大容量的控制器，其电源输出功率要求相应较大。目前，消防联动控制器的电源设计一般采用线性调节稳压电路（线性电源）和开关型稳压电路（开关电源）两种。线性电源的主要特点是：采用工频变压器对交流电压进行初步降压，功率器件再进行线性稳压，功率器件工作在放大状态。线性电源稳定度高、精度好、成本较低，但效率低、笨重、体积较大，适用于中、小功率和对电性能指标要求比较高的场合。开关电源的主要特点是：功率器件工作在开关状态，由于开关频率较高(几十至几百千赫)，甩掉了工频变压器及低频滤波电感器，从而减小了整机体积重量，提高了工作效率。目前，开关型稳压电源由于转换效率高、输出功率大，已被广泛应用于大容量的消防联动控制器中，并逐渐成为消防联动控制器的首选电源。

## Slide 37
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4. 消防联动控制系统的组成
工程应用
消防联动控制器的工程设计、施工及验收应符合现行国家标准GB50116和GB50166的有关规定。在选型和使用方面应根据使用场所特点和系统规模及用户需求分别选用柜式、台式、壁挂式消防联动控制器。壁挂式消防联动控制器通常用于中小规模的消防联动控制系统中；对于大规模或超大规模的消防联动控制系统，宜选用柜式或台式消防联动控制器。还应根据使用环境条件和某些特殊要求选用相应形式的消防联动控制器。对容易产生爆炸危险的环境应选用防爆型消防联动控制器；船用场所应选用船用型消防联动控制器。

## Slide 38
实践技能
写出消防电气控制装置的分类
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 39
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3 消防电气控制装置的分类
任务（1）：写出消防电气控制装置的分类
答：
消防电气控制装置按受控设备的不同，可分为以下几类：
1.风机控制装置
风机控制装置用于控制排烟风机或防烟风机。发生火灾时，根据接收到的控制信号，排烟风机启动，将火灾产生的烟排放到室外；防烟风机启动，将室外的空气送入室内，从而降低室内烟浓度，达到排烟、防烟的目的。
2.电动防火门控制装置
电动防火门控制装置用于控制电动防火门。根据接收到的控制信号，这种控制装置能够控制电动防火门的开启与关闭。电动防火门开启时，可供人员正常通行及在火灾情况下逃生；电动防火门关闭时，起到阻隔火灾蔓延和防止烟气扩散的作用。
3.电动防火窗控制装置
电动防火窗控制装置用于控制电动防火窗。根据接收到的控制信号，这种控制装置能够控制电动防火窗的开启与关闭。电动防火窗开启时，使火灾产生的烟气排放到室外；电动防火窗关闭时，起到阻止室内外空气流通的作用。

## Slide 40
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3 消防电气控制装置的分类
4.电动阀控制装置
电动阀控制装置用于控制各类电动阀。常见的电动阀有防烟阀、排烟阀等。根据接收到的控制信号，这种控制装置能够控制电动阀的开启与关闭。电动阀开启时可使火灾产生的烟气排放到室外或使室外空气进入室内；电动阀关闭时起到阻止室内外空气流通的作用。
5.自动灭火设备控制装置
用于控制自动喷水灭火设备、水喷雾灭火设备、泡沫灭火设备、气体灭火设备、干粉灭火设备、室内消火栓设备。根据接收到的控制信号，这种控制装置能够通过消防电动装置或直接控制该类受控设备的启动或停止，并接收其状态反馈信号。
6.电动消防给水设备控制装置
电动消防给水设备控制装置用于控制各类电动消防给水设备。根据接收到的控制信号，这种控制装置能够控制电动消防给水设备的启动或停止，并接收其状态反馈信号。
7.防火卷帘控制器
防火卷帘控制器用于控制建筑内安装的各类防火卷帘。根据接收到的控制信号，这种控制装置能够控制防火卷帘的启动或停止，接收其状态反馈信号。
8.消防应急照明指示控制装置
消防应急照明指示控制装置用于控制建筑内安装的消防应急照明灯和消防应急标志灯。根据接收到的控制信号，这种控制装置能够控制消防应急照明灯和消防应急标志灯的启动或停止。

## Slide 41
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 42
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1、消防电气系统的安装。
2、消防电气系统设备调试及系统联调。
3、火灾探测器的种类以及应用。
4、火灾探测器的选用方法。
5、消防联动控制系统的组成。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务3.3消防电气系统装调维修 | 操作评价 | 1.熟悉消防电气系统的安装方法与步骤。2.掌握消防电气系统设备调试及系统联调。 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.了解火灾探测器的种类。2.能够选择正确的火灾探测器3.理解消防电气控制装置的功能以及工作原理 | 50 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 43
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 44
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
答：消防电气控制装置的主要功能包括控制功能、指示功能和信号传递功能。控制功能是指控制受控设备执行预定动作；信号传递功能是指消防联动控制器之间进行信号传递；指示功能是指指示电源、控制装置、受控设备的工作状态，以及指示消防电气控制装置和受控设备的故障状态。
消防电气控制装置一般由主电路、控制电路、操作和指示部分等基本单元组成。消防电气控制装置的主电路为控制装置供电。控制电路对受控设备进行控制，接收受控设备的反馈信号。操作和指示部分指示消防电气控制的状态、接收操作人员的操作、设置指令。
消防电气控制装置的工作原理如下：消防电气控制装置接收到现场手动控制信号或消防联动控制器的联动控制信号后，将此信号进行处理、转换，形成下一级控制信号并将该信号向受控设备发送；同时控制主电路接通或断开受控设备的电源，从而完成控制受控设备启动/停止的功能。此外，消防电气控制装置还能将受控设备的工作状态信息向上一级消防联动控制设备传送，发出显示控制装置和受控设备状态的指示信号，如：电源信号、控制装置的手动/自动工作状态信号、延时信号、受控设备的状态信号等，从而完成信息传送和指示功能。
任务（2）：请写出消防电气控制装置的功能、组成与工作原理

## Slide 45
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程