## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
应用电子路调试维修
相控整流电路的调试与维修

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学生：在电路里如何观察电路的波形呢？
教师：可以使用示波器观察波形。

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
相控整流电路的调试与维修
理论要求
技能要求
1.掌握示波器的基本使用方法
2.掌握电力电子电路调试维修实操要求
1.理解三相可控整流电路的相位关系。
2.理解三相变压器绕组的联结组

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
示波器的基本使用方法
电路调试维修实操要求

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.1电路的调试与维修
1.编码器
三相可控整流电路为了保证触发电路输出的触发脉冲与主电源保持一定的相位关系，需要整流变压器和同步变压器输出的交流电保持一定的相位差，所以三相变压器的绕组要釆用不同的接法，以便得到符合一定相位差的交流电。
变压器输出交流电相位关系用“时钟表示法”来代表。把－次线电压相量作时钟长针，定位在钟的12点位置上，二次线电压相量作时钟短针，看其所指钟点数，就称该钟点接法。若二个相量同相位则为12点钟接法，相位相反为6点钟接法，每相差一个钟点则相位相差30°。
1.1.1三相可控整流电路的相位关系
1.1.2三相变压器绕组的联结组
三相变压器绕组有三角形接法(用△表示)，和星形接法(用Y表示)二种。通过变換相序和同名端可得到12个钟点数。高级工电力电子中一共有三种接法： △/Y-11，Y/Y-12，Y/Y-6
三相电源变压器的二次侧有二组，习惯用上面一组，如图4-4-1所示。
△/Y-11接法如图4-4-2所示，Y/Y -16接法如图4-4-3所示，Y/Y -6接法如图4-4-4所示

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
图4-4-1 三相电源变压器的二次侧
图4-4-2 △/Y-11接法
图4-4-3 Y/Y-12接法
图4-4-4 Y/Y-6接法
1.1.2三相变压器绕组的联结组
1.1电路的调试与维修

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
对共阴极组晶闸管是三相相电压正半波自然換流点处，以ua为例，离坐标原点30°。
对共阳极组晶闸管是三相相电压负半波自然換流点处，以ua为例离坐标原点210°
三相桥式全控整流电路晶闸管导通顺序为VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6-VT1，每个晶闸管导通120°而60°換流－次，所以对应触发脉冲每隔60 °出现－次，其α=0 °位置是相邻线电压交点处，如图4-4-5所示，移相就从该点起算。
图4-4-5 三相桥式全控整流电路移相起始点
1.1.3控制角α= 0°的位置
1.1电路的调试与维修

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
考试的主要内容主要有：
①接线选择脉冲：按考核要求完成主电路、触发电路的接线，并且选择脉冲形式。
②通电调试：将示波器调整到测试状态，按程序完成各级调试要求，把α定在试卷上要求角度，并演示给考评老师。
③记录波形：根据试卷上要求，测试各点波形并画到试卷上。
④排除故障：完成电路中故障除工作。
1.1.4电力电子电路调试维修实操要求
1.1电路的调试与维修

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
(1)接线选择脉冲
1、看清电路的型式：三相半波共阴极或共阳极,三相半控桥,三相全控桥及双反星形电路，负载的性质：大电感有否续流二极管。先接主电源电路后接触发(控制)电路。
主电路——变压器输出有二组，用上面一组，用保护插头，按相分颜色连接。注意绕组联结钟点数，插头与插头连接以二只为宜。
2、控制电路——用普通插头，也要求按相分颜色连接。除了注意绕组联结钟点数外，还要注意三相半波共阳极电路的对应触发脉冲编号。
3、脉冲选择
三相桥式全控、双反星形，为双脉冲，其余为单脉冲。 图4-4-6所示为带电感负载的三相半波可控整流电路，图4-4-7所示为共阳极接法的三相半波可控整流电路，图4-4-8所示为带电感负载的三相全控桥式整流电路，图4-4-9所示为带续流二极管的三相半控桥式整流电路
注意：先接主电路，主电路接好后要检查是否正确，后接控制回路，全部完毕后，重新复查一次确认无误后，再请考评老师检查，准备通电。
1.1.4电力电子电路调试维修实操要求
1.1电路的调试与维修

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
图4-4-7 共阳极接法的三相半波可控整流电路
图4-4-6 带电感负载的三相半波可控整流电路
1.1.4电力电子电路调试维修实操要求
1.1电路的调试与维修

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
图4-4-9 带续流二极管的三相半控桥式整流电路
图4-4-8 带电感负载的三相全控桥式整流电路
1.1.4电力电子电路调试维修实操要求
1.1电路的调试与维修

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
（2）通电测试
1、示波器调整
如图图4-4-10所示，设置好示波器，示波器所有按键都复位(弹出位置)，根据所用的探头按下CH1或CH2键，波形性质按下DC键；
Y轴灵敏度开关置于5V/div；
输入信号选择为DC；
触发源为电源；
扫描时间为2ms；
扫描方式为自动。示波器出现一根水平亮线；按下接地按键，调节↑↓旋钮,使水平线在显示屏中间位置，松开接地按键，便可使用。
图4-4-10 示波器设置
1.1.4电力电子电路调试维修实操要求
1.1电路的调试与维修

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
2、检查主电源和同步电压
① 检查总电源
在各分电源开关断开下合上总电源开关，将示波器探头的接地端接电源中性点，探头分别测UA、UB、UC看进线电源波形是否缺相、峰值是否相等、相序是否正确。
②合上主变压器电源开关，测定主电源二次侧相电压Ua、Ub、Uc。
示波器探头接地端接主变压器二次侧的中性点，探头接二次侧Ua, 调节示波器的扫描微调旋钮、水平位移旋钮和Y轴衰减开关，使Ua波形起点在示波器刻度最左端，一个周期占示波器刻度6格（目的是每格定为60º），幅度适中，波形稳定（电平旋钮配合）。后测Ub、Uc相位依次滞后120º（2格），240º（4格）。
1.1.4电力电子电路调试维修实操要求
1.1电路的调试与维修

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
③合上同步变压器电源开关，检查二次侧同步相电压USa、USb、USc。
示波器探头接地端接同步变压器二次侧的中性点，探头接二次侧USa。由于主变压器是Y/Y0-12（三相半控桥式为△/Y0-11接法），同步变压器△/Y0-11接法，所以同步电压超前主电源30º（半格），三相半控桥式是同相位。调节水平旋钮使USa起始点在示波器最左端，观察USb、USc分别滞后120º(2格)、240º(4格)，以上调好后，扫描及扫描微调旋钮和水平位移旋钮严禁再动。
④ 确定脉冲初始相位。
示波器输入接地端接同步电压输出公共端，探头接Up1(共阳极接法的三相半波可控整流电路接Up4，因为VT1的触发脉冲是 Up4), 将控制电压Uc调到0V（旋钮时针旋到底），调节偏移电压Ub电位器使第一只脉冲前沿在该电路的最大移相角位置上。
注意：移相角的0º是在主电源二次侧Ua的30º,也就是自然换流点（在示波器屏上半格）处起算;（三相半波共阳极电路的0º是三相相电压負半周自然换流点上，距正半周自然换流点的后退180º）。脉冲初始相位一旦确定，偏移电压电位器Ub严禁再调节。
1.1.4电力电子电路调试维修实操要求
1.1电路的调试与维修

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
3、测定α＝XX°时，Ud、Up1～6、UVT1～6、USa、b、c及UA1N1～A6N2波形。
将控制角调节到要求角度上，方法:
示波器探头两端接负载两端（探头接负载的正极）。逐渐增大控制电压Uc，观察负载两端的Ud到全导通（此时=0º）。认准波形的位置，减小Uc使α= X X º 试卷上要求（从完整波形向后退，每后退1格为60º）。
对带平衡电抗器双反星形可控整流电路，其移相角可以通过观看脉冲位置来确定(当然其他整流电路也可以用此方法来确定移相角) 。
用示波器测量试卷上要考核的 Ud、Up1～6、UVT1～6、USa、b、c及UA1N1～A6N2波形，检查波形是否完整、正确。
完成上述调试工作后请考评老师，按1、2、3、步序向考评老师演示并解释。
1.1.4电力电子电路调试维修实操要求
1.1电路的调试与维修

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
（3）波形图的画法
1、Ud 波： 定α 、画电压。定α的位置，画正电压，共阳极画负电压。
2、UP 波： 对α 。三相全控桥式整流、双反星形电路为双脉冲，其余为单脉冲。
3、UVT波：定α 、划区、勾反压UVT1 勾UVT1、2反压；UVT2勾UVT2、3反压；……依次类推(注意共阳极电路UVT1、UVT3、UVT5对应共阴极UVT4、UVT6、UVT2) 。
4、US波：对UL。（USa对Uab 、USb对Ubc 、USc对Uca；三相半控桥式滞后30º)先定波形零点位置,然后画出波形）
5、A1N1、A2N2、A3N1、A4N2、A5N1、A6N2波：对UL退30º
分别参照Uab、Uac、Ubc、Uba、Uca、Ucb滞后30º定位，画波形。
1.1.4电力电子电路调试维修实操要求
1.1电路的调试与维修

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
（4）故障排除
1、用示波器看負载两端Ud波形, 写出故障現象(缺哪一相Ud波)。
2、针对故障現象检查该相晶闸管上电源、门极上触发脉冲是否到位，用示波器按倒查法测各点波形是否正常，找出故障点。
3、若电源、脉冲都有，则故障出在“定相”上。
1.1.4电力电子电路调试维修实操要求
1.1电路的调试与维修

## Slide 21
实践技能
实操要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
任务（1）：简要概述电力电子电路调试通电前示波器的设置
答：
示波器所有按键都复位(弹出位置)，根据所用的探头按下CH1或CH2键，波形性质按下DC键；Y轴灵敏度开关置于5V/div；输入信号选择为DC；触发源为电源；扫描时间为2ms；扫描方式为自动。示波器出现一根水平亮线；按下接地按键，调节↑↓旋钮,使水平线在显示屏中间位置，松开接地按键，便可使用。
1.2.1实操要求
1.2电路的实操

## Slide 23
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
4.4 电力电子电路调试维修 | 操作评价 | 1.掌握示波器的基本使用方法 2.掌握电力电子电路调试维修实操要求 | 50 |  | 
 | 成果评价 | 1.理解三相可控整流电路的相位关系。 2.理解三相变压器绕组的联结组。 | 50 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 
1、三相可控整流电路的相位关系。
2、三相变压器绕组的联结组。
3、控制角α= 0°的位置。
4、电力电子电路调试维修实操要求

## Slide 25
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
学习小结
任务（2）：简要概述测定α＝XX°时，Ud、Up1～6、UVT1～6、USa、b、c及UA1N1～A6N2波形，将控制角调节到要求角度上的方法。
答：
示波器探头两端接负载两端（探头接负载的正极）。逐渐增大控制电压Uc，观察负载两端的Ud到全导通（此时=0º）。认准波形的位置，减小Uc使α= X X º 试卷上要求（从完整波形向后退，每后退1格为60º）。
对带平衡电抗器双反星形可控整流电路，其移相角可以通过观看脉冲位置来确定(当然其他整流电路也可以用此方法来确定移相角) 。
用示波器测量试卷上要考核的 Ud、Up1～6、UVT1～6、USa、b、c及UA1N1～A6N2波形，检查波形是否完整、正确。
知识拓展
自主学习
实践技能

## Slide 27
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程