## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
交直流传动系统装调维护
交直流传动系统安装

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
知识拓展
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学生：一般物流仓库分拣物品时，同样的物品一般都是通过传送带运送到同一个地方，那么传送带的转动是利用什么设备实现的呢？
教师：是利用传动系统。
学生：传动系统有哪些呢？
教师：有直流传送系统和交流传送系统.

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
技能要求
1、开环直流调速系统
2、交流变频调速系统安装
1、传动调速系统分类
2、直流调速系统
3、交流变频调速系统
交直流传动系统安装

## Slide 7
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1 交直流传动系统安装
1.编码器
传动调速系统的分类，如图5-1-1所示。
图5-1-1 调速系统分类
传动调速系统分类

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
直流调速系统的应用实例，如图5-1-2所示。
轧钢机
龙门刨床
图5-1-2 直流调速系统应用实例
2.直流调速系统
1 交直流传动系统安装

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1自动控制基本概念
1.编码器
（1）系统主要指工程领域中由机电光磁等信号控制的物理装置。
（2）自动控制指在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置，使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行。
（3）自动控制系统具有自动控制的设备或装置。
（4）自动控制的任务是使受控制的对象保持在给定值范围内。电子装置是自动控制的核心。
1 交直流传动系统安装

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2自动控制基本术语
1.编码器
（1）受控对象，也称被控对象，指要求实现自动控制的机器设备或生产过程。
（2）被控量，指受控对象中要求保持定数值或按给定值规律变化的物理量。
（3）给定值，指作用于自动控制系统输入端并作为控制依据的物理量。
（4）自动控制，又称为自动调节，指在不需要人直接参与的条件下，依靠控制装置使受控对象按规定要求工作。
（5）自动控制系统，指受控对象和控制装置的总体。
（6）干扰量，又称扰动量，干扰系统正常运行的因素。
1 交直流传动系统安装

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.3自动控制系统的类型
1.编码器
（1）开环控制系统
开环控制系统，是指系统不检测被控量，只根据给定值或干扰进行控制或补偿。如图5-1-3所示所示为晶闸管整流开环控制系统的原理图。
图5-1-3 开环控制系统原理图
1 交直流传动系统安装

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（2）闭环控制系统
是指系统随时检测被控量，并将其送回输入端与给定值进行比较，根据给定值与被控量的偏差进行控制，如图5-1-4所示。
图5-1-4 闭环控制系统原理图
1 交直流传动系统安装

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.4自动控制系统的要求
工程上对自动控制系统性能提出了一些要求，主要有以下三个方面。
（1）稳定性；（2）准确性；（3）快速性。
对自动控制系统的基本要求是：响应动作要快、动态过程要稳、跟踪需要准确。也就是，在稳定的前提下，系统要稳、快、准。这个基本要求，通常称为自动控制系统的动态品质。
1 交直流传动系统安装

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.5直流电动机的调速方式
上式中，n —直流电动机的转速，单位为r/min
Ua—电枢电压，单位为V
Ia—电枢电流，单位为A
R —电枢回路总电阻，单位为Ω
Φ—励磁磁通，单位为Wb
Ke—由直流电动机结构决定的机电系数
1 交直流传动系统安装

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
（1）如图5-1-5所示，改变电枢电压Ua的调速方式。
图5-1-5 改变电枢供电电压Ua的调速机械特性曲线
1 交直流传动系统安装

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
（2）如图5-1-6所示，改变励磁磁通Φ的调速方式
图5-1-6 改变励磁磁通Φ的调速机械特性曲线
1 交直流传动系统安装

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
（3）如图5-1-7所示，改变电枢回路电阻R的调速方式
图5-1-7 改变电枢回路电阻R的调速机械特性曲线
1 交直流传动系统安装

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.6直流调压调速用可控直流电源
1.编码器
（1）晶闸管脉冲相位控制系统（V—M系统），如图5-1-8所示。
图5-1-8 由V-M系统构成的直流调速柜
1 交直流传动系统安装

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.7晶闸管－电动机调速系统（V—M系统）的分类
1.编码器
以上三种调压调速用的可控直流电源中，最为典型且使用最为广泛的是晶闸管－电动机调速系统。晶闸管－电动机调速系统从控制方法上可分为以下三种。
（1）开环直流调速系统
（2）单闭环直流调速系统
（3）双闭环直流调速系统
三种直流调速系统的性能对比，如表5-1-1所示
表5-1-1 三种直流调速系统的性能对比
1 交直流传动系统安装

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.8直流调速系统的性能指标
1.编码器
衡量一个直流调速系统性能的优劣，除了定性分析外，还必须有定量的指标。此外，应用领域对系统的要求也必须进行量化，以作为设计、生产、调试的依据。
（1）调速
（2）稳速
（3）启动、制动性能
1 交直流传动系统安装

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3.交流变频调速系统
1.编码器
3.1变频器的结构和组成
通用变频器主要由主电路和控制电路组成，而主电路又包括整流电路、直流中间电路和逆变电路三部分，其基本构成框图，如图5-1-9所示。
图5-1-9 交-直-交变频器的基本构成
1 交直流传动系统安装

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
如图5-1-10所示，变频器的主电路。
图5-1-10 交-直-交变频器的主电路
1 交直流传动系统安装

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
整流电路
整流电路又称电网侧变流器，它将频率固定的三相交流电变换成直流电，给逆变电路和控制电路提供所需要的直流电源。
中间电路
滤波电容CF、限流电阻RL与开关S、电源指示灯HL组成的滤波电路与制动电阻RB、制动三极管VB组成的制动电路称为中间电路。
逆变器
逆变器又称负载侧变流器，是变频器最主要的部分之一。主要作用是在控制电路的控制下，将整流输出的直流电转换为频率和电压都可调的交流电。最常见的结构形式是由六个主开关器件组成三相桥式逆变电路，有规律地控制主开关器件的通与断，得到任意频率的三相交流电输出。
1 交直流传动系统安装

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
变频器的控制电路，如图5-1-11所示。
图5-1-11 通用变频器的控制电路框图
1 交直流传动系统安装

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
主控板
主控板是变频器的核心，是运行的控制中心。主控板的核心器件是微控制器（单片微机）或数字信号处理器（DSP）。
键盘与显示板
键盘与显示板总是组合在一起，以便使操作人员与变频器实现人机对话。总的任务由操作人员按动键盘向主控板发出各种指令或信号，向变频器发出运行控制指令或修改运行数据等。
电源板与驱动板
变频器的内部电源普遍使用开关稳压电源。
外接控制电路
外接电路可实现由电位器、主令电器、继电器及其他自控设备对变频器的运行控制，并输出其运行状态、故障报警、运行数据信号等。一般包括外部给定电路、外接输入控制电路、外接输出电路、报警输出电路等。
1 交直流传动系统安装

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
根据三相交流异步电动机的转速公式
可知，三相交流异步电动机的调速方法有三种：变频（f1）调速、变极（p）调速、变转差率（s）调速三种。
变极调速
三相交流异步电动机的变极调速是有级调速，通过改变磁极对数p，可以得到2:1调速、3:2调速、4:3调速及三速电动机等，调速的级数很少。
3.2变频器的工作原理
1 交直流传动系统安装

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
变转差率调速
变转差率调速一般仅适用于绕线型异步电动机，具体实现调速的方法很多。例如：转子串电阻的串级调速、调压调速等。随着s的增大，电动机的机械特性变软，效率降低。
变频调速
（1）图5-1-12 U/f 控制
图5-1-12 异步电动机变频调速控制特性
1 交直流传动系统安装

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
（2）图5-1-13 逆变的基本工作原理
图5-1-13 三相逆变电路
1 交直流传动系统安装

## Slide 29
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（3）图5-1-14 脉冲宽度调制（PWM）技术
PWM输出电压基本波形
图5-1-14 脉冲宽度调制
SPWM的原理
1 交直流传动系统安装

## Slide 30
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
变频器在使用前，必须认真阅读产品说明书等有关资料，熟悉各输入、输出端子的名称、作用，接线时的注意事项以及变频器的操作方法。
变频器的接线
卸下变频器的表面盖板，露出接线端子。端子分两种，体积大的是主回路端子，体积小的是控制回路端子。
操作面板
（1）图5-1-15 操作面板的名称和功能
图5-1-15 变频器操作面板及各部分名称
3.3变频器的接线和使用
1 交直流传动系统安装

## Slide 31
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
旋钮、按键功能，如表5-1-2
旋钮和按键 | 功 能
M旋钮（三菱变频器旋钮） | 用于变更频率设定、参数的设定值 按该旋钮可显示以下内容 监视模式时的设定频率 校正时的当前设定值 报警历史模式时的顺序
模式切换键MODE | 用于切换各设定模式 和PU/EXT键同时按下也可以用来切换运行模式 长按此键（2秒）可以锁定操作
设定确认键SET | 各设定的确认 此外，运行中按此键则监视器出现以下显示： 运行频率→输出电流→输出电压→运行频率
运行模式切换键PU/EXT | 用于切换PU/外部运行模式 使用外部运行模式（通过另接的频率设定电位器和启动信号启动的运行）时请按此键，使表示运行模式的EXT处于亮灯状态 （切换至组合模式时，可同时按MODE键0.5秒或变更参数Pr.79） PU：PU运行模式 EXT：外部运行模式 也可以解除PU停止
启动指令键RUN | 在PU模式下，按此键启动运行 通过Pr.40的设定，可以选择旋转方向
停止运行键STOP/RESET | 在PU模式下，按此键停止运转 保护功能（严重故障）生效时，也可进行报警复位
1 交直流传动系统安装

## Slide 32
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
运行状态显示，如表5-1-3
显 示 | 功 能
运行模式显示 | PU：PU运行模式时亮灯 EXT：外部运行模式时亮灯 （初始设定状态下，在电源ON时亮） NET：网络运行模式时亮灯 PU、EXT：在外部／PU组合运行模式1、2时点亮 操作面板无指令权时，全部熄灭
监视器（4位LED） | 显示频率、参数编号等
监视数据单位显示 | Hz：显示频率时亮灯（显示设定频率监视时闪烁 ） A：显示电流时亮灯 （显示上述以外的内容时，“Hz”“A”一齐熄灭）
运行状态显示 | 变频器动作中亮灯或者闪烁。其中： 亮灯——正转运行中 缓慢闪烁（1.4秒循环）：——反转运行中 下列情况出现快速闪烁（0.2秒循环）： 按RUN键或输入启动指令都无法运行时 有启动指令、频率指令在启动频率以下时 输入了MRS信号时
参数设定模式显示 | 参数设定模式时亮灯
监视器显示 | 监视模式时亮灯
1 交直流传动系统安装

## Slide 33
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（2）操作面板的使用
1）运行模式的切换
2）按MODE键改变工作模式
3）频率设定模式
在PU运行模式下，旋转M旋钮至要设定的频率（如50Hz），进行频率的数值变更，所设频率闪烁约5秒。在数值闪烁期间按下SET键设定频率，“F”和“50.00”交替闪烁，频率设定写入完成。
1 交直流传动系统安装

## Slide 34
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
① 参数设定
按MODE键使变频器进入参数设定模式：旋动M旋钮，选择参数Pr.79，用SET键确定之；然后再旋动M旋钮选择2，用SET键确定之。此时参数P.79和设定值2闪烁，表明Pr.79= 2设定完成。
4）监视器模式
5）参数设定模式
1 交直流传动系统安装

## Slide 35
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
1 交直流传动系统安装

## Slide 36
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
② 参数清除
在参数设定模式下，还可进行参数的清除。在参数设定模式下旋转M旋钮直至显示Pr.CL，可进行参数清除，旋转M旋钮直至显示ALLC，可进行参数全部清除，旋转M旋钮直至显示Er.LC，可进行报警履历清除，旋转M旋钮直至显示Pr.CH，为初始值变更清单。
6）报警履历
报警显示可显示过去8次的报警内容，最新一次的报警历史带有“.”符号。无报警履历显示 。在报警显示时，每按一次SET键，报警显示将按照发生报警时的输出频率→输出电流→输出电压→通电时间的顺序切换显示。按下M旋钮将显示此报警在以往8次报警履历中的顺序。
1 交直流传动系统安装

## Slide 37
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
运行模式选择，如表5-1-4
设定值 | 内 容
0 | 外部/PU切换模式，通过PU/EXT键可切换PU与外部运行模式。 注意：接通电源时为外部运行模式
1 | 固定为PU运行模式
2 | 固定为外部运行模式，可以在外部、网络运行模式间切换运行
3 | 外部/PU组合运行模式1：用外部信号启动变频器，用操作面板或参数单元或外部输入信号（仅限多段速度设定）来设定频率 外部/PU组合运行模式2：通过操作面板按键启动变频器，用外部信号调节变频器的频率
6 | 切换模式在保持运行状态的同时，进行PU运行、外部运行、网络运行的切换
7 | 外部运行模式（PU运行互锁） X12信号ON时，可切换到PU运行模式（外部运行中输出停止） X12信号OFF时，禁止切换到PU运行模式
3.4变频器的运行模式
1 交直流传动系统安装

## Slide 38
实践技能
电工高级技能培训与考核课程
开环直流调速系统
交流变频调速系统安装

## Slide 39
如图5-1-10所示，变频器的主电路。
图5-1-10 交-直-交变频器的主电路
1. 开环直流调速系统
1.开环直流调速系统
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 40
1.编码器
开环直流调速系统的应用，如图5-1-16所示。
图5-1-16 开环直流调速系统的应用
1.开环直流调速系统
1. 开环直流调速系统
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 41
1.编码器
1.图5-1-17，系统组成原理图，图5-1-18，系统组成结构图
图5-1-17 开环直流调速系统组成原理图
1.1开环直流调速系统的组成和原理
1.开环直流调速系统
图5-1-18开环直流调速系统结构原理图
1. 开环直流调速系统
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 42
1.编码器
（1）图5-1-19 直流电动机M
a) 直流电动机
b) 直流电动机绕组
图5-1-18直流电动机
1. 开环直流调速系统
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 43
1.编码器
2）图5-1-20 晶闸管可控整流电路VT
图5-1-20 三相全控桥式整流电路
（3）图5-1-21 晶闸管触发电路GT
图5-1-21 晶闸管触发电路
1. 开环直流调速系统
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 44
1.编码器
4）图5-1-22 给定电位器
图5-1-22 给定电位器组成的电路
（5）图5-1-23 继电保护电路
图5-1-23 整流电路中晶闸管的保护电路
1. 开环直流调速系统
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 45
2.系统工作原理
调节给定电位器的阻值，改变控制电压UC大小改变触发电路脉冲的相位，来改变控制角，从而改变输出电压Ud，电动机的转速也就相应改变，达到调速的目的。
电动机内部自动调节的具体过程如下所示：
1. 开环直流调速系统
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 46
1.编码器
1. 直流电动机电流连续时的情况
（1）当电流连续时，开环直流调速系统的转速公式为：
上式中：n0 —理想空载转速；
Δn —转速降落；
Ce —电动势放大系数
1.2开环直流调速系统的机械特性
1. 开环直流调速系统
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 47
1.编码器
（2）图5-1-24 机械特性
图5-1-24 电流连续时的V-M系统机械特性
2. 图5-1-25 直流电动机电流断续时的情况
图5-1-25 电流断续时的V-M系统机械特性
1. 开环直流调速系统
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 48
1.编码器
1.3开环直流调速系统的稳态性能分析
图5-1-26 系统的稳定性曲线图
对自动控制系统的性能要求
（1）图5-1-26 稳定性
a)稳定的系统
b)不稳定的系统
1. 开环直流调速系统
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 49
1.编码器
（2）图5-1-27 准确性
图5-1-27 系统的准确性
a）有静差系统
b）无静差系统
1. 开环直流调速系统
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 50
1.编码器
（3）图5-1-28 快速性
图5-1-28 系统的动态响应曲线
1. 开环直流调速系统
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 51
1.编码器
（1）调速范围D
（2）静差率S
（3）调速范围、静差率和额定转速降之间的关系
1.4调速系统的稳态性能指标
1. 开环直流调速系统
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 52
1.编码器
调速系统是开环直流调速系统，调节控制电压就可以改变电动机的转速。如果负载的生产工艺要求对运行时的静差率要求不高，这样的开环调速系统都能实现一定范围内的无级调速。但是，大多数需要调速的生产机械常常对静差率有一定的要求。在这种情况下，开环调速系统就不能满足要求。
2.开环直流调速系统存在的问题
1. 开环直流调速系统
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 53
2.交流变频调速系统安装
用低压电器控制，就是在逻辑输入端子上接中间继电器的触点或交流接触器的触点，也可以接其它低压电器的触点。比较简单的控制电路常用这种方法。
直接用PLC控制，就是把PLC的输出端子直接接在变频器的逻辑输入端子上。这种方法线路简单，控制方便，但占用PLC较多的输出端子。变频器数量较少，且PLC输出点数够用时，可以采用这种方法。
2.交流变频调速系统安装
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 54
1.编码器
变频器的正反转控制线路如图5-1-29所示。
图5-1-29 变频器的正反转控制线路
2.1变频器对电动机正反转控制
2.交流变频调速系统安装
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 55
1.编码器
变频器的多段速度控制
（1）图5-1-30 七段速度的设定
图5-1-30 七段速度对应的端子
2.2变频器对电动机多段速控制
2.交流变频调速系统安装
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 56
1.编码器
七段速度运行接线图，如图5-1-31所示。
图5-1-31 七段速度运行接线图
运转速度对应接点及参数表5-1-5
速度段 | 频率/Hz | 接点（ON） | 参数号
速度1 | 45 | RH | Pr.4
速度2 | 40 | RM | Pr.5
速度3 | 35 | RL | Pr.6
速度4 | 30 | RM、RL | Pr.24
速度5 | 25 | RH、RL | Pr.25
速度6 | 20 | RH、RM | Pr.26
速度7 | 15 | RH、RM、RL | Pr.27
2.交流变频调速系统安装
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 57
1.编码器
（2）图5-1-32 十五段速度的设定
图5-1-32 十五段速度运行接线图
运转速度段对应接点及参数表5-1-6
速度段 | 频率/Hz | 接点（ON） | 参数
速度1 | 5 | RH | Pr.4
速度2 | 8 | RM | Pr.5
速度3 | 10 | RL | Pr.6
速度4 | 15 | RM、RL | Pr.24
速度5 | 18 | RH、RL | Pr.25
速度6 | 20 | RH、RM | Pr.26
速度7 | 25 | RH、RM、RL | Pr.27
速度8 | 28 | REX | Pr.184、P.232
速度9 | 30 | REX、RL | Pr.184、P.233
速度10 | 35 | REX、RM | Pr.184、P.234
速度11 | 38 | REX、RM、RL | Pr.184、P.235
速度12 | 40 | REX、RH | Pr.184、P.236
速度13 | 45 | REX、RH、RL | Pr.184、P.237
速度14 | 48 | REX、RH、RM | Pr.184、P.238
速度15 | 50 | REX、RH、RM、RL | Pr.184、P.239
2.交流变频调速系统安装
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 58
1.编码器
（3）两段速度运行
1）每个参数均能在0～400Hz范围内被设定，且在运行期间参数值可以修改。
2）在变频器运行或外部运行时，都可以进行多段速度参数的设定，但只有在外部操作模式或Pr.79=3或4时，才能运行多段速度，否则不能。
3）多段速度比主速度优先，但各参数之间的设定没有优先级。
4）当用Pr.178～Pr.184改变端子功能时，其运行将发生改变
2.交流变频调速系统安装
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 59
1.编码器
变频器的多段速度控制线路，如图5-1-32所示。
图5-1-32 变频器的三段速度控制线路
2.交流变频调速系统安装
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 60
1.编码器
变频与工频切换的控制原理如图5-1-33所示。
图5-1-33 变频与工频相互切换的控制原理图
2.3变频器对电动机变频、工频切换控制
2.交流变频调速系统安装
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 61
1.编码器
相关参数及端子
（1）参数介绍，如表5-1-7
参数号 | 名 称 | 设定值 | 说 明
Pr.57 | 变频器再启动前的等待时间 | 0～5 | 瞬时停电再恢复后变频器再启动前的等待时间。根据符合的转动惯量和转矩，可设定在0.1～5s之间，对于0.4～1.5k的变频器设定为0时，表示0.5s。
 |  | 9999 | 不能再启动
Pr.58 | 再启动电压上升时间 | 0～60 | 通常设定为出厂值（1.0s），也可根据负荷的转动惯量和转矩来设定。
Pr.185 | JOG端子功能选择 | 7 | JOG端子定义为OH信号，即外部热继电器动作时系统停止运行。
Pr.186 | CS端子功能选择 | 6 | CS端子定义为瞬时掉电自动再启动选择，即该信号闭合时变频运行（即KM2断开，KM3闭合），该信号断开时工频运行（即KM3断开，KM2闭合）
Pr.192 | IPF端子功能选择 | 17 | IPF端子定义为变频-工频切换控制时的输出信号（KM1）
Pr.193 | OL端子功能选择 | 18 | OL端子定义为变频-工频切换控制时的输出信号（KM2）
Pr.194 | FU端子功能选择 | 19 | FU端子定义为变频-工频切换控制时的输出信号（KM3）
Pr.79 | 运行模式选择 | 2 | 外部运行模式，即变频器的频率和启动、停止均由外部信号控制
2.交流变频调速系统安装
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 62
1.编码器
当电动机由变频器启动到达设定的切换频率时，自动由变频运行切换到工频运行。如果以后电动机的运行指令值达到或低于切换频率时，工频运行不会自动切换到变频器运行。若关断变频器的运行信号（STF或STR后再闭合），则由工频运行切换到变频运行。
2.交流变频调速系统安装
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 63
1.编码器
（2）端子功能
选择了变频与工频相互切换功能时，输入信号的状态、功能与接触器ON/OFF状态的对应关系如表所示。输入信号与接触器ON/OFF状态的对应关系，如表5-1-8
输入信号 | 输入端子 | 状态 | 功能 | KM1 | KM2 | KM3
STF（STR） | STF（STR） | ON | 变频器正转（反转） | ON | OFF | ON
 |  | OFF | 变频器停止 | 不变 | 不变 | 不变
CS | 由Pr.178～Pr.184来确定 | ON | 选择变频器运行 | ON | OFF | ON
 |  | OFF | 选择工频运行 | ON | ON | OFF
MRS | MRS | ON | 变频-工频自动切换选择 | ON | - | -
 |  | OFF | 系统不切换（也不运行） | ON | OFF | 不变
OH外部热继电器动作触点 | 由Pr.178～ Pr.184来确定 | ON | 系统正常运行 | ON | - | -
 |  | OFF | 系统停止 | OFF | OFF | OFF
RES | RES | ON | 初始化复位 | 不变 | OFF | 不变
 |  | OFF | 变频器正常运行 | ON | - | -
2.交流变频调速系统安装
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 64
1.编码器
变频与工频切换动作过程
电动机的变频与工频之间的相互切换，实际上就是通过控制变频器的输入端子MRS、CS、JOG、STF及RES与SD端子的通断来控制其输出端子IPF、OL、FU及变频器运行状态的改变。
2.交流变频调速系统安装
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 65
1.编码器
（1）信号状态
电动机在进行变频与工频相互切换时，各输入信号与接触器状态之间的关系如表所示。
输入信号与接触器状态之间的关系，如表5-1-9
改变运行 状态 | 输入信号状态 |  |  | 输出信号变换情况 |  |  | 备注
 | MRS | CS | STF | KM1 | KM2 | KM3 | 
接通电源 | OFF | OFF | OFF | OFF→ON | OFF | OFF→ON | 系统通电
启动 变频运行 | OFF→ON | OFF→ON | OFF→ON | ON | OFF | ON | 启动变频器（电动机软启动）并进行变频运行
切换到 工频运行 | ON | ON→OFF | ON | ON | OFF→ON | ON→OFF | KM3断开后KM2闭合，电动机工频运行
切换到 变频运行 | ON | OFF→ON | ON | ON | ON→OFF | OFF→ON | KM2断开后KM3闭合，电动机变频运行
停止 | ON | ON | ON→OFF | ON | OFF | ON | 电动机软停止
2.交流变频调速系统安装
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 66
1.编码器
（2）信号动作顺序
1）系统上电（STF，CS，MRS信号断开）。
2）电动机工频起动。
3）电动机工频停止。
4）电动机变频起动。
5）电动机由变频切换到工频。
6）电动机由工频切换变频。
7）电动机变频停止。
8）电动机变频再起动
2.交流变频调速系统安装
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 67
1.编码器
1）要切换工频的电机，停车方式设定为自由停车，切忌不能软停车。
（2）从变频器输出端切断电机的接触器，其控制停止按钮与变频器停车按钮为同一复合按钮。
（3）从变频器输出端切断电机的接触器，其控制启动按钮与变频器启动按钮联锁，即启动接触器接通电机后，变频方可启动。
（4）电动机接入工频的接触器，其线圈控制回路由变频器输出端切断电机的接触器的常闭触点控制，保证变频器输出端切断电机后接入工频。
（5）如果切换过程迅速准确，即电机脱离电源惯性运行的时间越短，转速下降越少，越不存在“冲击”，既电机在额定电流下切换。
（6）这里要注意电动机接入工频的相序要保证电机切换后转向一致。
（7）工频到电动机应设一隔离断路器。
2.4变频切换工频操作的注意事项
2.交流变频调速系统安装
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 68
知识拓展
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 69
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
开环调速系统设备简单、调试方便，但其调速性能低，不能满足要求较高的生产需要，因此需要采用闭环调速系统提高调速性能，如图5-1-34所示。
图5-1-34 闭环调速系统的框图
1.单闭环直流调速系统

## Slide 70
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
转速负反馈单闭环调速系统的组成及各部分作用，如图5-1-35所示。
图5-1-35 转速负反馈直流调速系统原理图
1.1转速负反馈单闭环直流调速系统

## Slide 71
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
转速检测环节，如图5-1-36所示。
a) 直流测速发电机
b) 旋转编码器
图5-1-36 转速检测设备

## Slide 72
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
比较放大电路，如图5-1-37所示。
a) 比例调节器原理图
b) 比例调节器输入—输出特性曲线
图5-1-37 比例调节器

## Slide 73
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
该调节器实际上就是一个反相放大器，其放大倍数为：
式中的负号是由于运放为反相输入方式，其输出电压U0的极性与输入电压Ui的极性是相反的，即U0的实际极性与其在图中的参考极性相反。为便于系统的分析，比例调节器的比例系数Kp可用正值表示，而其极性的关系在分析具体电路时再考虑。
如图5-1-38所示。所示，其输出电压Uc为：
图5-1-38 比例调节器反相连接
由于该调节器是用来调节并稳定直流电动机的转速，因此将此调节器又称为速度调节器或转速调节器。

## Slide 74
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
如果通过调节图中的给定电位器RP1，改变给定电压Ug，即可调节电动机的转速。其调节过程如下所示：
在这个调节的过程中，△U≠0，Ug≠Ufn，电动机的转速反馈值与目标值始终有偏差，而正是通过这个偏差进行电动机转速的调节。此种调速系统称为有静差调速系统。
（1）直流电动机内部自动调节过程
1）此调节过程主要通过直流电动机内部电动势E的变化来进行调节。
2）调节过程是以转速的改变为前提，当负载发生变化时，通过转速的改变使其达到新的稳定状态。
（2）转速负反馈自动调节过程，如图5-1-39所示。
1.2转速负反馈单闭环调速系统的工作原理
图5-1-39转速负反馈自动调节过程

## Slide 75
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
（3）转速负反馈调速系统的调节过程，如图5-1-40所示。
图5-1-40转速负反馈调速系统的调节过程

## Slide 76
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
（1）转速负反馈直流调速系统静特性方程（即转速公式），如图5-1-41所示。
图5-1-41 转速负反馈闭环直流调速系统稳态结构图
1.3 转速负反馈单闭环调速系统的性能分析
（2）开环系统机械特性和闭环系统静特性的关系，如图5-1-42所示。
图5-1-42 闭环系统静特性和开环机械特性的关系

## Slide 77
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
（3）转速负反馈单闭环调速系统的基本特性，如图5-1-43所示。
图5-1-43 闭环调速系统的给定作用和扰动作用

## Slide 78
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
（1）积分调节器
由运算放大器可构成一个积分电路，其电路如图所示。输出电压Uo与输入电压Ui的关系为：
1.4转速负反馈单闭环无静差直流调速系统
积分调节器的输出电压 UO与输入电压Ui对时间的积分成正比，且极性相反，如图5-1-44所示。
图5-1-44 积分调节器

## Slide 79
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
采用积分调节器后，当电动机的转速与给定转速一致时，闭环系统仍有控制信号，从而保证了系统的稳定运行，这是积分控制的最大优点。
转速积分控制的特点，如图5-1-45所示。
图5-1-45 积分调节器的输入—输出特性
图5-1-46 比例积分（PI）调节器电路图
（2）比例积分（PI）调节器
可将积分调节器和比例调节器组合构成比例积分（PI）调节器，其电路如图5-1-46所示。
输出电压Uo与输入电压Ui的关系为：

## Slide 80
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
比例积分调节器的输出电压由比例和积分两部分叠加而成，输出电压和输入电压的极性相反。当输入电压是阶跃信号时，输出电压瞬间放大Kp倍，相当于比例调节器，实现了调节的快速性。然后积分调节器起作用，最终实现无静差调速。
比例积分调节器既有两者的优点，又克服了各自的缺点，比例部分提高了系统的响应速度，积分部分实现了无静差，如图5-1-47所示。
a 阶跃信号时的输出特性 b 负载变化时的输出特性
图5-1-47 比例积分调节器输入—输出特性

## Slide 81
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
系统也是由晶闸管整流装置、直流电动机、转速检测环节、比较放大电路等组成，但采用了比例积分调节器以实现无静差调速，如图5-1-48所示。
图5-1-48 转速负反馈无静差直流调速系统原理图

## Slide 82
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
负载增大时系统的调节过程如图5-1-49所示。
图5-1-49 负载增大时系统的调节过程
无静差直流调速系统稳态结构图
图5-1-50 无静差直流调速系统稳态结构图

## Slide 83
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
无静差直流调速系统的静特性
图5-1-51无静差直流调速系统的静特性

## Slide 84
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（1）电压负反馈直流调速系统，如图5-1-52所示。
图5-1-52 电压负反馈直流调速系统原理图
1.5带电流正反馈的电压负反馈单闭环直流调速系统
电压负反馈直流调速系统静态结构如图5-1-53所示。
图5-1-53 电压负反馈直流调速系统静态结构

## Slide 85
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
（2）带电流正反馈的电压负反馈直流调速系统，如图5-1-54所示。
图5-1-54 带电流正反馈补偿的电压负反馈直流调速系统原理图

## Slide 86
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
带电流正反馈的电压负反馈直流调速系统的静态结构图如图所示。从图中可以看出，引入电流正反馈正是为了抵消电枢电流的变化而引起的电动机转速的变化，其实质就是对系统进行了补偿控制，如图5-1-55所示。
图5-1-55 带电流正反馈的电压负反馈直流调速系统静态结构图

## Slide 87
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
引入电流截止负反馈的原因：
直流电动机在起动、堵转或过载时会产生很大的电流，可能会烧坏晶闸管元件和电动机，因此要加以限制。若采用电流负反馈，会使系统的机械特性变软。为此可以通过一个电压比较环节，使电流负反馈环节只有在电流超过某个允许值（称为阈值）时才起作用，这就是电流截止负反馈。
1.6带电流截止负反馈的单闭环直流调速系统

## Slide 88
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
电流截止负反馈环节，如图5-1-56所示。
图5-1-56 电流截止负反馈环节
a ）独立直流电源作比较电压的反馈环节
b）利用稳压管产生比较电压的反馈环节
（1）电流截止负反馈的调节原理
（2）带电流截止负反馈的直流调速系统的特点
（3）电流截止负反馈环节的参数设计

## Slide 89
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
2.1可编程控制器和变频器对电动机正反转的控制
PLC的I/O地址分配，如表5-1-10所示。
输入 |  |  | 输出 |  | 
外部器件 | 作用 | 输入端子 | 外部器件 | 作用 | 输出端子
按钮SB0 | 停止控制 | X000 | 变频器STF端子 | M正转控制 | Y000
按钮SB1 | 正转启动控制 | X001 | 变频器STR端子 | M反转控制 | Y001
按钮SB2 | 反转启动控制 | X002 |  |  | 
2.可编程控制器和交流变频器的运用
表5-1-10 正反转的控制下PLC的I/O地址分配

## Slide 90
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
PLC的I/O地址分配，如表5-1-11所示。
表5-1-11 电动机多段速的控制的PLC的I/O地址分配
输入 |  | 输出 |  | 
外部器件 | 输入端子 | 外部器件 | 作用 | 输出端子
按钮SB0 | X000 | 变频器STF端子 | 前进控制 | Y000
行程开关SQ1 | X001 | 变频器STR端子 | 后退控制 | Y001
行程开关SQ2 | X002 | 变频器RH端子 | 高速 | Y002
行程开关SQ3 | X003 | 变频器RM端子 | 中速 | Y003
行程开关SQ4 | X004 | 变频器RL端子 | 低速 | Y004
2.2可编程控制器和变频器对电动机多段速的控制

## Slide 91
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.编码器
PLC的I/O地址分配，如表5-1-12所示。
表5-1-12 电动机变频、工频切换的控制下的PLC的I/O地址分配
输入 |  |  | 输出 |  | 
外部器件 | 作用 | 输入端子 | 外部器件 | 作用 | 输出端子
开关SA1 | 工频变频切换 | X000 X001 | STF | 电动机正转 | Y000
按钮SB1 | 工频启动 | X002 | RH | 高速 | Y001
按钮SB2 | 工频停止 | X003 | RM | 中速 | Y002
按钮SB3 | 变频器启动 | X004 | RL | 低速 | Y003
按钮SB4 | 变频器停止 | X005 | 交流接触器KM1 | 变频器接工频 | Y004
按钮SB5 | 变频器一段速 | X006 | 交流接触器KM2 | 变频器接变频 | Y005
按钮SB6 | 变频器二段速 | X007 |  |  | 
2.3可编程控制器和变频器对电动机变频、工频切换的控制

## Slide 92
学习小节
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 93
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
5.1任务一交直流传动系统安装。 | 操作评价 | 1.能够对交直流调速系统进行原理分析。 2.能够对交直流系统进行安装分析。 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.能够理解开环、闭环直流调速系统级安装。 2.能够理解交流变频调速系统的安装及可编程控制器。 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 
1.交直流调速系统的工作原理。
2.交直流调速系统的安装。

## Slide 94
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程