## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
交直流传动系统维修
交直流传动系统装调维护

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
学生：一般物流仓库分拣物品时，同样的物品一般都是通过传送带运送到同一个地方，那么传送带的转动是利用什么设备实现的呢？
教师：是利用传动系统。
学生：传动系统有哪些呢？
教师：有直流传送系统和交流传送系统。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
能够对变频器进行正确选择及基本操作并
对变频器进行参数设置。
技能要求
能够熟悉变频器的基本操作、设置及运行为载体。对变频器硬件安装功能参数设置并掌握直流调速系统的常见故障及维修方法。
交直流传动系统维修

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
能够对变频器进行正确选择及基本操作
能够对变频器进行参数设置

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1. 交直流传动系统维修
相关知识点：
变频器的选用与电动机的结构形式及容量有关，还与电动机所带负载的类型有关。通用变频器的选择主要包括变频器类型和容量的选择两个方面
图5-3-1 交直流传动系统示意图
1、交直流传动系统示意图
如图5-3-1所示。

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.训练内容
某一恒定转矩连续运行设备，笼型交流异步电动机的主要参数如下：额定功率：22kW；额定电压：380V；额定电流：42A；额定转速：1470r/min；额定频率：50Hz。试选用合适容量的变频器。
2.训练工具、材料和设备
西门子MM440变频器或自定、通用电工工具1套。
3.操作方法
（1）根据电动机所带负载类型选择变频器的类型。由于是恒转矩负载，故可选用通用型变频器。
（2）根据电动机额定电流和运行情况等计算变频器的容量。属于控制单台电动机且连续运转，故可计算变频器的额定输出电流。
因此，如选择西门子MM440系列变频器，可选用6SE6440-2UC322EB1、6SE6440-2AD330EB1等型号变频器。
任务1 变频器的选用
1. 交直流传动系统维修

## Slide 10
实践技能
能够熟悉变频器的基本操作、设置及运行为载体。
对变频器硬件安装功能参数设置。
掌握直流调速系统的常见故障及维修方法。
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 变频器的基本操作及参数设置
任务2 变频器的基本操作与参数设置
任务目的：
1. 熟悉变频器的面板操作方法；
2. 熟练变频器的功能参数设置；
3. 熟练掌握变频器的正反转、点动、频率调节方法
任务引入：
变频器MM440系列（MicroMaster440）是德国西门子公司广泛应用与工业场合的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术，提供低速高转矩输出和良好的动态特性，同时具备超强的过载能力，以满足广泛的应用场合。对于变频器的应用，必须首先熟练对变频器的基本操作，以及根据实际应用，对变频器的各种功能参数进行设置。

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
图5-3-3 操作面板
图5-3-2 变频调速系统电气图
相关知识点：
变频调速系统电气图，如图5-3-2所示。
基本操作面板（BOP），如图5-3-3所示。
2 变频器的基本操作及参数设置

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
用BOP操作时的缺省设置值方法如下：
参数 | 说明 | 缺省值，欧洲（或北美）地区
P0100 | 运行方式，欧洲/北美 | 50 Hz，kW（60Hz，hp）
P0307 | 功率（电动机额定值） | 量纲kW（Hp），取决于P0100的设定值
P0310 | 电动机的额定频率 | 50 Hz（60 Hz）
P0311 | 电动机的额定速度 | 1395（1680）r/min (决定于变量)
P1082 | 最大电动机频率 | 50 Hz（60 Hz）
2 变频器的基本操作及参数设置

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
三相异步电动机的正反转、点动和调速方法
图5-3-4 三相异步电动机的正反转连接图
正反转：通过改变通入三相异步电动机的电流相序，即可改变电动机转向，实现方法上有对调三相电源线路其中的任意两根，或者通过变频器直接改变三相电源的相序。如以下具有互锁功能的继电控制正反转电路，如图5-3-4所示。
2 变频器的基本操作及参数设置

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
点动：
一般在低速情况下进行点动，短时接通电动机电源即可实现，可利用闸刀、按钮、 继电器触点可实现点动。如以下继电控制点动电路，如图5-3-5所示。
图5-3-5 三相异步电动机的点动连接图
调速方法：
三相异步电动机的电气调速方法可分为改变理想空载转速和改变转差率两大类：
改变转差率调速包括：调压调速、转子串电阻调速、电磁差离合器调速；
改变理想空载转速调速包括：变极调速、变频调速和串级调速。其中应用日益广泛的变频调速是通过改变连接到电动机的电源频率从而改变电动机的空载转速来实现调速的一种方法。
2 变频器的基本操作及参数设置

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
任务训练
（1）MM440变频器面板操作控制线路接线安装；
（2）变频器的面板操作
（3）变频器工厂默认值恢复
（4）变频器的快速调试；
（5）电动机参数设置
（6）通过变频器操作面板对电动机的启动、正反转、点动、调速控制
1.训练内容
2 变频器的基本操作及线路安装

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（1）西门子MM440变频器（1台）
（2）小型三相异步电动机（1台）
（3）电气控制柜（1台）
（4）电工工具（1套）
（5）连接导线若干等
2.训练工具、材料和设备
2 变频器的基本操作及线路安装

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3.操作方法和步骤
图5-3-6 变频调速系统电气连接图
按变频调速系统电气图布局硬件，并接线，按图接线，如图5-3-6所示。
电源接入，变频器通电
检查线路接线无误后，合上漏电开关QS，给变频器接入三相电源（AC380V），观察变频器通电情况。
2 变频器的基本操作及线路安装

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
变频器的面板操作，如图5-3-7所示。
图5-3-7变频器的面板操作
2 变频器的基本操作及线路安装

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电动机的正反转控制 ，按图接线，如图5-3-8所示
图5-3-8 电动机的正反转控制线路连接图
2 变频器的基本操作及线路安装

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
设置变频器数字输入控制端口参数，如表5-3-2
2 变频器的基本操作及线路安装

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电动机的正反转控制
（1）正向运行：当按下带锁按钮SB1时，变频器数字端口“5”为ON，电动机按P1120所设置的5S斜坡上升时间正向启动运行，经5S后稳定运行在560r/min的转速上，此转速与P1040所设置的20Hz对应。放开按钮SB1，变频器数字端口“5”为OFF，电动机按P1121所设置的5S斜坡下降时间停止运行。
（2）反向运行：当按下带锁按钮SB2时，变频器数字端口“6”为ON，电动机按P1120所设置的5S斜坡上升时间正向启动运行，经5S后稳定运行在560r/min的转速上，此转速与P1040所设置的20Hz对应。放开按钮SB2，变频器数字端口“6”为OFF，电动机按P1121所设置的5S斜坡下降时间停止运行。
电动机的点动运行
（1）正向点动运行：当按下带锁按钮SB3时，变频器数字端口“7”为ON，电动机按P1060所设置的5S点动斜坡上升时间正向启动运行，经5S后稳定运行在280r/min的转速上，此转速与P1058所设置的10Hz对应。放开按钮SB3，变频器数字端口“7”为OFF，电动机按P1061所设置的5S点动斜坡下降时间停止运行。
2 变频器的基本操作及线路安装

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电动机的正反转控制
（2）反向点动运行：当按下带锁按钮SB4时，变频器数字端口“8”为ON，电动机按P1060所设置的5S点动斜坡上升时间正向启动运行，经5S后稳定运行在280r/min的转速上，此转速与P1059所设置的10Hz对应。放开按钮SB4，变频器数字端口“8”为OFF，电动机按P1061所设置的5S点动斜坡下降时间停止运行。
电动机的速度调节
按上步过程，分别更改P1040和P1058、P1059的值，就可以改变电动机正常运行速度和正、反向点动运行速度。
电动机实际转速测定
电动机运行过程中，利用激光测速仪或者转速测试表，可以直接测量电动机实际运行速度，当电动机处在空载、轻载或者重载是，实际运行速度会根据负载的轻重略有变化。
2 变频器的基本操作及线路安装

## Slide 24
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1.掌握变频器的选择方法及容量的计算。
2.掌握变频器的操作及参数设置。
3.掌握直流调速系统常见故障及维修方法。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务三：交直流传动系统维修 | 操作评价 | 1.能够对变频器进行正确选择及基本操作。 2.能够对变频器进行参数设置。 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.能够熟悉变频器的基本操作、设置及运行为载体。 2.对变频器硬件安装功能参数设置。 3.能够掌握直流调速系统的常见故障及维修方法。 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 26
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
开环系统故障的检测与排除
1、晶闸管直流调速装置故障的检测与排除
1.1开环系统故障的检测与排除
（1）主电路和继电控制电路常见故障，如表5-3-3所示。
序号 | 故障现象 | 故障点及原因分析 | 备注
1 | KM1不工作 | U相电压为零 | 测量方法： 用万用表电压挡测量U与N之间是否为220V，若正常则闭合QS1观察KM2动作情况。测量36号线与N之间是否为220V，若正常则闭合QS2，测量105、107、106线与N之间电压是否为220V。
 |  | KM2未工作 | 
 |  | U相熔断器及外电路断开 | 
 |  | QS2无法闭合及接线断路 | 
 |  | KI2­1断开 | 
 |  | KM2常开触点闭合不上 | 
 |  | KM1线圈或外接线断路 | 
2 | KA不动作 | 电源U相缺相 | 
 |  | KM2未工作 | 
 |  | 停止按钮SB1的常闭触点断开 | 
 |  | 启动按钮SB2无法闭合 | 
 |  | KM1或KI1常开触点无法闭合 | 
 |  | KA线圈或外部接线断开 | 
3 | KA不能自锁 | kA常开自锁触点不能闭合 | 
4 | 断开负载时，输出电压Ud=0V | 断开负载时，电流Id=0，晶闸管不能导通；缺相保护启动 | 

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
控制电路常见故障
（2）控制电路常见故障
1）电源板常见故障，如表5-3-4所示
序号 | 故障现象 | 故障原因分析 | 
 |  | 故障点 | 故障原因
1 | 输出电压低，指示灯亮度低 | VD1～VD12任意一个二极管 | LM7815和LM7915的输入电压偏低；二极管已坏或断开
2 | 没有+15V输出，其他正常 | LM7815 | LM7815的输入或输出断开
3 | +15V电压偏高，指示灯亮，带载能力差 | VD13 | VD13反接
4 | +15V电压偏高，指示灯不亮 | LD | LD反接
5 | 输出电压低，灯亮度低 | +U，-U，+V,-V,+W,-W中的一相正常 | +U，-U，+V,-V,+W,-W中的一相断开
6 | 没有-15V输出，灯不亮 | LM7915 | LM7915断开

## Slide 29
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
控制电路常见故障
2）触发板常见故障，如表5-3-5所示。
表5-3-5 触发板常见故障
序号 | 故障现象 | 故障原因分析 | 
 |  | 故障点 | 故障原因
1 | 没有相应的补脉冲出现，Ud波形缺波头 | VD13、VD15、VD7、VD9、VD1、VD3中出现断开或极性装反 | 二极管损坏或装接工艺错误
2 | T5不导通，Ud电压低，为正常的2/3左右 | VD18断开或极性装反 | 二极管损坏或装接工艺错误
3 | T6不导通，VD17不导通，226线无脉冲输出 | R40电阻阻值不符合要求 | 电阻选用错误，或者装接工艺不符合要求，出现虚焊现象
4 | 缺少某相脉冲，Ud低 | VD17、VD11、VD5中出现断开或极性装反 | 二级管损坏或装接工艺错误
 |  | Uta、Utb、Utc某相同步电压缺失 | 同步信号输入回路出现故障
 |  | 确定的某相脉冲通道故障 | KC04损坏，或者相应的电路通道故障
5 | 相序不正确，电压在小范围内可调，且波动 | Uta、Utb、Utc同步输入相序错误 | 装接工艺错误

## Slide 30
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
单闭环系统故障的检测与排除
1.2单闭环系统故障的检测与排除
（1）电压隔离板常见故障，如表5-3-6所示。
表5-3-6 电压隔离板常见故障
序号 | 故障现象 | 故障原因分析 | 
 |  | 故障点 | 故障原因
1 | 单闭环调节系统中电动机始终振荡 | 减小C7、C8电容值 | 给定积分环节积分强度不足
 |  | 增大R19电阻值 | 放大器增益过大，导致系统不稳
 |  | 减小C9、C10电容值 | 积分先行放大器积分强度不足，导致静差过大
 |  | 机外干扰 | 防干扰差
 |  | 反馈环节出问题 | 无电压负反馈调节
2 | Ug=0时仍有Uk值，Ud＞0 | 反接VD9 | 正限幅的限幅电压接入电路，影响Uk值
3 | Uk值偏低，Ud达不到最大值 | 减小R19电阻值 | 比例系数过小，导致Uk偏低
4 | 没有Uk输出 | LM348损坏 | 给定积分环节、比例放大环节无效
5 | 电压较低时不能调节 | 减小R1电阻值 | 零速封锁电压过高

## Slide 31
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
单闭环系统故障的检测与排除
（3）保护电路常见故障，如表5-3-7所示。
表5-3-7 保护电路常见故障
序号 | 故障现象 | 故障原因分析 | 
 |  | 故障点 | 故障原因
1 | 通电即出现熔断器熔断 | 某相熔断器 | 熔断器规格选择不当
 |  | 系统或负载存在短路现象 | 电动机故障
 |  |  | 晶闸管出现击穿
 |  |  | 主回路存在短路现象
2 | 电源供电正常，但出现缺相保护 | 缺相耦合电容失效 | 存在严重漏电或击穿现象
 |  | 7、8、9线接触不良 | 装接工艺存在缺陷
3 | 电源供电正常，但输出电压不能上调到220V,或超过即出现报警和跳闸现象 | 过流值整定不正确 | RP3调节不当
 |  | 截流值整定不正确 | RP4调节不当
 |  | 基准电压设置不当 | RP5调节不当
4 | 空载运行正常，电压可调，带负载即跳闸、报警 | 过流值整定不正确 | RP4调节不当
5 | 出现缺相，但没报警，也不能终止系统工作 | R33、R34断开 | 烧坏或焊点脱焊
 |  | VD04出现断路 | VD04损坏

## Slide 32
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
单闭环系统故障的检测与排除
（4）反馈电路常见故障，如表5-3-8所示。
表5-3-8 反馈电路常见故障
序号 | 故障现象 | 故障分析 | 
 |  | 故障点 | 故障原因
1 | 某相脉冲没有输出 | KC04损坏 | 根据Ud和Uv1波形，判断故障
2 | 相序不正确，电压在小范围内波动 | Utu、Utv、Utw的顺序 | 改变Utu、Utv、Utw的顺序
3 | KM1动作 | U相电压为零 | 
 |  | KM2未工作 | 
 |  | U相熔断器及外电路断开 | 
 |  | QS2无法闭合及接线断路 | 
 |  | KI2­1断开 | 
 |  | KM2常开触点闭合不上 | 
 |  | KM1线圈或外接线断路 | 
4 | 没有Uk输出 | LM324损坏 | 给定积分器、比例放大器均损坏Uk=0V
5 | 通电，保护电路工作 | RP5的15V电源断开 | 比较电压过低

## Slide 33
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程