## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
电工基础知识
常用低压电器的识别与分类

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
客户：刚买的房子需要安装家庭用电线路。
电工师傅：您的房子线路安装有什么要求吗？
客户：正常家庭用电线路即可。
电工师傅：请稍等，进行家庭用电线路安装要懂得基本的电工基础知识。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
常用低压电器的识别与分类
理论要求
1.低压电器的基本知识
技能要求
1. 能够懂得开关电器、熔断器、主令电器、接触器等低压电器的功能及使用。

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
低压电器的基本知识

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1 低压电器的基本知识
电器是一种能根据外界的信号（机械力、 电动力和其它物理量）和要求，手动或自动地接通、断开电路，以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的电气元件或设备。
电器的控制作用就是手动或自动地接通、断开电路，“通”称为“开”，“断”也称为“关”。因此，“开”和“关”是电器最基本、最典型的功能。
1.1 电器的功能

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2 电器的分类
按工作电压等级分：
高压电器 用于交流电压1200V、直流1500V及以上电路中的电器，例如高压断路器、高压隔离开关、高压熔断器等。
低压电器 用于交流50Hz（或60Hz）额定电压为1200V以下、直流额定电压为1500V及以下的电路中的电器，例如接触器、继电器等。
低压电器其它分类方式：
按电器的动作性质分 ：手动电器和自动电器。
按电器的性能和用途分：控制电器和保护电器。
按有无触点分：有触点电器和无触点电器。
按工作原理分：电磁式电器和非电量控制电器。
1 低压电器的基本知识

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2 电器的分类
低压电器按所起作用分类如表1-1所示。
表1-1低压电器按作用分类
1 低压电器的基本知识

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2 电器的分类
低压电器按动作方式又可分为非自动切换电器和自动切换电器两种，如表1-2所示。
表1-2低压电器按作用分类
1 低压电器的基本知识

## Slide 12
实践技能
能够懂得开关电器、熔断器、主令电器
接触器等低压电器的功能及使用。
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 13
2 掌握各低压电器的功能及使用
2.1 开关电器
作用：隔离电源，不频繁通断电路。
分类：
按刀的级数分：单极、双极和三极。
按灭弧装置分：带灭弧装置和不带灭弧装置。
按刀的转换方向分为：单掷和双掷。
按接线方式分为：板前接线和板后接线。
按操作方式分为：手柄操作和远距离联杆操作。
按有无熔断器分：带熔断器和不带熔断器。
（1）开关板用刀开关（不带熔断器式刀开关），如图2-1-1所示。
2.1.1刀开关
作用：断开电源后不频繁地手动接通、断开电路和隔离电源用。
符号 ：
图2-1-1开关板用刀开关
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 14
（2）带熔断器式刀开关（胶盖开关）实物如图，结构图如图2-1-2所示，
图2-1-2（a）带熔断器式刀开关实物图
图2-1-2（b）带熔断器式刀开关结构图
2.1 开关电器
2.1.1刀开关
用作电源开关、隔离开关和应急开关，并作电路保护用。
这种开关易被电弧烧坏，不宜带重负载接通或分断电路，主要用于频率为50Hz，电压低于380V，电流小于60A的电力线路中。作为一般照明、电热等回路的控制开关，也可以用作分支线路的配电开关。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 掌握各低压电器的功能及使用

## Slide 15
（3）开启式负荷开关，实物如图2-1-3所示。
图2-1-3开启式负荷开关实物图
用途：作不频繁带负荷操作和短路保护用。
结构：由刀开关和熔断器组合成。瓷底板上装有进线 座、静触头、熔丝、出线座及刀片式动触头，工作部分用胶木盖罩住，以防电弧灼伤人手。
分类：单相双极和三相三极两种
2.1 开关电器
2.1.1刀开关
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 掌握各低压电器的功能及使用

## Slide 16
（4）封闭式负荷开关（铁壳开关），实物、结构如图2-1-4所示。
图2-1-4 （a） 铁壳开关实物图
图2-1-4（b）铁壳开关结构图
2.1 开关电器
2.1.1刀开关
作用：手动通断电路及短路保护。
刀开关的主要技术参数：
额定电压、额定电流、分断能力。
选用刀开关注意：
刀的极数要与电源进线相数相等；刀开关的额定电压应大于所控制的线路额定电压；刀开关的额定电流应大于负载的额定电流。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 掌握各低压电器的功能及使用

## Slide 17
2.1.2组合开关（转换开关）
结构：静触头一端固定在胶木盒内，另一端伸出盒外，与电源或负载相连。动触片套在绝缘方杆上，绝缘方轴每次作90°正或反方向的转动，带动静触头接通，结构图如图2-2-1所示。
图2-2-1 转换开关结构图
特点：结构紧凑，安装面积小，操作方便。
用途：电源的引入开关；通断小电流电路(控制电路)；控制5KW以下电动机电源开关。
2.1 开关电器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 掌握各低压电器的功能及使用

## Slide 18
2.1.3低压断路器
功能：不频繁通断电路、起动电动机、分配电能，并能在电路过载、过电流、短路、断相、漏电过载、失压时自动分断电路。
特点：操作安全，分断能力较高，性价比高。
分类：框架式（万能式）和塑壳式（装置式）。
结构：触头系统、灭弧装置、脱扣机构、传动机构，如图2-3-1所示。
图2-3-1 低压断路器结构图
2.1 开关电器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 掌握各低压电器的功能及使用

## Slide 19
2.2 熔断器
作用：短路和严重过载保护（监视电流）。
应用：串接于被保护电路的首端。
组成:主要由熔体和放置熔体的绝缘管和底座组成。
优点：结构简单，维护方便，价格便宜，体小量轻。
熔体的材料：
（1）低熔点材料：铅锡合金、锌.
（2）高熔点材料：银、铜、铅。
熔断器的种类：瓷插式RC、螺旋式RL、有填料式RT、无填料密封式RM、快速熔断器RS、自恢复熔断器等。
RC系列瓷插式熔断器，实物如图2-2-1所示
熔体材料主要是软铅丝和铜丝，瓷座和瓷盖共同形成灭弧室。适用于不振动场合，民用和工业的照明用路。
图2-2-1 低压断路器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 掌握各低压电器的功能及使用

## Slide 20
RL系列螺旋式熔断器，实物如图2-2-2所示
图2-2-2 RL系列螺旋式熔断器
主要用于工矿企业低压配电设备、机床设备的电气控制系统中
2.2 熔断器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 掌握各低压电器的功能及使用

## Slide 21
RT系列有填料式熔断器，实物如图2-2-3、结构如图2-2-4所示，最大分断电流可达1250A
图2-2-4 RT系列有填料式熔断器结构图
图2-2-3 RT系列有填料式熔断器实物图
2.2 熔断器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 掌握各低压电器的功能及使用

## Slide 22
RM系列无填料密封式熔断器，实物如图2-2-5、结构如图2-2-6所示
图2-2-6 RM系列无填料密封式熔断器结构图
图2-2-5 RM系列无填料密封式熔断器实物图
2.2 熔断器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 掌握各低压电器的功能及使用

## Slide 23
2.3 主令电器
作用：发送控制命令或信号的电器
分类：控制按钮、行程开关、主令控制器、万能转换开关、接近开关等。
控制按钮如图2-3-1所示：
用途：控制按钮是一种接通或分断小电流的主令电器。主要用于操纵接触器、继电器或电气联锁电路，以实现对各种运动的控制。
控制按钮的电气文字图形符号：
图2-3-1 控制按钮实物图
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 掌握各低压电器的功能及使用

## Slide 24
控制按钮的使用规则
红色——“停止”和“急停”；
绿色——“启动”；
黑色——“点动”；
蓝色——“复位”；
黑色、白色或灰色——“启动”与“停止”交替动作。
控制按钮的结构形式
紧急式—装有突出的蘑菇形钮帽，以便紧急操作；
旋转式—用手旋转进行操作；
指示灯式—在透明的按钮内装人信号灯，以作信号显示；
钥匙式—为使用安全起见，须使用钥匙插入方可旋转操作。
2.3 主令电器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 掌握各低压电器的功能及使用

## Slide 25
型号 | 额定电压/V | 额定电流/A | 结构形式 | 触点对数 |  | 按钮数 | 用途
 |  |  |  | 常开 | 常闭 |  | 
LA2 | 500 | 5 | 元件 | 1 | 1 | 1 | 作为单独元件用
LA10-2K |  |  | 开启式 | 2 | 2 | 2 | 用于电动机启动、停止控制
LA10-2H |  |  | 保护式 | 2 | 2 | 2 | 
LA10-3K |  |  | 开始式 | 3 | 3 | 3 | 用于电动机正、反、停控制
LA10-3H |  |  | 保护式 | 3 | 3 | 3 | 
LA19-11D |  |  | 带指示灯 | 1 | 1 | 1 | 特殊用途
LA18-22Y |  |  | 带钥匙式 | 2 | 2 | 1 | 
LA18-44Y |  |  | 带钥匙式 | 4 | 4 | 1 | 
LA18-66X |  |  | 旋钮式 | 6 | 6 | 1 | 
2.3 主令电器
控制按钮技术数据如表2-1-3所示
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 掌握各低压电器的功能及使用

## Slide 26
行程开关实物如图2-3-2所示。 行程开关的电气文字图形符号如图2-3-3所示：
图2-3-2 行程开关
图2-3-3行程开关的电气文字图形符号
2.3 主令电器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 掌握各低压电器的功能及使用

## Slide 27
特点：结构简单、成本低，但其触点的分合速度取决于撞块移动速度，不宜用在撞块速度小于0．4m/min的场合。
工作过程：当滚轮5走过操纵件6的中点时，盘形弹簧3和弹簧9都使操纵件6迅速转动，因而使动触点迅速地与右边的静触点分开，并与左边的静触点闭合。这样就减少了电弧对触点的烧蚀，并保证了动作的可靠性。适用于低速运动的机械，如图2-3-4所示。
图2-3-4 行程开关工作过程示意图
2.3 主令电器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 掌握各低压电器的功能及使用

## Slide 28
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 29
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1.识别电器的功能及分类。
2.掌握低压电器的结构、功能及使用。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务一：常用低压电器的识别与分类 | 操作评价 | 1.识别电器的功能及分类。 2.掌握低压电器的结构、功能及使用。 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.能够懂得各电器的主要功能及分类。 2.能够懂得开关电器、熔断器、主令电器、接触器等低压电器的使用。 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 30
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 31
交流接触器，其结构如图2-4-1所示：
图2-4-1 交流接触器结构图
触头系统：主触头、辅助触头、常开触头（动合触头）、常闭触头（动断触头）
电磁系统：动、静铁芯，吸引线圈和反作用弹簧
灭弧系统：灭弧罩及灭弧栅片灭弧
工作原理：线圈加额定电压，衔铁吸合，常闭触头断开，常开触头闭合；线圈电压消失，触头恢复常态。为防止铁心振动，需加短路环。
1、接触器
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能

## Slide 32
直流接触器，其实物如图2-4-2所示：
图2-4-2 直流接触器实物图
用途：远距离通断直流电路或控制直流电动机的频繁起停。
结构：电磁机构、触头系统和灭弧装置。
工作原理：与交流接触器基本相同。
接触器的符号如图2-4-3所示
图2-4-3 接触器的符号
1、接触器
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能

## Slide 33
接触器的主要技术指标
额定电压：指主触点的额定工作电压
交流接触器： 127、220、380、500V
直流接触器： 110、220、440V
额定电流：主触点的额定电流
交流接触器：5、10、20、40、60、100、150、250、400、600A
直流接触器：40、80、100、150、250、400、600A
吸引线圈额定电压
交流接触器：36、110（127）、220、380V
直流接触器：24、48、220、440V
接触器的使用选择原则
根据电路中负载电流的种类选择接触器的类型；
接触器的额定电压应大于或等于负载回路的额定电压；
吸引线圈的额定电压应与所接控制电路的额定电压等级一致；
额定电流应大于或等于被控主回路的额定电流。
接通与分断能力：可靠接通和分断的电流值。
接通时：主触点不应发生熔焊。
分断时：主触点不应发生长时间燃弧
1、接触器
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能

## Slide 34
接触器的型号意义，如图2-4-4所示。
图2-4-4 接触器的型号意义图
1、接触器
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能

## Slide 35
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程