## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
常用电工工具、量具
使用知识
常用电工工具及其使用

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
客户：刚买的房子需要安装家庭用电线路。
电工师傅：您的房子线路安装有什么要求吗？
客户：正常家庭用电线路即可。
电工师傅：请稍等，我先进行观测需要什么样的电工工具。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
认识电工常用工具
并掌握电工常用工具使用方法
技能要求
通过图片结合实物认识验电器、旋剧、
电工刀、钳子等7种工具，并掌握使用方法

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
认识电工常用工具
掌握电工常用工具使用方法

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.家庭用电线路常用电工工具
验电器：验电器是用来检查导线和电器是否带电。分为高压和低压两种。
图2-2-1 试电笔
低压验电器：又称试电笔， 检测电压范围一般为60～500 V，常做成钢笔式或改锥式，如图2-2-1所示。
高压验电器：属于防护性用具， 检测电压范围为1000 V以上，如图2-2-2所示。
图2-2-2 高压验电器
1.1 验电器
1.1.1 低压验电器
1.1.2 高压验电器

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.2 旋具
螺丝刀：用来紧固或拆卸螺丝，主要有一字型和十字形两种。
规格：用金属杆长度表示，有：100, 150, 200, 300, 400 mm，如图2-2-3所示。
图2-2-3 一字形螺丝刀
规格：按适用螺钉直径 表示，如图2-2-4所示。
Ⅰ号（2-2.5mm）；
Ⅱ号（3-5mm）；
Ⅲ号（6-8mm）；
Ⅳ号（10-12mm）。
图2-2-4十字形螺丝刀
是一种组合式工具，它的柄部和旋具是可以拆卸的， 并附有规格不同的旋具等附件，如图2-2-5所示。
图2-2-5 多用螺丝刀
1.2.1 一字型螺丝刀
1.2.2 十字型螺丝刀
1.2.3 多用螺丝刀
1.家庭用电线路常用电工工具

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.3 电工刀
用来剖切导线、电缆的绝缘层，切割木台、电缆槽等。不得用于带电作业，以免触电。应将刀口朝外剖削，并注意避免伤及手指。剖削导线绝缘层时，应使刀面与放平，以免割伤导线，如图2-2-6所示。
图2-2-6 电工刀
1.家庭用电线路常用电工工具

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.4 钳子
用于夹持或折断金属薄片，切断金属丝的工具。电工用钳子的柄部套有绝缘套管（耐压500V），其规格用钳子全长的毫米数表示，常用的有150，175，200mm等，如图2-2-7所示。
图2-2-7 钳子种类
1.家庭用电线路常用电工工具

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.5 扳手
用于紧固和松动螺母，
主要由活扳唇、呆扳唇、扳口、蜗轮、轴销等构成。
规格：以长度(mm)×最大开口宽度(mm)表示， 常用150×19(6英寸)200×24(8英寸)、250×30(10英寸)、300×36(12英寸) ，如图2-2-8所示。
图2-2-8 活动扳手
固定扳手(呆扳手)的扳口为固定口径， 不能调整， 但使用时不易打滑。
类型：有开口扳手、梅花扳手两种，如图2-2-9所示。
图2-2-9 固定扳手
扳口是筒形，扳手有多种，能插接各种扳口。适合狭小空间使用，如图2-2-10所示。
图2-2-10 套筒扳手
开口扳手
梅花扳手
1.5.1 活动扳手
1.5.2 固定扳手
1.5.2 套筒扳手
1.家庭用电线路常用电工工具

## Slide 13
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.6 电钻
手电钻用于在金属、木材、塑料等较薄构件上钻孔。有全塑壳、铁壳、高速（2200转/分）低速（750转/分）规格，由串激电动机、 减速器、 手柄、 钻夹头及电源开关组成。主要规格有4、6、8、10、13、16mm，如图2-2-11所示。
主要用于无电源场合，适合与移动使用，一般可正、反转，转速通过扳机可调，既可当螺丝刀用，又能作电钻用。靠充电电池工作，使用灵活方便，如图2-2-12所示。
适合于在水泥、砖石墙上冲打孔眼。 电锤功率大、钻头一边旋转、一边向前冲击，冲击电钻上有锤、 钻调节开关， 可做普通电钻和电锤使用，如图2-2-13所示。
图2-2-11手电钻
图2-2-12 充电电钻
图2-2-13 冲击电钻
1.6.1 手电钻
1.6.2 充电电钻
1.6.3 冲击电钻、电锤
1.家庭用电线路常用电工工具

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.7 射钉枪
图2-2-14 射钉枪
射钉枪又称射钉工具枪或射钉器， 是一种比较先进的安装工具。 它利用火药爆炸产生的高压推力， 将尾部带有螺纹或其他形状的射钉射入钢板、 混凝土和砖墙内， 起固定和悬挂作用，如图2-2-14所示。
1.家庭用电线路常用电工工具

## Slide 15
实践技能
通过图片结合实物认识验电器、旋具、
电工刀、钳子等7种工具，并掌握使用方法
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.家庭用电线路电工工具的使用方法
2.1 验电器的使用方法
2.1.1低压验电器的使用方法
验电器结构图如图2-2-15所示。
①使用前先在确有电源处试验，验电器无问题时方可使用。
②验电时手指要触及尾部金属体、头部接触被测电器。
③注意防止手指触及笔尖的金属部分，以免造成触电事故。
验电器使用方法图如图2-2-16所示，
图2-2-15 验电器结构图
图2-2-16 验电器使用方法图

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
①必须戴上符合要求的绝缘手套
②手握部位不得超过护环。
③测试时必须有人在旁监护。
④小心操作，以防发生相间或对地短路事故。
⑤与带电体保持足够的安全间距（10kV大于0.7m）。
⑥室外在雨、雪、雾及湿度较大时，不宜进行操作，以免发生 危险。
高压验电器使用方法图如图2-2-17所示。
图2-2-17 高压验电器使用方法图
2.1 验电器的使用方法
2.1.2高压验电器的使用方法
2.家庭用电线路电工工具的使用方法

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.2 旋具的使用方法
2.2.1螺丝刀使用与握持方法：
①带电作业时，手不可触及螺丝刀的金属杆，以防触电。
②电工螺丝刀，不得使用锤击型（金属通杆）。
③金属杆应套绝缘管，防止金属杆触到人体或邻近带电体。
螺丝刀使用握法如图2-2-18所示。
图2-2-18螺丝刀握法
（a）大型螺丝刀握法
（b）小型螺丝刀握法
2.家庭用电线路电工工具的使用方法

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.3 电工刀的使用方法
应将刀口朝外剖削，并注意避免伤及手指，剖削导线绝缘层时，应使刀面与放平，以免割伤导线，如图2-2-19所示。
图2-2-19 电工刀使用方法
2.家庭用电线路电工工具的使用方法

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.4 钳子的使用方法
①带电作业前，检查钳把绝缘是否良好，以免触电。
②在带电剪切导线时，不得用刀口同时剪切两根线（如相线与零 线、相线与相线等），以免发生短路事故，如2-2-20所示。
图2-2-20钳子的使用方法
2.家庭用电线路电工工具的使用方法

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
依钳头形状，分为尖嘴钳、扁嘴钳、圆嘴钳等。
特点：头部尖细，能夹持较小的螺钉及电器元件。多用于弯曲单股导线“羊眼圈”接线端子，及剪断导线、剥削绝缘层，如图2-2-21所示。
图2-2-21 尖嘴钳
2.4 钳子的使用方法
2.4.1尖嘴钳
2.家庭用电线路电工工具的使用方法

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
断线钳的头部“扁斜”， 因此又叫斜口钳，专供剪断较粗的导线、电缆等用的。 绝缘柄耐压为1000 V，如图2-2-22所示。
图2-2-22 断线钳
2.4 钳子的使用方法
2.4.1断线钳
2.家庭用电线路电工工具的使用方法

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
专用于剥切小直径导线绝缘层。钳口部分有多个缺口型刃口，用以剥切不同线径的导线。有多种形式，如图2-2-23所示。
图2-2-23剥线钳
2.4 钳子的使用方法
2.4.1剥线钳
2.家庭用电线路电工工具的使用方法

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
用来压制导线“线鼻”（接线端子）的专用工具。 小线径压线钳(Φ1~6mm)的钳口有多个半圆、六棱型牙口， 将线鼻压制嵌入导线内。大直径压线钳一般为液压钳，用来压制Φ12~90mm 线鼻，如图2-2-24所示。
图2-2-24压线钳
2.4 钳子的使用方法
2.4.1压线钳
2.家庭用电线路电工工具的使用方法

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.5 扳手的使用方法
活络板手不可反用，以免损坏活络板唇。
不可用加力杆接长手柄以加大扳拧力矩。
扳手使用方法如图2-2-25所示。
图2-2-25 扳手使用方法
2.家庭用电线路电工工具的使用方法

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.6 电钻的使用方法
（1）选用。
在钻孔时， 对不同的钻孔直径应该尽可能选择相应的电钻规格， 以充分发挥各规格电钻的性能结构特点，达到良好的切削效率， 避免不必要的过载而烧坏电钻。
（2）接地。
橡皮软线中黑色的一根为接地线，应牢固地接在机壳上。
（3）检查。
电钻必须保持清洁、 畅通， 应经常清除尘埃和油污， 并注意防止铁屑等杂物进入电钻内而损坏零件。
（4）空转。
电钻使用前，先空转一分钟，以检查传动部分是否运转正常。
（5）钻孔
保持钻头垂直，不能晃动，防止卡钻或折断钻头。
（6）移动
移动电钻不扯拉橡皮软线，防止软线损伤。
2.家庭用电线路电工工具的使用方法

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.7 射钉枪的使用方法
射钉枪的操作分为装弹、击发和退弹壳三个步骤。
（1）装弹，将枪身扳折45°，检查无脏物后，将适用的射钉装入枪膛，并将定心圈套在射钉的顶端， 以固定中心(M8的规格可不用定心圈)； 将钉套装在螺纹尾部， 以传递推进力。装入适用的弹药及弹套，一手握擎坐标护罩, 一手握枪柄，上器体，使前、 后枪管成一条直线。
（2） 击发，为确保施工安全, 射钉枪设有双重保险机构： 一是保险按钮， 击发前必须打开； 二是击发前必须使枪口抵紧施工面， 否则射钉枪不会击发。
(3) 退弹壳，射钉射出后， 将射钉枪垂直退出工作面， 扳开机身， 弹壳即退出。
2.家庭用电线路电工工具的使用方法

## Slide 28
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 29
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1.了解了电工常用工具
2.掌握了电工常用工具使用方法
3.学习了电工室外施工工具及使用。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务二： 常用电工工具及其使用 | 操作评价 | 1.认识电工常用工具 2.掌握电工常用工具使用方法 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.通过图片结合实物认识验电器、旋具、电工刀、钳子等7种工具 2.完成案例中验电器、旋具、电工刀、钳子等7种工具使用方法的掌握 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 30
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 31
1、登高用具
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
1.1安全帽
用来保护施工人员头部的， 必须由专门工厂生产。
1.2安全带
安全带包括：安全腰带、保险绳和腰绳，用来防止发生空中坠落事故。腰带用来系挂保险绳、腰绳和吊物绳，系在腰部以下、臀部以上的部位。
安全带使用方法如图2-2-26所示。
图2-2-26 安全带使用方法

## Slide 32
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
1.3踏板
踏板又叫登高板，用于攀登电杆，由板、绳、钩组成，如图2-2-27所示。
1.4脚扣
脚扣也是攀登电杆的工具，主要由弧形扣环、脚套组成，分为木杆脚扣和水泥杆脚扣两种，如图2-2-28所示。
1.5梯子
有单梯、人字梯、 升降梯等几种。
使用梯子应注意以下几点：
（1）使用前要检查是否结实、折裂等。
（2）单梯与墙根夹角维持45~75°间，以防滑塌和翻倒。
（3）人字梯的两腿应加装拉绳，限制张开角，防止滑塌。
图2-2-27 踏板
图2-2-28脚扣
1、登高用具

## Slide 33
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
2、防护用具
2.1绝缘棒
绝缘棒主要是用来闭合或断开高压隔离开关、 跌落保险及测量。
绝缘棒由工作部分、 绝缘部分和手柄部分组成。工作部分有勾、夹、钳等工具吗，如图2-2-29所示。
2.2绝缘夹钳
绝缘夹钳主要用于拆装低压熔断器等。
绝缘夹钳由钳口、钳身、钳把组成。钳身、 钳把由护环隔开，以限定手握部位，所用材料多为硬塑料或胶木，如图2-2-30所示。
绝缘夹钳的长度要求：在额定电压≤10 kV时，钳身长度≥0.75 m，钳把长度≥0.2 m。
使用绝缘夹钳时应配合使用辅助安全用具。
图2-2-30 绝缘夹钳
图2-2-29 绝缘棒

## Slide 34
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
2、防护用具
2.3绝缘手套
绝缘手套是用橡胶材料制成的， 一般耐压较高。 它是一种辅助性安全用具， 一般常配合其他安全用具使用，如图2-2-31所示。
2.4携带型接地线
携带型接地线也就是临时性接地线， 在检修配电线路或电气设备时作临时接地之用, 以防意外事故。
图2-2-31 绝缘手套

## Slide 35
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
3、专用工具
3.1安装器具
叉杆：是外线电工立杆时使用的专用工具， 由U形铁叉和撑杆组成，如图2-2-32所示 。
图2-2-32 叉杆
架杆：架杆是由两根直径、相同长度的竹木杆或其他绝缘杆组成的立杆工具，如图2-2-33所示。
图2-2-33 架杆

## Slide 36
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
3、专用工具
紧线器：是用来收紧架空线路导线的专用工具，由夹线钳、滑轮、收线器、摇柄等组成， 分为平口式和虎口式两种，如图2-2-34所示。
图2-2-34紧线器

## Slide 37
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
4、其他器具
4.1麻绳和钢丝绳
麻绳：有亚麻绳和棕麻绳两种，质量以白棕绳为佳。麻绳的强度较低，易磨损，适于捆绑、抬吊物体用，严禁在机械启动的起重机械中使用。
绳扣：绳索连接结。
（1）直扣：用于临时将麻绳结在一起的场合，如图2-2-35所示。
（2）活扣：用于临时连接，可迅速解开绳扣，如图2-2-36所示。
（3）腰绳扣：用于登高作业时的拴腰绳，如图2-2-37所示。
图2-2-37腰绳扣
图2-2-35直扣
图2-2-36活扣

## Slide 38
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
（4）猪蹄扣：在抱杆顶部等处绑绳时使用，如图2-2-38所示。
（5）抬扣：用于抬起重物， 调整和解扣方便，如图2-2-39所示。
（6）背扣：在杆上作业时，捆扎材料以上下传递，如图2-2-40所示。
图2-2-40背扣
图2-2-39抬扣
图2-2-38猪蹄扣
4、其他器具

## Slide 39
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
（7）倒背扣：用于吊起轻长物体，可防止转动，如图2-2-41所示。
（8）钢丝绳扣：用于钢丝绳与物体上固定，如图2-2-42所示。
（9）连接扣：用于钢丝绳与钢丝绳的连接，如图2-2-43所示。
图2-2-43连接扣
图2-2-42钢丝绳扣
图2-2-41倒背扣
4、其他器具

## Slide 40
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
5.1敷设要求
（1）按最短路径集中成排敷设，横平竖直，减少弯曲。
（2）避免与管道相交。电线、电缆应从工艺管道上方通过。
（3）拐弯不能有锐角，防止过分的弯曲会影响导线的机械强度。
（4）预防机械损伤，避免高温、潮湿、腐蚀、爆炸危险及强磁场的干扰。
（5）便于今后日常的维护和修理。
5.2敷设方法
有明敷、半暗敷和暗敷三种。
（1）明敷设是将仪表控制电缆敷设在电缆桥架上。
（2）半暗敷设是将电缆在地沟中敷设，一般用于动力电缆。
（3）暗敷设一般是指埋地敷设或埋墙敷设。
5、电线电缆敷设

## Slide 41
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
6、电缆与电线的连接及检查
（1）电路线路的连接。
电缆一般不能在中间接头。电缆在控制室要先进入接线端子板。
< Φ10mm2单股芯线可直压， < Φ10mm2多股线需搪锡。 >Φ10mm2需用包头。补偿导线只能压接，同轴高频电缆要用专用接头。
电缆两头及两端电线均应标号（电缆牌、号码管）。
（2）电路线路的检查。
电缆号检查、电缆芯线校对，与图纸相符。多芯控制电缆的校线与查线，可采用在电缆一头将公共线与其它芯线逐线短接，在另一头用万用表电阻档测量的方法实现，若电阻小于几Ω，则线通，否则不通。可用电话、对讲机通知对方所校线号并换线。
电缆芯线之间、电缆芯线对地电阻检测>5MΩ~10MΩ。
检测仪器：500V兆欧表。

## Slide 42
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程