## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
室内外配线及照明设备
安装与故障检修
进户线装置及配线板的安装

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
客户：刚买的房子需要安装家庭用电线路。
电工师傅：您的房子线路安装有什么要求吗？
客户：要进行室内外配线及照明设备安装。
电工师傅：请稍等，进行室内外配线及照明设备安装要懂得涉及到哪些安装装置及方法，首先来学习进户线装置及配线板的安装。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
技能要求
了解了进户杆及进户线的安装方法
掌握了电流互感器及电能表的安装方法
懂得了电能表、断路器常见故障及处理方法
掌握进户干、进户线、电流互感器、电能表、断路器等基本知识
掌握电能表、断路器常见故障及处理方法

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
进户杆及进户线的安装方法
电流互感器及电能表的安装方法

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1 进户线的安装方法
进户杆：凡是进户点低于2.7m或接户线从架空配电线的电杆至用户户外的第一支持点间的导线因安全需要而升高等原国，都需加装迸户杆来支持接户线和进户线。进户杆一股采用混凝土电杆或木杆，可分为长杆和短样两种。如图2-5-1所示。
图2-5-1 进户杆
1.1 进户杆的安装

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（1）土进户杆安装前，应检查有无弯曲、裂缝或疏松等情况。混凝土进户杆埋入地下的深度见表2-5-1。
1.1 进户杆的安装
（2）木杆进户杆埋入地面深度按表1-2的规定。埋入地面前，应在地面以上3oomm和地下5oomm的一段，采用烧根或涂柏油等方法进行防腐处理。如用短木杆与建筑物连接时，应用两道通墙螺栓或抱箍等紧固，两道紧固点的中心距离不应小于500mm。
杆长/m 杆类别 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15
混凝土杆/m | - | - | - | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.5
木杆/m | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | -
表2-5-1 土进户杆安装比例
1 进户线的安装方法

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（3）进户杆顶端应安装横担，横担上安装低压瓷绝缘子。常用的横担由镀锌角钢制成，若用来支持单相两线，一般规定角钢的规格不应小于40mmx40mmx5mm；若用来支持三相四线，一般规定角钢的规格不应小于50mm×50mmx6mm。两瓷绝缘子在角钢上的距离不应小于150mm。
（4）用角钢支架加装瓷绝缘子来支持接户线和进户线的安装形式，如图2-5-2所示。
1-接户线2-角钢支架3-进户线
1.1 进户杆的安装
图2-5-2用角钢支架安装瓷绝缘子装置
1 进户线的安装方法

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（1）进户线必须选用绝缘良好的铝线或铜线，铝线截面积不得小于2.5mm2铜线截而积不得小于1.5mm2,进户线中间最好不要由接头。户线穿墙时，应套上瓷管、塑料眷或钢管。如图2-5-3所示。
图2-5-3进户线安装方法
a）进户线穿瓷管方法 b）进户线穿钢管方法
（2）进户线安装时应有足够的长度，户内一端一般接与总开关盒或熔丝盒内;户外一端与接户线连接后应保持 200mm的弧度。如图2-5-4所示
图2-5-4 进户线安装距离长度
1.2 进户线的安装
1 进户线的安装方法

## Slide 12
（3）进户管的安装常用的进户管由瓷管、塑料管和钢管三种，瓷管又分为弯口和反口两种。
1）进户管的管径应根据进户线的根数和截面积来决定，管内导线（包括绝缘 层）的总面积不得大于管子有效截面积的40%，最小管径不应小于15mm。
2）进户瓷管必须每线一根，进户瓷管应采用弯头瓷管，户外一头弯头朝下。当进户线截面积在50mm2以上时，宜用反口瓷管。
3）当一根瓷管的长度丕能太于进户墙壁的厚度时，可用两根瓷管紧密相莲，季甬2料管代替瓷管。
4）进户钢管必须使用镀锌钢管或经过涂漆的黑铁管。钢管两端应装护圈，户外一端必须有防雨弯头，进户线必须全部穿入一根钢管闪，钢管外层必须有良好的保护接零。
1.2 进户线的安装
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1 进户线的安装方法

## Slide 13
（1）电流互感器二次侧（即二次回路）标有”K1"或“+"的接线柱要与电能表电流线圈的进线端连接，标肴“K2”或“-”的接线柱要与电能表电流线圈的出线端连接，不前接反;电流互感器的一次侧（即一次回路）标肴“L1”或“+”的接线柱应接电源进线，标有“L”或“-”的接线柱应接电源出线，如图2-5-5所示。
1-二次回路接线桩 2-一次回路接线桩 3-接地接线桩
4-进线桩 5-出线桩 6-次绕组 7-二次绕组
图2-5-5 流互感器
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1 电流互感器的安装方法
2 电流互感器安装方法

## Slide 14
（2）电流互感器次级的“K2”或“-”接线柱的外壳和铁心都必须可靠接地。电流互感器的接线方式如图2-5-6所示。
图2-5-6 电流互感器的接线方式
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2.1 电流互感器的安装方法
2 电流互感器安装方法

## Slide 15
(1）单相电能表的接线单相电能表共有四个接线柱，从左到右1、2、3、4编号。接线方法一般按号码1、3电源进线，2、4接出线，如图2-5-7所示。
a）电子式单相电能表 b）感应式单相电能表
图2-5-7 电能表1、3进线接法
也有些单相电能表的接线方法是按号码1、2接电源进线，3、4接出线，所以具体的接线方法应参照电能表接线柱盖子王的接线图。单相电能表的配线板安装如图2-5-8所示。
图2-5-8电能表1、2进线接法
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3.1 电能表安装方法
3 电能表的安装方法

## Slide 16
（2）三相电能表的接线三相电能表有三相三线制和三相四线制电能表两种;按接线方法可划分为直接式和间接式两种。常用直接式A和电能表的规格有10A，20A，30A，50A，75A和100A培等多种，一般用于电流较小的电路上；间接式三相电能表常用的规格是5A的，与电流互感器联结后，用于电流较大的电路上。
（3）直接式三相四线制电能表的接线这种电能表共有11个接线桩头，从左到右按1、2、3、45、6、7、8、9、10、11编号，其中1、4、7是龟源相线的进线桩头，用来联结从总熔丝盒下桩头引出来的三根相线;3、6、9是相线的出线桩头，分别去接总开关的三个进线桩头;10、11是电源中性线的进线桩头和出线桩头，2、5、8三个接线桩头可空着，如图2-5-9所示。其联结片不可拆卸。
a）外形图 b）接线示意图 c）实际接线
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3 电能表的安装方法

## Slide 17
（4）直接式三相三线制电能表的接线这种电能表共有八个接线桩头，其中1、4、6是电源相线进线桩头，3、5、8是相线出线桩头;2、7两个接线桩可空着，如图2-5-10所示。
图2-5-10 直接式三相三线制电能表的接线
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3 电能表的安装方法

## Slide 18
（5）间接式三相四线制电能表的接线这种电能表需配用三只相同规格的电流互感器，接线时把从总熔丝盒下接线柱引来的三根相线分别与兰只电流互感器一次侧的“”接线柱连接，同时用兰根绝缘导线从这三个“+”接线柱引出，穿过钢管后分别于电能表的2、5、8三个接线柱连接，接着用三根绝缘导线，从三只电流表互感器二次侧的“＋”接线柱引出，与电能表1、4、7三个进线柱连接，然后将一根绝缘导线的一端连接兰只电流互感器二次侧的“-”接线柱，另一端连接电能表的3、6、9三个出线柱，并把这粮导线接地。最后用三很绝缘亭线，把三只电流互感器一次侧的“-”接线柱分别宇总开关三个进线柱连接起来，并把电源中性线与电能表10进线柱连接，接线柱11用来连接中性线的出线。其接线如图2-5-11所示。接线时，应先将电能表接线盒丙的三块连片拆下。
图2-5-11 三相四线制电能表间接接线图
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
3 电能表的安装方法

## Slide 19
低压断路器又称自动空气开关或自动空气断路器，简称断路器，如图2-5-12所示。
图2-5-12 断路器
4.1 断路器的安装
它是低压配电网络和电力拖动系统中常用的一种配电电器，集控制盒多种保护功能于一体，在正常情况下可用于不频繁接通和断开电路，以及替代总熔丝盒和动力电源总开关。当电路发生短路、过载和失压等故障时，它能自动切断故障电路、保护电路和电气设备。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4 断路器的安装方法

## Slide 20
低压断路器应垂直于配电板安装，电源引线应接到上端，负载引线接到下端;低压断路器用作电源总开关或电动机控制开关时，在电源进线侧必须加装刀开关或熔断器等，以形成一个明显的断开点。
断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式，用户如无特殊要求，均按板前供货，板前接线是常见的接线方式。
1）板后接线方式：板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器，不必重新接线，只须将前级电源断开。由于该结构特殊，产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉，需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用，因此安装时必须引起重视，严格按制造厂要求进行安装。
2）抽屉式接线：断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的，在主回路和二次回路中均采用了插入式结构，省略了固定式所必须的隔离器，做到一机二用，提高了使用的经济性，同时给操作与维护带来了很大的方便，增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座，可与NT型熔断路器触刀座通用，这样在应急状态下可直接插入熔断器供电。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4 断路器的安装方法
4.1 断路器的安装

## Slide 21
3）插入式接线：在成套装置的安装板上，先安装一个断路器的安装座，安装座上6个插头，断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓，安装座预先接上电源线和负载线。使用时，将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了，只要拔出坏的，换上一只好的即可。它的更换时间比板前，板后接线要短，且方便。由于插、拔需要一定的人力。因此我国的插入式产品，其壳架电流限制在最大为400A。从而节省了维修和更换时间。插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧，并应将断路器安全紧固，以减少接触电阻，提高可靠性。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
4 断路器的安装方法
4.1 断路器的安装

## Slide 22
实践技能
电工高级技能培训与考核课程
电能表常见故障及处理方法

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电表液晶显示：
E1： 表示剩余量为零
E2： 表示到报警电量，插卡即可恢复
E3： 超负荷跳闸，插卡即可恢复
E4： 单相表表示为开盖跳闸，插测试卡恢复（防盗电表型专用）三相表表示为缺相
工具卡的使用：
所有工具卡在使用前，应先在售电程序“设置——制作工具卡——选择对应的工具卡制作”。
清零卡：把卡插入电表，电表屏幕显示“Clear”时，本卡使用正常，如电表屏幕显示”Errc”可重复操作几次。
换表卡：将卡插入电表，电表屏幕显示“Clear”时，表内信息已转移到卡内，将带有信息的换表卡插入表中，屏幕显示“Read”时，卡内信息已转移到点表中，换表卡使用正常；如插入电表后，电表屏幕显示“Errc”,可重复操作几次。
5.1 电能表故障
5 电能表常见故障及处理方法

## Slide 24
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
在电表使用过程中，如出现问题，应先注意电表上屏幕显示：
1）如电表上未插卡，液晶屏幕显示“Errc”，可判断电表卡座有问题，应更换电表。
2）如电表输入电源线和输出线有电，输入、输出线序未接错，电表液晶屏幕无数字显示，可判断电表液晶屏幕坏，应更换电表。
3）如电表液晶显示正常，电表输入电源线有电，但用户家中无电，应先打开电表压线盖检查电表输出线是否有电，如输出线无电，需持“换表卡”向电表插入，等10秒后将卡拔出，拔出后将再次插入电表，看电表输出线或家中是否有电，如无电则需更换电表。
4）在三相表使用过程中，如果发生缺相，电表会自动断电保护，液晶屏幕显示“E4”或显示“缺相”俩字，应检查电表电源输入线是否缺相，如不缺相，可将用户购电卡插入电表或按插卡下方按钮则恢复正常，可反复操作几次，如不能恢复正常，则需要换电表。
5.1 电能表故障
5 电能表常见故障及处理方法

## Slide 25
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务五：进户线装置及配线板的安装 | 操作评价 | 1.了解了进户杆及进户线的安装方法 2.掌握了电流互感器及电能表的安装方法 3.懂得了电能表、断路器常见故障及处理方法。 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.学习了进户干、进户线、电流互感器、电能表、断路器等基本知识 2.掌握了电能表、断路器常见故障及处理方法。 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 
1.了解了进户杆及进户线的安装方法
2.掌握了电流互感器及电能表的安装方法
3.懂得了电能表、断路器常见故障及处理方法。

## Slide 27
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 28
1.1断路器某相触头不能闭合
（1）检查连杆是否断裂变形。
（2）若是限流型断路器应检查其拆开机构的可拆连杆之间的角度是否变形。
1.2手动操作断路器不能闭合
（1）检查失压脱扣器_上是否无电压,必要时调换线圈。
（2）检查衔铁的压紧装置是否变形,必要时调整弹簧。
（3）检查储能弹簧是否变形而导致弹簧力减小,必要时调换。
（4）检查反作用力弹簧的反力是否过大。
（5）检查手动脱扣器连杆是否变形。
（6）检查漏电断路器线路是否漏电或接地。
1、熔断器常见故障
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能

## Slide 29
1.3电动操作断路器不能闭合
（1）检查控制电源电压是否过低或电源容量是否不够。
（2）检查电动机中断限位开关在断开位置是否没有断开。
（3）检查电磁铁拉开是否行程过短。
（4）检查控制回路线路是否接触不良,调整元件或电容器是否有损坏。
1.4断路器温升过高
（1）检查触头的接触压力:是否过小,调整触头弹簧压力或更换触头弹簧。
（2）检查主回路连接螺钉是否松动,有无氧化层。
（3）检查断路器的触头是否磨损严重。
（4）检查断路器的触头是否被电弧烧出了金属颗粒,应铲除并打磨平整。
1、熔断器常见故障
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能

## Slide 30
1.5分励脱扣器不能使断路器断开
（1）检查线圈是否有断线或匝间是否短路。
（2）检查电源电压是否过低。
（3）检查线路是否有故障或螺钉松动。
（4）检查再扣接触面是否过大。
1.6欠电压脱扣器不能使断路器立即断开
（1）检查脱扣力是否过小，调整弹簧,提高拉力。
（2）检查储能弹簧力是否减小。
（3）机构是否卡死,如生锈、变形等。
1、熔断器常见故障
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能

## Slide 31
1.7闭合断路器后经过一段时候后又断开
（1）检查过流脱扣器长延时整定值是否过小,如过小应调整。
（2）检查电子式过流脱扣器零件是否损坏。
1.8起动电动机时断路器立即断开
（1）检查过流脱扣器瞬动整定值是否过小,如过小应适当调整。
（2）检查电子式过电流脱扣器的零件是否有损坏。
1.9欠电压脱扣器噪声过大
（1）检查反力弹簧力是否过大。
（2）检查铁心工作面是否有油污。
（3）检查短路环是否断裂。
1、熔断器常见故障
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能

## Slide 32
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程