## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
室内外配线及照明设备
安装与故障检修
常用照明线路及相关器件的安装

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
客户：刚买的房子需要安装家庭用电线路。
电工师傅：您的房子线路安装有什么要求吗？
客户：要进行常用照明线路及相关期间的安装。
电工师傅：请稍等，进行室内外配线及照明设备安装要懂得涉及到哪些安装装置及方法，学习室内配线安装。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
技能要求
1.了解照明线路器件的安装。
2.掌握家庭照明线路的设计。
1.学习照明线路器件的安装。
2.懂得设计简单的家庭照明线路。

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
常用家庭照明线路导线选择

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1 常用家庭照明线路器件的安装
型 号 | 名 称 | 用 途
BV（BLV） | 聚氯乙烯绝缘铜（铝）芯硬线 | 固定敷设于室内或室外，明敷、暗敷或穿管，作为设备安装用线
BX（BLX） | 橡胶绝缘铜（铝）芯硬线 | 
BVV（BLVV） | 聚氯乙烯绝缘铜（铝）芯护套线 | 
RV | 聚氯乙烯单根绝缘软线 | 移动电源线、灯具的吊线
RVB | 聚氯乙烯绞型绝缘软线 | 
RVS | 聚氯乙烯平行绝缘软线 | 
RVV | 聚氯乙烯绝缘和护套软线 | 
RXS(RXB) | 棉纱编织橡胶绝缘双绞型软线 | 
照明线路器件安装要按照一定的规则进行。
1.1常用导线名称、型号及用途

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1.3导线截面选择口诀：
铝芯绝缘线在25°C时载流量与截面的倍数关系
10下五，100上二，
25、35，四、三界，
70、95，两倍半。
穿管、温度，八、九折。
裸线加一半，铜线升级算。
1.2 我国常用导线的规格（mm2）
我国常用导线的规格（mm2）：
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、 150、185…
1 常用家庭照明线路器件的安装

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
单股铜芯导线的连接
（1）单股导线的直接绞接连接法，适用于直径小于2.6mm的单股导线
（2）单股导线的绑接连接法，适用于直径在2.6mm以上的单股导线连接
（3）单股导线的T型连接法，适用于支线是直径1.6ｍｍ左右的单股细导线
（4）单股导线的T型绑接连接法，适用于支线直径为5mm左右的粗导线
（5）单股导线与软线的连接、
（6）单股导线的终端接头连接方法
（7）单股不等径的导线连接
1.4 单股铜芯导线的连接
1 常用家庭照明线路器件的安装

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
单股铜芯导线的连接
（1）绝缘带(黄蜡带或塑料带)应从左侧的完好绝缘层上开始包缠，应包入绝缘层30—40mm，起包时带与导线之间应保持约45°倾斜。
（2）进行每圈斜叠缠包，包一圈必须压叠住前一圈的l／2带宽。
1.5 导线绝缘层的恢复
1 常用家庭照明线路器件的安装

## Slide 12
实践技能
常用家庭照明线路期间安装
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 13
2. 常用家庭照明线路期间安装
2.1 线头与接线桩的连接
常见接线桩有3种形式，即平压式、瓦形和针孔式。相应地，单股导线、多股导线与不同接线桩的连接方法也有所不同。
（1）线头与螺钉平压式接线桩的连接，如图2-5-13所示。
图2-5-13 线头与螺钉平压式接线桩
（2）线头与瓦形接线桩的连接方法，如图2-5-14所示。
图2-5-14 线头与瓦形接线桩
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 14
2.1线头与接线桩的连接
（3）线头与针孔式接线桩连接
在插入针孔时应注意：一是注意插到底；二是不得使绝缘层进入针孔，针孔外的裸线头的长度不得超过3mm；三是凡有两个压紧螺钉的，应先拧紧近孔口的一个，再拧紧近孔底的一个。
2.2 照明灯具的安装
（1）白炽灯
1）白炽灯座220V照明灯头离地高度的要求
①在潮湿、危险场所及户外应不低于2.5m；
②在不属于潮湿、危险场所的生产车间、办公室、商店及住房等一般不低于2m；
③如因生产和生活需要，必须将电灯适当放低时，灯头的最低垂直距离不应低于1 m。但应在吊灯线上加绝缘套管至离地2m的高度，并应采用安全灯头。若装用日光灯，则日光灯架上应加装盖板；
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2. 常用家庭照明线路期间安装

## Slide 15
2.2 照明灯具的安装
④灯头高度低于上述规定而又无安全措施的车间、行灯和机床局部照明，应采用36V及以下的电压。
2）白炽灯座的接线要求
火(相)线接顶芯极，零线接螺纹极。
（2）荧光灯安装
荧光灯由灯管、启辉器、镇流器、灯架和灯座(灯脚)等元件组成，如图2-5-15所示。
图2-5-15 荧光灯电路图
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2. 常用家庭照明线路期间安装

## Slide 16
2.3 开关的安装与要求
（1）开关的分类
开关的类型很多，一般分类方式如下：
①按装置方式分：明装式：明线装置用；暗装式：暗线装置用；悬吊式：开关处于悬垂状态使用；附装式：装设于电气器具外壳。
②按操作方法分：跷板式、倒扳式、拉线式、按钮式、推移式、旋转式、触摸式。
③按接通方式分：单极、双极
（2）开关安装要求。
①暗开关的安装方法，先将开关接好导线后用螺丝固定在塑料盒内的螺丝桩上，再装上开关面板。
②明开关安装方法是先将塑料明盒固定在墙上，然后安装开关。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2. 常用家庭照明线路期间安装

## Slide 17
2.3开关的安装与要求
③开关控制的是相线。
④并应装在门旁边，而不应装在门后边，距门框25厘米。
⑤跷板式、板把式开关安装位置应符合距地高度为1.2－1.4米。
⑥拉线开关距地高度为2.2－3米，若楼层净高低于3米，就距天花板200毫米。
⑦成排安装的开关高度一致，高低相差不应大于2毫米。拉线开关相邻净空间距不应小于20毫米。
⑧同一建筑物内开关的通断方向要一致。
⑨单极开关应控制火线。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2. 常用家庭照明线路期间安装

## Slide 18
2.4 插座的安装与要求
（1）插座安装要求。
①明装插座的离地高度不低于1.3m，一般为1.5－1.8ｍ；暗装插座的离地高度不应低于0.15m，一般为0.3ｍ，也可按明装插座的高度安装；居民住宅和儿童活动场所均不得低于1.3m。
②同一场所的插座安装高度应相同。
③暗插座的安装时先预埋接线盒在墙上，而明插座的安装需先固定木台或塑料明线盒。
④插座接线孔排列：左零右火。
（2）插座的选择
1）根据用电设备的电流选择。插座的额定电流由负载电流决定，一般按2倍的负载电流的大小来选择额定电流。
2）用电设备需要接地（接零）保护。插座选择三孔。
2. 常用家庭照明线路期间安装

## Slide 19
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1.了解了照明线路器件的安装。
2.掌握了家庭照明线路的设计。
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务五： 常用照明线路及相关期间的安装 | 操作评价 | 1.了解了照明线路器件的安装。 2.掌握了家庭照明线路的设计。 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.学习了照明线路器件的安装。 2.懂得设计简单的家庭照明线路 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 21
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 22
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
1.一只开关一盏灯一个插座或多个插座电路
在日常生活和生产中，只开关一盏灯一个插座或多个插座电路是很常见的，如图1-1所示。除了为安全起见而安装-些带开关的插座220V外,一般情况下无论电路中其他用电器的工作情况如何，插座将始终处于带电状态。
该电路的特点如下。
①开关能控制电灯的点亮和熄灭。
②插座始终处于带电状态，与灯的点亮和熄灭以及其他用电器是否用电无关。
③插座可以安装在照明线路的前面，也可以安装在照明线路的后面，如图2-5-16所示。
图2-5-16 一只开关一盏灯一插座或多个插座电路

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
2.两个或多个开关异地控制一盏照明灯电路
两个或多个开关异地控制一盏照明灯电路适用于楼上、楼下或在室内的不同地方控制同一盏灯，例如楼梯灯、客厅灯、过道灯，如图2-5-17所示。不管灯的状态是点亮或熄灭，都可以。
图2-5-17 两个或多个开关异地控制一盏照明灯电路图

## Slide 24
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程