## Slide 1
电工高级技能培训与考核课程
室内外配线及照明设备
安装与故障检修
电气照明线路常见故障诊断与维修

## Slide 2
目
录
CONTENTS
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 3
情境导入
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 4
客户：刚买的房子安装好家庭用电线路需要对线路进行检查是否有故障。
电工师傅：您的房子线路检查有什么要求吗？
客户：正常照明线路检查即可。
电工师傅：请稍等，接下来进行照明线路常见故障诊断与维修。
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习

## Slide 5
学习要求
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 6
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
理论要求
认识断路、短路和漏电三种常见故障
技能要求
熟练掌握照明电路的故障诊断与排除

## Slide 7
理论知识
电工高级技能培训与考核课程
认识照明电路常见故障

## Slide 8
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
1 认识照明电路常见故障
相线、零线均可能出现断路。断路故障发生后，负载将不能正常工作。
三相四线制供电线路负载不平衡时，如零线断线会造成三相电压不平衡，负载大的一相相电压低，负载小的一相相电压增高，如负载是白炽灯，则会出现一相灯光暗淡，而接在另一相上的灯又变得很亮，同时零线断路负载侧将出现对地电压。
产生断路的原因：主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。
断路故障的检查：如果一个灯泡不亮而其他灯泡都亮，应首先检查是否灯丝烧断；若灯丝未断，则应检查开关和灯头是否接触不良、有无断线等。为了尽快查出故障点，可用验电器测灯座（灯头）的两极是否有电，若两极都不亮说明相线断路；若两极都亮（带灯泡测试），说明中性线（零线）断路；若一极亮一极不亮，说明灯丝未接通。对于日光灯来说，应对启辉器进行检查。如果几盏电灯都不亮，应首先检查总保险是否熔断或总闸是否接通，也可按上述方法及验电器判断故障。
1.1 断路

## Slide 9
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
短路故障表现为熔断器熔丝爆断；短路点处有明显烧痕、绝缘碳化，严重的会使导线绝缘层烧焦甚至引起火灾。
造成短路的原因：（1）用电器具接线不好，以致接头碰在一起。（2）灯座或开关进水，螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰及螺口，造成内部短路。（3）导线绝缘层损坏或老化，并在零线和相线的绝缘处碰线。
当发现短路打火或熔丝熔断时应先查出发生短路的原因，找出短路故障点，处理后更换保险丝，恢复送电。
1.2 短路
1 认识照明电路常见故障

## Slide 10
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
过载:实际电量超过线路导线的额定容量。故障现象为：护熔丝烧断、过载部分的装置温度剧升。若保护装置未能及时起到保护作用，会引起严重电气事故。引起过载故障的主要原因有：导线截面小，计的线路和实际应用的情况不配套或由于盲目过量用电引起。电源电压过低，扇、洗衣机、电冰箱等输出功率无法相应减小的设备就会自行增加电流来弥补电压的不足，而引起过载。
过载:实际电量超过线路导线的额定容量。
1.3 过载
1 认识照明电路常见故障

## Slide 11
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
漏电不但造成电力浪费，还可能造成人身触电伤亡事故。
产生漏电的原因：主要有相线绝缘损坏而接地、用电设备内部绝缘损坏使外壳带电等。
漏电故障的检查：漏电保护装置一般采用漏电保护器。当漏电电流超过整定电流值时，漏电保护器动作切断电路。若发现漏电保护器动作，则应查出漏电接地点并进行绝缘处理后再通电。照明线路的接地点多发生在穿墙部位和靠近墙壁或天花板等部位。查找接地点时，应注意查找这些部位。
（1）判断是否漏电：在被检查建筑物的总开关上接一只电流表，接通全部电灯开关，取下所有灯泡，进行仔细观察。若电流表指针摇动，则说明漏电。指针偏转的多少，取决于电流表的灵敏度和漏电电流的大小。若偏转多则说明漏电大，确定漏电后可按下一步继续进行检查。
1.4 漏电
1 认识照明电路常见故障

## Slide 12
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（2）判断漏电类型：是火线与零线间的漏电，还是相线与大地间的漏电，或者是两者兼而有之。以接入电流表检查为例，切断零线，观察电流的变化：电流表指示不变，是相线与大地之间漏电；电流表指示为零，是相线与零线之间的漏电；电流表指示变小但不为零，则表明相线与零线、相线与大地之间均有漏电。
（3）确定漏电范围：取下分路熔断器或拉下开关刀闸，电流表若不变化，则表明是总线漏电；电流表指示为零，则表明是分路漏电；电流表指示变小但不为零，则表明总线与分路均有漏电。
（4）找出漏电点：按前面介绍的方法确定漏电的分路或线段后，依次拉断该线路灯具的开关，当拉断某一开关时，电流表指针回零或变小，若回零则是这一分支线漏电，若变小则除该分支漏电外还有其他漏电处；若所有灯具开关都拉断后，电流表指针仍不变，则说明是该段干线漏电。
1.4 漏电
1 认识照明电路常见故障

## Slide 13
实践技能
照明电路的故障诊断与排除
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 14
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
2 照明电路的故障诊断与排除
零线断线造成的电压不平衡现象，常会造成在高电压的一相中正在使用的家电损坏，在零线断线负荷一侧的断口处将出现对地电压。为防止零线断线造成的照明线路故障和家电的损坏，零线应选用与相线相同截面积的导线，并应进行可靠的连接。同时也可在进户线处和在线路的末端处实施重复接地。零线万一断线，三相电源可通过重复接地装置与大地形成回路，避免酿成事故。
对于零线断线故障的检查处理，要检查零线上是否接有刀开关、熔断器等元器件，如有，应全部拆除并将零线进行直接可靠连接。检查零线的连接点有无断开、松动、接触不良，有无因大风或其他机械原因导致零线断线的情况。
2.1 零线断线造成的照明线路故障

## Slide 15
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
短路故障明显表现为：熔断器熔体熔断，并在短路处有明显烧痕、绝缘碳化，严重的会使导线绝缘层烧焦，甚至引起火灾。出现短路故障的常见原因如下：
（1）安装不符合要求，多股导线未捻紧、涮锡，压接不紧，有毛刺。
（2）相线、零线压接松动，距离过近，遇到某些外力，使其相碰造成相线对零线短路或相间短路。
（3）恶劣天气，如大风使绝缘支持物损坏，导线相互碰撞、摩擦，使导线绝缘损坏，出现短路；雨天，电气设备防水设施损坏，雨水进入电气设备造成短路。
（4）电气设备所处环境有大量导电尘埃，若防尘设施不当或损坏，导电尘埃落到电气设备中，造成短路故障。
（5）认为因素，如土建施工时将导线、开关箱、配电盘等临时移动位置，处理不当，施工时误碰架空线或挖土时挖松土中电缆等。
短路故障的查找一般是采用分支路、分段与重点部位检查相结合的方法，利用试灯法进行检查。
2.2 照明线路短路故障
4.2照明电路的故障诊断与排除

## Slide 16
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（1）负荷过大使熔断器熔断
（2）开关触点松动、接触不良
（3）导线接头处压接不实、接触电阻过大造成局部发热并引起连接处氧化，特别是铜铝导线相接时无过渡接头引起接头处严重腐蚀而短路。
（4）恶劣天气和人为因素等。
查找短路故障时可用试电笔、万用表等进行测试，分段查找与重点部位检查相结合。对较长线路可采用对分发查找短路点。
2.3 照明线路发生线路短路的常见原因
4.2照明电路的故障诊断与排除

## Slide 17
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
照明线路的漏电主要是由于相线与零线间绝缘受潮气侵袭或被污染造成绝缘不良，产生相线与零线间的漏电；相线与零线之间的绝缘受到外力损伤，而形成相线与地之间的漏电；线路长期运行，导线绝缘老化造成线路漏电。检查漏电的方法如下：
（1）用绝缘电阻表测量绝缘电阻值的大小，或在被测线路的总开关上接一只电流表，断开负荷后接通电源，如电流表的指针摆动，说明有漏电，偏转多，说明漏电大。确定漏电后，再进一步检查。
（2）切断零线。如电流表指示不变或绝缘电阻不变，说明相线与大地之间漏电；如电流指示回零或绝缘电阻回复正常，说明相线与零线之间漏电；如电流表指示变小但不为零，或绝缘电阻有所升高但仍不符合要求，说明相线与零线、相线与大地间均有漏电。
2.4 照明线路漏电故障
4.2照明电路的故障诊断与排除

## Slide 18
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（3）取下分路熔断器或拉开分路开关，如电流表指示或绝缘电阻不变，说明总线路漏电；如电流表指针回零或绝缘电阻回复正常，说明分路有漏电；如电流表指示变小但不为零，或绝缘电阻有所升高但仍不符合要求，说明总线路与分线路都有漏电，这样可以确定漏电的范围。
（4）按上述方法确定漏电的分路或线段后，再一次断开该线路灯具的开关，当断开一处开关时，电流表指示回零或绝缘电阻正常，说明这一分支线漏电；如电流表指示变小或绝缘电阻有所升高，说明除这一支线漏电外还有其他漏电处；如所有的灯具开关都断开后，电流表指示不变或绝缘电阻不变，说明该干线漏电。
用上述方法依次将故障缩小到一个较短的线段后，便可进一步检查该段线路的接头、接线盒、电线穿墙处等是否有绝缘损坏情况并进行处理。
4.2照明电路的故障诊断与排除
2.4 照明线路漏电故障

## Slide 19
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
电气照明线路使用年限过久，绝缘老化，绝缘子损坏，导线绝缘层受潮或磨损等，都会使绝缘电阻降低。应定期检查线路的绝缘电阻，以便发现问题及时处理。测量方法如下：
（1）线路绝缘电阻的测量。首先切除用电设备然后切断电源。用绝缘电阻表测量线间绝缘电阻值，应符合有关要求，若不符合要求应进一步检查。
（2）线对地的绝缘电阻测量。切除电源，并将线路上的用电设备断开，把绝缘电阻上的一个接线柱接到被测的一条导线上，绝缘电阻表的另一个接线柱接到自来水管、电气设备的金属外壳或建筑物的金属外壳等于大地有良好接触的金属物体上，然后进行测量。
2.5 照明电路绝缘电阻较低导致的故障
4.2照明电路的故障诊断与排除

## Slide 20
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（1）熔体一小段熔断。由于熔体材质较软，安装过程中容易碰伤，同时熔体自身也可能粗细不均匀。较细处的电阻较大，当过负荷首先从这里断开。应更换相同规格的熔体。
（2）熔体爆溶，使整条熔体均被熔断。一般是由于线路上有短路故障造成的，应找出故障原因，排除后更换熔体。
（3）熔体压接螺丝松动造成短路，应在更换熔体时紧固压接螺钉。
2.6 熔断器熔体熔断导致的故障
4.2照明电路的故障诊断与排除

## Slide 21
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
（1）螺钉孔上封的火漆融化，有流淌痕迹。
（2）纯铜部分表面生成黑色氧化铜并退化变软，压接螺钉焊死无法松动。
（3）导线与刀开关、熔断器、接线端压接不实；导线表面氧化，接触不良；铝导线直接压接在铜 接线端上，由于电化腐蚀作用，铝导线被腐蚀，接触电阻变大，出现过热，严重时导致短路。
2.7 熔断器、刀开关过热导致的故障
4.2照明电路的故障诊断与排除

## Slide 22
学习小结
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 23
情境导入
学习要求
理论知识
实践技能
学习小结
自主学习
学习总结及评价
1.了解了电气照明线路的常见故障
2.掌握了电气照明线路的常见故障现象及排除方法
评价主体 |  | 评分标准 | 分值 | 学生评价 | 教师评价
任务五： 电气照明线路常见故障诊断与维修 | 操作评价 | 1.了解了电气照明线路的常见故障 2.掌握了电气照明线路的常见故障现象及排除方法 | 40 |  | 
 | 成果评价 | 1.学习了电气照明线路的常见故障基本知识。 2.懂得了电气照明线路的常见故障现象及排除方法 | 60 |  | 
合计（满分100分） |  |  | 100 |  | 

## Slide 24
自主学习
电工高级技能培训与考核课程

## Slide 25
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
如表2-5-1 开关常见故障及排除方法
故障现象 | 产生原因 | 排除方法
开关操作后电路不通 | 接线螺丝松脱，导线与开关导体不能接触 | 打开开关，紧固接线螺丝
 | 内部有杂物，使开关触片不能接触 | 打开开关，清除杂物
 | 机械卡死，拨不动 | 给机械部位加润滑油，机械部分损坏严重时，应更换开关
接触不良 | 压线螺丝松脱 | 打开开关盖，压紧界限螺丝
 | 开关触头上有污物 | 断电后，清除污物
 | 拉线开关触头磨损、打滑或烧毛 | 断电后修理或更换开关
开关烧坏 | 负载短路 | 处理短路点，并恢复供电
 | 长期过载 | 减轻负载或更换容量大一级的开关
漏电 | 开关防护盖损坏或开关内部接线头外露 | 重新配全开关盖，并接好开关的电源连接线
 | 受潮或受雨淋 | 断电后进行烘干处理，并加装防雨措施
1.开关的常见故障及排除

## Slide 26
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
2.插座的常见故障及排除
故障现象 | 产生原因 | 排除方法
插头插上后不同电或接触不良 | 插头压线螺丝松动，连接导线与插头片接触不良 | 打开插头，重新压接导线与插头的连接螺丝
 | 插头根部电源线在绝缘皮内部折断，造成时通时断 | 剪断插头端部一段导线，重新连接
 | 插座口过松或插座触片位置偏移，使插头接触不上 | 断电后，将插座触片收拢一些，使其与插头接触良好
 | 插座引线与插座压线导线螺丝松开，引起接触不良 | 重新连接插座电源线，并旋紧螺丝
插座烧坏 | 插座长期过载 | 减轻负载或更换容量大的插座
 | 插座连接线处接触不良 | 紧固螺丝，使导线与触片连接好并清除生锈物
 | 插座局部漏电引起短路 | 更换插座
插座短路 | 导线接头有毛刺，在插座内松脱引起短路 | 重新连接导线与插座，在接线时要注意将接线毛刺清除
 | 插座的两插口相距过近，插头插入后碰连引起短路 | 断电后，打开插座修理
 | 插头内部接线螺丝脱落引起短路 | 重新把紧固螺丝旋进螺母位置，固定紧
 | 插头负载端短路，插头插入后引起弧光短路 | 消除负载短路故障后，断电更换同型号的插座
如表2-5-2插座常见故障及排除方法

## Slide 27
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
表2-5-3（1）日光灯常见故障及排除方法
故障现象 | 产生原因 | 排除方法
日光灯不能发光 | 停电或保险丝烧断导致无电源 | 找出断电原因，检修好故障后恢复送电
 | 灯管漏气或灯丝断 | 用万用表检查或观察荧光粉是否变色，如确认灯管坏，可换新灯管
 | 电源电源过低 | 不必修理
 | 新装日光灯接线错误 | 检查线路，重新接线
 | 电子镇流器整流桥开路 | 更换整流桥
日光灯灯光抖动或两端发红 | 接线错误或灯座灯脚松动 | 检查线路或修理灯座
 | 电子镇流器谐振电容器容量不足或开路 | 更换谐振电容器
 | 灯管老化，灯丝上的电子发射将尽，放电作用降低 | 更换灯管
 | 电源电压过低或线路电压降过大 | 升高电压或加粗导线
 | 气温过低 | 用热毛巾对灯管加热
灯光闪烁或管内有螺旋滚动光带 | 电子镇流器的大功率晶体管开焊接触不良或整流桥接触不良 | 重新焊接
 | 新灯管暂时现象 | 使用一段时间，会自行消失
 | 灯管质量差 | 更换灯管
3.日光灯的常见故障及排除

## Slide 28
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
灯管两端发黑 | 灯管老化 | 更换灯管
 | 电源电压过高 | 调整电源电压至额定电压
 | 灯管内水银凝结 | 灯管工作后即能蒸发或将灯管旋转180°
灯管光度降低或色彩转差 | 灯管老化 | 更换灯管
 | 灯管上积垢太多 | 清除灯管积垢
 | 气温过低或灯管处于冷风直吹位置 | 采取遮风措施
 | 电源电压过低或线路电压降得太大 | 调整电压或加粗导线
灯管寿命短或发光后立即熄灭毁 | 开关次数过多 | 减少不必要的开关次数
 | 新装灯管接线错误将灯管烧坏 | 检修线路，改正接线
 | 电源电压过高 | 调整电源电压
 | 受剧烈振动，使灯丝振断 | 调整安装位置或更换灯管
断电后灯管仍发微光 | 荧光粉余辉特性 | 过一会将自行消失
 | 开关接到了零线上 | 将开关改接至相线上
灯管不亮，灯丝发红 | 高频振荡电路不正常 | 检查高频振荡电路，重点检查谐振电容器
3.日光灯的常见故障及排除
表2-5-3（1）日光灯常见故障及排除方法

## Slide 29
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
如表2-5-4 白炽灯常见故障及排除方法
故障现象 | 产生原因 | 排除方法
灯泡不亮 | 灯泡钨丝烧断 | 更换灯泡
 | 灯座或开关触点接触不良 | 把接触不良的触点修复，无法修复时，应更换完好的触点。
 | 停电或电路开路 | 修复线路
 | 电源熔断器熔丝烧断 | 检查熔丝烧断的原因并更换新熔丝
灯泡强烈发光后瞬时烧毁 | 灯丝局部短路（俗称搭丝） | 更换灯泡
 | 灯泡额定电压低于电源电压 | 换用额定电压与电源电压一致的灯泡
灯光忽亮忽暗，或忽亮忽熄 | 灯座或开关触点（或接线）松动，或因表面存在氧化层（铝质导线、触点易出现） | 修复松动的触头或接线，去除氧化层后重新接线，或去除触点的氧化层。
 | 电源电压波动（通常附近有大容量负载经常启动引起）。 | 更换配电所变压器，增加容量。
 | 熔断器熔丝接头接触不良 | 重新安装，或加固压紧螺钉。
 | 导线连接处松散 | 重新连接导线。
4．白炽灯常见故障及排除方法

## Slide 30
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
如表2-5-4 白炽灯常见故障及排除方法
故障现象 | 产生原因 | 排除方法
开关合上后熔断器熔丝烧断 | 灯座或挂线盒连接处两线头短路。 | 重新接线头
 | 螺口灯座内中心铜片与螺旋铜圈相碰、短路。 | 检查灯座并扳准中心铜片
 | 熔丝太细。 | 正确选配熔丝规格
 | 线路短路 | 修复线路
 | 用电器发生短路 | 检查用电器并修复
灯光暗淡 | 灯泡内钨丝挥发后积聚在玻璃壳内表面，透光度降低，同时由于钨丝挥发后变细，电阻增大，电流减小，光通量减小。 | 正常现象
 | 灯座、开关或导线对地严重漏电 | 更换完好的灯座、开关或导线
 | 灯座、开关接触不良，或导线连接处接触电阻增加 | 修复、接触不良的触点，重新连接接头
 | 线路导线太长太细，线路压降太大 | 缩短线路长度，或更换较大截面的导线
 | 电源电压过低 | 调整电源电压
4．白炽灯常见故障及排除方法

## Slide 31
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
故障现象 | 产生原因
拒动作 | 漏电动作电流选择不当。选用的保护器动作电流过大或整定过大，而实际产生的漏电值没有达到规定值，使保护器拒动作。
 | 接线错误。在漏电保护器后，如果把保护线（即PE线）与中性线（N线）接在一起，发生漏电时，漏电保护器将拒动作。
 | 产品质量低劣，零序电流互感器二次电路断路、脱扣元件故障。
 | 线路绝缘阻抗降低，线路由于部分电击电流不沿配电网工作接地，或漏电保护器前方的绝缘阻抗、而沿漏电保护器后方的绝缘阻抗流经保护器返回电源。
误动作 | 接线错误，误把保护线（PE线）与中性线（N线）接反。
 | 在照明和动力合用的三相四线制电路中，错误地选用三极漏电保护器，负载的中性线直接接在漏电保护器的电源侧。
 | 漏电保护器后方有中性线与其他回路的中性线连接或接地，或后方有相线与其他回路的同相相线连接，接通负载时会造成漏电保护器误动作。
 | 漏电保护器附近有大功率电器，当其开合时产生电磁干扰，或附近装有磁性元件或较大的导磁体，在互感器铁芯中产生附加磁通量而导致误动作。
 | 当同一回路的各相不同步合闸时，先合闸的一相可能产生足够大的泄漏电流。
 | 漏电保护器质量低劣，元件质量不高或装配质量不好,降低了漏电保护器的可靠性和稳定性,导致误动作
 | 环境温度、相对湿度、机械振动等超过漏电保护器设计条件。
5．漏电断路器的常见故障分析
漏电保护器的常见故障有拒动作和误动作。拒动作是指线路或设备已发生预期的触电或漏电时漏电保护装置拒绝动作；误动作是指线路或设备未发生触电或漏电时漏电保护装置的动作。如表2-5-5漏电保护器常见故障及产生原因

## Slide 32
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
如表2-5-6熔断器常见故障及排除方法
故障现象 | 产生原因 | 排除方法
通电瞬间熔体熔断 | 熔体安装时受机械损伤严重。 | 更换熔丝
 | 负载侧短路或接地。 | 排除负载故障
 | 熔丝电流等级选择太小。 | 更换熔丝
熔丝未断但电路不通 | 熔丝两端或两端导线接触不良。 | 重新连接
 | 熔断器的端帽未拧紧。 | 拧紧端帽
6．熔断器的常见故障及排除方法

## Slide 33
情境导入
学习要求
理论知识
自主学习
学习小结
实践技能
如表2-5-7 单相电能表常见故障及排除方法
故障现象 | 产生原因 | 排除方法
电能表不转或反转 | 电能表的电压线圈端子的小连接片未接通电源 | 打开电能表接线盒，查看电压线圈的小钩子是否与进线火线连接，未连接时要重新接好；
 | 电能表安装倾斜 | 重新校正电能表的安装位置
 | 电能表的进出线相互接错引起倒转 | 电能表应按接线盒背面的线路图正确接线。
7．单相电能表的常见故障分析

## Slide 34
谢谢观看！
电工高级技能培训与考核课程