主编

电工技师培训指导书

目  录

第一部分 理论知识考试国家题库试题及答案	1

1、理论知识考试试卷一	1

维修电工技师理论知识试卷一	1

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准一	8

2、理论知识考试试卷二	12

维修电工技师理论知识试卷二	12

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准二	18

3、理论知识考试试卷三	22

维修电工技师理论知识试卷三	22

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准三	29

4、理论知识考试试卷四	33

维修电工技师理论知识试卷四	33

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准四	40

5、理论知识考试试卷五	44

维修电工技师理论知识试卷五	44

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准五	51

6、理论知识考试试卷六	55

维修电工技师理论知识试卷六	55

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准六	61

7、理论知识考试试卷七	67

维修电工技师理论知识试卷七	67

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准七	73

8、理论知识考试试卷八	78

维修电工技师理论知识试卷八	78

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准八	84

9、理论知识考试试卷九	90

维修电工技师理论知识试卷九	90

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准九	97

10、理论知识考试试卷十	102

维修电工技师理论知识试卷十	102

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准十	108

11、理论知识考试试卷十一	113

维修电工技师理论知识试卷十一	113

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准十一	120

12、理论知识考试试卷十二	124

维修电工技师理论知识试卷十二	124

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准十二	129

13、理论知识考试试卷十三	134

维修电工国家职业资格二级（技师）理论知识试卷（一）	134

维修电工国家职业资格二级（技师）理论知识试卷答案及评分标准（一）	141

14、理论知识考试试卷十四	146

维修电工国家职业资格二级（技师）理论知识试卷（二）	146

维修电工国家职业资格二级（技师）理论知识试卷答案及评分标准（二）	153

15、理论知识考试试卷十五	157

维修电工国家职业资格二级（技师）理论知识试卷（三）	157

维修电工国家职业资格二级（技师）理论知识试卷答案及评分标准（三）	164

第二部分 操作技能考试国家题库试题	169

1、维修电工技师操作技能考核准备通知单(考场)	169

试题1	169

试题2	171

试题3	173

试题4	175

2、维修电工技师操作技能考核准备通知单(考生)	176

试题1	176

试题2	176

试题3	176

试题4	176

3、维修电工技师操作技能考核评分记录表	177

总成绩表	177

试题1 用PLC、触摸屏实现液体加热系统的控制	178

试题2 转速-电流双闭环直流调速系统安装与调试	180

试题3 三相可控整流电路故障维修	182

试题4注塑机电气设备维修的质量管理	183

4、维修电工技师操作技能考核试卷	184

试题1 用PLC、触摸屏实现液体加热系统的控制	184

试题2 转速-电流双闭环直流调速系统安装与调试	187

试题3 三相可控整流电路故障维修	190

试题4 注塑机电气设备维修的质量管理	191

第一部分 理论知识考试国家题库试题及答案

1、理论知识考试试卷一

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷一

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题 (第1～20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分，共20分。)

1．实践证明，低频电流对人体的伤害比高频电流        。

2．示波器中水平扫描信号发生器产生的是         波。

3．操作晶体图示仪时,特别注意功耗电压.阶梯选择及         选择开关。

4．数控系统的控制对象是         。

5．分析数据系统操作单元可以更好地实现         。

6．在整定B2010型刨床速度调节器比例放大倍数必须以         为前提。

7．SIMOREG-V5系列调速装置是一个         系统。

8．对电气安装接线图和电气控制原理图测绘时.在了解连线之间的关系后.把所有电器分布和         画出来。

9．用快速热电偶测温属于          。

10．热电偶输出的         是从零逐渐上升到相应的温度后不再上升呈平台值。

11．肖特基二极管与普通整流二极管相比，反向恢复时间         ，工作频率高。

12．不可控两端器件，它具有          作用，而无可控功能。

13．进行大修设备在管内重新穿线时           导线有接头。

14．指导操作是具体示范操作和            指导训练。

15．通过指导操作使学员的           能力不断增强和提高，熟练掌握操作技能。

16．         系列标准是国际标准化组织发布的有关环境管理的系列标准。

17．生产工人在生产班内完成生产任务所需的直接和间接的全部工时为工时定额中的       。

18．为了提高电源的利用率，感性负载电路中应并联适当的        ，以提高功率因数。

19．逻辑运算中，A+AB=        。

20．系统输出量产生反作用的信号称为           。

二、选择题(第21～30题。请选择一个正确答案，将相应字母填入题中括号内。每题2分，共20分)

21．触电者（    ）时，应进行人工呼吸。

A、有心跳无呼吸    B、有呼吸无心跳

C、既无心跳又无呼吸    D、既有心跳又有呼吸

22．测量轧钢机轧制力时通常选用(    )做传感器.

A、压力传感器   B、压磁传感器   C、霍尔传感器   D、压电传感器

23．在检修或更换主电路电流表时将电流互感器二次回路(    )拆下电流表.

A、断开.   B、短路.   C、不用处理.   D、切掉熔断器.

24．B2010型龙门刨床V55系统当电动机低于额定转速采用（    ）方式调速。

A、恒功率    B、恒转矩    C、恒力矩   D、弱磁

25．（    ）为GTO符号。

26．测温仪的主机部分由A/D转换器,（    ）系列单片机最小系统及人机对话通道组成.

A、Z80    B、MCS-51   C、32位   D、16位

27．进行理论教学培训时，除依据教材外应结合本职业介绍一些（    ）的方面的内容。

A、“四新”应用   B.案例   C、学员感兴趣   D、科技动态

28．ISO9000族标准中(    )是指导性标准.

A、ISO9000-1.   B、ISO9001～ISO9003   C、ISO9004-1.

29．有主生产计划(MP3)物料需求计划(MRP).生产进度计划(DS)能力需求计划(CRP)构成(    )

A、精益生产计划      B、制造资源计划MRPⅡ

C、看板管理计划      D、全面生产管理计划

30．要求传动比稳定较高的场合，采用（    ）传动方式。

A、齿轮    B、皮带    C、链    D、蜗轮蜗杆

三、判断题(第31～40题。请将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，共10分。)

（   ）31．在维修直流电机时,对各绕组之间作耐压试验,其试验电压用交流电。

（   ）32．根据数控装置的组成，分析数控系统包括数控软件和硬件组成。

（   ）33．变频器与电动机之间一般需要接入接触器。

（   ）34．555精密定时器不可以应用于精密定时脉冲宽度调整。

（   ）35．基本积分运算放大器由接到反相输入端的电阻和输出端到反相输入端的反馈电容组成。

（   ）36．液压传动的效率较高。

（   ）37．有静差调速系统中，扰动对输出量的影响只能得到部分补偿。

（   ）38．莫尔条纹的方向与光栅刻线方向是相同的。

（   ）39．OUT指令是驱动线圈的指令。用于驱动各种继电器。

（   ）40．逻辑电路中的“与门”和“或门”是相对的。即正“与门”就是负“或门”，正“或门”就是负“与门”。

四、简答题(第41～44题。每题5分，共20分。)

41．如图所示是那种数据系统.从图中看具有那些特点。

42．变频器配线安装注意事项。

43．齿轮传动具有那些特点。

44．在生产信息自动推测与处理系统中上位机主要完成那些工作。

五、论述题（第45～47题。第45题必答，46、47题任选一题，若三题都作答，只按前两题计分。每题15分，共30分。）

45．液压系统排除电气故障的基本步骤.

46．如图所示：多段速有效控制的梯形图，编写其程序语句。

47．DK7705型线切割机床改造后进行调试时，控制精度的检验和加工精度的检测如何进行。

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准一

一、填空题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不扣分。

1．大

2．锯齿

3．峰值范围

4．伺服驱动装置

5．人机对话

6．测速发电机电压稳定

7．可逆逻辑无环流双闭环

8．位置

9．动态测温

10．热电势

11．短

12．整流

13．不允许

14．现场技术

15．动手操作

16．ISO14000

17．定额时间

18．电容

19．A

20．扰动

二、选择题

评分标准：每题答对给2分；答错或漏答不给分，也不扣分。

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | B | C | B | B | A | A | B | A |

三、判断题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不扣分。

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | √ |

四、简答题

评分标准：每题5分，共20分。

41．答:它是一个单轴半闭环数控系统,半闭环数控系统具有较高的稳定性,是目前数控机床普遍采用的一种系统.其特点是在伺服电动机上加装编码器,通过检测伺服电动机的转角,间接检测移动部件的位移量,然后反馈到数控装置中.

42．答：（1）在电源和变频器之间，通常要接入低压断路器与接触器，以便在发生故障时能迅速切断电源，同时便于安装修理。

（2）变频器与电动机之间一般不允许接入接触器。

（3）由于变频器具有电子热保护功能，一般情况下可以不接热继电器。

（4）变频器输出侧不允许接电容器，也不允许接电容式单相电动机。

43．答:

（1）效率高。在常用的机械传动中，以齿轮转动的效率最高，

（2）结构紧凑。在同样的使用条件下，齿轮传动所需的空间尺寸一般较小。

（3）工作可靠，寿命长。设计、制造正确合理，使用维护良好的齿轮转动，工作可靠，寿命可达一二十年，这也是其他机械传动所不能比拟的。

（4）传动比稳定。传动比稳定往往是对传动的一个基本要求。

44．答:上位机主要负责以下工作:加工质量信息的收集和储存;管理文件的形成;下级计算机动作的监视;控制质量的监视等,以数据 处理和监控作为中心任务.

五、论述题

评分标准：第45题必作，46、47题任选1题，共30分。

45．答:（1）全面了解故障状况 处理故障前应深入现场,向操作人员询问设备出现故障前后的工作状况和异常现象,产生故障的部位,了解过去是否发生过类似情况及处理经过.

（2）现场试车观察 如果设备仍能动作,并且带病动作不会使故障范围扩大,应当启动设备,操纵有关控制机构,观察故障现象及各参数状态的变化,与操作人员提供的情况联系起来进行比较,分析.

（3）查阅技术资料 对照本次故障现象,查阅《液压系统工作原理图》以及《电气控制原理图》,弄清液压系统的构成,故障所在的部位及相关部分的工作原理,元件的结构性能,在系统中的作用以及安装位置。同时,查阅设备技术档案,看过去是否发生过同类或类似现象的故障,是否发生过与本次故障可能相关联的故障,以及处理的情况,以帮助故障判断.

（4）确诊故障 根据工作原理,结合调查了解和自己观察的现象,作出一个初步的故障判断.然后根据这个判断进行进一步的检查,试验,肯定或修正这个判断,直至最后将故障确诊.

（5）修理实施阶段 应根据实际情况,本着"先外后内,先调后拆,先洗后修"的原则,制订出修理工作的具体措施和步骤,有条不紊地进行修理.

（6）总结经验 故障排除后,总结有益的经验和方法,找出防止故障发生的改进措施.

（7）记载归档 将本次故障的发生,判断,排除或修理的全过程详细记载后归入设备技术档案备查.

46．答：语句号   指令   元素

1．LD   00

2．OR   30

3．AND   01

4．AND   02

5．OUT   30

6    LD   30

7   ANI   32

8   OUT   T50

9   K     5

10   ANI   T50

11   OUT   31

12   LD   T50

13   OR   32

14    ANI   30

15    AND    31

16     OUT    32

17    END

47．答：(1)控制精度的检验

控制精度是指机床三个坐标轴在数控系统的控制下,运动所能达到的位置精度,并以此来判断加工零件时所能达到的精度.检测工具有光学尺,量块,千分尺等,测量仪器的精度等级必须比被测的精度高1～2个等级.然后依照国家标准GB/T 7926-1987《电火花线切切割机精度》对机床的定位精度,重复定位精度,失动量等指标进行检测.

(2)加工精度的检测

在国家标准GB/T 7926-1987《电火花线切割机精度》中也规定了加工精度的标准.需要强调的是机床的工作环境应符合规定,工件选择热处理变形小,淬透性好的材料(如Cr12,Cr12MoV),仪器及量具均在检定的有效期内,检验者应熟悉量具的使用及标准的含义.改造机床的系统故障明显减少,稳定性,加工精度,加工效率明显提高,机床的功能比过去更多.

2、理论知识考试试卷二

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷二

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题 (第1～20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分，共20分。)

1．            是最严重的触电事故。

2．在维修直流电机时,对各绕组之间作耐压试验, 其试验电压用           流电.

3．stepping,代表           。

4．当电动机低于额定转速采用         调速。

5．可编程控制器输入指令根据          用编程器写入程序。

6．在测绘之前.应先把            测绘出来.

7．IGBT的开关特性显示关断波形存在          现象。

8．功率场效应晶体管最大功耗随管壳温度的增高而          。

9．肖特基二极管适用于电压          ，要求快速、高效的电路中。

10．绝缘栅双极晶体管具有速度快、         、阻抗高、通态电压低、耐压高、电容量大的特点。

11．大修结束后,对接线检查无误后必须进行         合格后,才能办理检修设备移交手续。

12．液压系统维修时，本着"先外后内,           ,先洗后修"的原则。

13．按照工艺要求，进行电气大修首先要切断总电源，做好          性安全措施。

14．在指导学员操作中，必须经常对学员加强           教育。

15．在指导操作和独立操作训练法中要求应注意让学员反复地进行         操作训练。

16．          是质量管理和质量体系要素指南.

17．精益生产方式中,产品开发采用的是         方法.

18．在转速负反馈系统中，闭环系统的转速降减为开环系统转速降的        倍。

19．在F20系统中，常开触点与母线的连接指令是           。

20．         是可编程控制器的程序结束指令。

三、判断题(第31～40题。请将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，共10分。)

（   ）31．在维修直流电机时,对各绕组之间作耐压试验,其试验电压用交流电。

（   ）32．数控系统的控制对象是伺服驱动装置。

（   ）33．对变频器进行功能预置时必须在运行模式/PRG下进行。

（   ）34．555精密定时器可以应用于脉冲发生器。

（   ）35．电动机“带病”运行是造成电动机损坏的重要原因。

（   ）36．逻辑表达式A+ABC=A。

（   ）37．开环自动控制系统中出现偏差时能自动调节。

（   ）38．有静差调速系统中，扰动对输出量的影响能得到全部补偿。

（   ）39．晶闸管逆变器是一种将直流电能转变为交流电能的装置。

（   ）40．V型皮带两侧边形成的楔角都是40度。

四、简答题(第41～44题。每题5分，共20分。)

41．在阅读数控机床技术说明书时分析每一局部电路后还要进行哪些总体检查识图才能了解其控制系统的总体内容.

42.什么是电机爬行，如何进行调试。

43．如各图所示的机械传动装置具有哪些特点.

44．微机测温仪进行温度动态采样时，求平台值的具体方案是什么。

五、论述题（第45～47题。第1题必答，46、47题任选一题，若三题都作答，只按前两题计分。每题15分，共30分。）

45．液压系统电气故障的分析方法。

46．用简易编程器将程序写入可编程序控制器时，进行存储器清零和写入加工程序的具体操作。

47.三台电机M1,M2,M3,当M1启动时间t1后M2启动,经过时间t2后M3启动,停止时M3停止,时间t3后M2停止,时间t4后M1停止.请设计出电气控制原理图。
职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准二

一、填空题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不扣分。

1．电击

2．交

3．步进

4．恒力矩方式

5．梯形图式指令表

6．控制电源

7．电流拖尾

8．下降

9．不高

10．输入

11．试运行

12．先调后拆

13．预防

14．安全

15．独立实际

16．ISO9004-1

17．并行工程

18．1/（1+K）

19．LD

20．END

二、选择题

评分标准：每题答对给2分；答错或漏答不给分，也不扣分。

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | B | C | C | D | A | D | A | B | C |

三、判断题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不扣分。

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | √ | √ |

四、简答题

评分标准：每题5分，共20分。

41．答:经过逐步分析每一局部电路的工作原理之间的控制关系后,还要检查整个控制线路,看是否有遗漏.特别要从整体的角度进一步检查和了解各控制环节之间的联系,达到充分理解原理图中每一部分的作用.工作过程及主要参数的目的.

42．答：给定电压为零，此时电动机转速为零。若电动机转速不为零即电动机转速爬行，则调节A2板上调零电位器R31，使电动机转速为零。然后增加给定电压，电动机转速随着增加，再改变给定电压正负，电动机转向应随着改变，这样调试工作即基本完成。

43．答:与其他传动相比，带传动机构简单，成本低，又由于传动带有良好的柔性和弹性，能缓冲吸振，过载进产生打滑，因而可保护薄弱零件不被损坏。带传动多用于两轴中心距圈较大的传动，但他的传动比不准确，机械效率低，传动带的寿命较短。

44．答:求平台值的具体方案是:首先求几个采样值平均值,接着求出每个采样值平均值的偏差,从而求出最大偏差值,判断最大偏差值是否小于给定的误差范围(如2℃),若超差则舍去最大偏差值所对应的采样值,将留下的值取平均即为平台値.

五、论述题

评分标准：第45题必作，16分，46、47题任选1题，共30分。

45．答:液压系统电气故障的分析方法是多种多样的.这些故障可能是由某一个液压元件失灵引起的,也可能是系统中多个液压元件的综合因素造成的,还可能是因为液压油被污染了造成的.即使是同一个故障现象,产生故障的原因也不相同.特别是现在的许多设备,往往是机械,液压,电气及微型计算机一体化设计的共同组合体,产生故障的原因更为复杂.因此,在排除故障时,必须对引起故障的因素逐一分析,注意其内在联系,找出主要矛盾,才能比较容易解决.在许多情况下,可以尝试用分析电气系统的方法来分析液压系统.例如将液压回路比作电气回路,将液压泵比作电流,将单向阀比作双向开关,将压力阀比作可调电压源,将流量阀比作可调电流等.维修技术的许多基本分析方法是互通的,在分析液压系统故障时,充分运用电气系统的维修知识和检验,有利于液压系统故障维修.但是,液压系统由于各种元件和辅助元件机构以及有液大都在封闭的壳体和管道内,既不像机械系统那样可直接从外部观察,测量方面又不像电气系统那样方便.因此,就能够准确地判断出故障原因,确定排除方法.

46．答：（1）存储器清零

1）按CLEAR键

2）按STEP键

3）按0键

4）按STEP键

5）按4键

6）按4键

7）按7键

8）按DELETE键

（2）写入加工程序

1）按CLEAR键

2）按STEP键

3）按1键

4）按INSTR键

5）按LD键

6）按0键

7）按WRITE键

8）以后重复指令-元素号码-写入

9）每按一次WRITE键，步序号自动进位，不需再按STEP键

10）直至程序结束，写入END指令。

47.

3、理论知识考试试卷三

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷三

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题 (第1～20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分，共20分。)

1.         是最危险的触电形式。

2．示波器中水平扫描信号发生器产生的是         。

3．伺服驱动装置通过驱动主轴和           来实现机床运动。

4．变频器由           和控制电路组成。

5．变频器和外部信号的连接需要通过相应的         。

6．555精密定时可构成具有        输出的单稳多谐振荡器。

7．电气控制电路设计应最大限度地满足            的要求。

8．绝缘栅双极晶体管的本质是一个           。

9．肖特基二极管正向压降小，开启电压          ，正向导通损耗小。

10．绝缘栅双极晶体管具有速度快,输入阻抗高,          低,耐压高,电容量大的特点。

11．在电气线路维护检修中要遵循          操作。

12．一般机械设备电气大修工艺编制过程中，查阅设备档案包括设备安装、        、故障修理记录、全面了解电气系统的技术状况。

13．在制订大修工艺时，应利用现有条件，尽量采用机械和自动化的操作方法。尽量减轻操作者的            。

14．         是培养和提高学员独立操作技能极为重要的方式和手段。

15．        的目的是通过课堂教学方式，使学员掌握维修电工本等级技术理论知识。

16．我国发布的GB/T1900-ISO9000《质量管理和质量保证》双编号国家标准中        质量体系.质量管理和质量体系要素的第一部分,指南.

17．CIMS主要包括经营管理功能.工程设计自动化.生产制造自动化和          。

18．逻辑代数表达式中          是唯一的。

19．旋转变压器是一种输出电压随转子            变化的信号元件。

20．步进电动机工作时，每输入一个        电动机就转过一个角度或前进一步。二、选择题(第21～30题。请选择一个正确答案，将相应字母填入题中括号内。每题2分，共20分)

21．在过滤变压器油时，应先检查好滤油机并（    ）。滤油现场严禁烟火。

A、接好电源    B、接好地线    C、做好绝缘防护

22．选择三相半控整流电路的SCR时其耐压值应为(    )倍的变压器副边电压值。

A、    B、   C、    D、1.17

23．晶体管图示仪测量三极管时(    )可以改变特性曲线族之间的间距。

A、阶梯选择  B、功耗电阻  C、集电极-基极电流/电位   D、峰值范围

24．变频器与电动机之间一般(    )接入接触器。

A、允许    B、允许    C、需要    D、不需要

25．高性能的高压变频调速装置的主电路开关器件采用（    ）。

A、快速恢复二极管理体制    B、绝缘栅双极晶体管

C、电力晶体管    D、功率场效应晶体管

26．热继电器的热元件整定电流IFRW=（    ）IMN

A、±5%    B、3    C、    D、

27．通过（    ）使学员的动手能力不断增强和提高，熟练掌握操作技能。

A、示范操作技能彩缤纷   B、安全教育   C、现场技术指导   D、指导操作

28．ISO9000族标准与TQC的差别在于：ISO9000族标准是从（    ）立场上所规定的质

量保证。.

A、设计者.   B、采购者.   C、供应者.   D、操作者.

29．准时化生产方式企业的经营目标是(    ).

A、安全.   B、质量.   C、利润.   D、环保.

30．两轴中心距较大的传动方式一般选用（    ）

A、齿轮	   B、皮带   C、定传动比   D、蜗轮蜗杆

三、判断题(第31～40题。请将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，共10分。)

（   ）31．用万用表交流电压档可以判别相线与零线。

（   ）32．当电动机低于额定转速采用恒转速方式调速。

（   ）33．555精密定时器可以应用于脉冲位置调整。

（   ）34．积分运算放大器输出端的电阻应该与电容并联。

（   ）35．开环自动控制系统中出现偏差时能自动调节。

（   ）36．晶闸管逆变器是一种将交流电能转变为直流电能的装置。

（   ）37．集成运算放大器的输入级采用的是基本放大电路。

（   ）38．电流互感器的二次回路中必须加熔断器。

（   ）39．三相半控整流电路中晶闸管的耐压为变压器副边电压的倍。

（   ）40．液压系统中压力控制阀不属于顺序阀。

四、简答题(第41～44题。每题5分，共20分。)

41．根据逻辑电路画出逻辑符号.写出表达式.画出波形。

42．简述工业电视检测的特点。

43．数控机床指令代码主要有什么。

44．交流电机继电器接触器电路设计的基本内容包括哪几方面。

五、论述题（第45～47题。第45题必答16分，46、47题任选一题，若三题都作答，只按前两题计分。每题15分，共30分。）

45．数控系统的自诊断功能及报警处理方法。

46．如图所示：某装置顺序控制的梯形图，请编写其程序语句

47．编写一张电气设备修理的大修工艺卡。

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准三

一、填空题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不扣分。

1．两相触电

2．锯齿波

3．进给

4．主电路

5．接口

6．可变脉冲宽度

7．机械设备加工工艺

8．场效应晶体管

9．低

10．通态电压

11．倒合闸

12．验收记录

13．繁重体力劳动

14．指导操作训练

15．理论培训

16．GB/T19004.1-1994

17．质量保证

18．最小项表达式

19．转角

20．电脉冲

二、选择题

评分标准：每题答对给2分；答错或漏答不给分，也不扣分。

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | C | C | B | B | A | D | B | C | B |

三、判断题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不扣分。

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | × | √ | √ | × | × | × | × | √ | × |

四、简答题

评分标准：每题5分，共20分。

41．

42．答：（1）检测对象和工业摄像机之间没有机械联系，可采用多个摄像机，能够得到空间的信息。

（2）短时间内可读出大量的信息。

（3）可以从视频信号中取出有用的特征信号，以一定的方式转换成电信号输出，作为运算、检测、控制使用。

43．答:准备功能Ｇ指令，进给功能Ｆ指令，主轴速度Ｓ指令，刀具功能Ｔ指令，辅助功能M指令。

44．答:（1）确定控制电路的电流种类和电压数值.

（2）主电路设计主要是电动机的启动,正反转运转,制动,变速等工致方式及其保护环节的设计.

（3）辅助电路设计主要有控制电路,执行电路,连锁保护环节,信号显示及安全照明等环节设计

五、论述题

评分标准：第45题必作，16分；46、47题任选1题，，共30分。

45．答:

（1）开机自检.数控系统通电时,系统内部自诊断软件对系统中关键的硬件和控制软件逐一进行检测.一旦检测通不过,就在CRT上显示报警信息,指出故障部位.只有开机自检项目全部正常通过,系统才能进入正常运行准备状态.开机自检一般可将故障定位倒电路或模块上,有些甚至可定位到芯片上.但在不少情况下只能将故障原因定位在某一范围内,需要通过进一步的检查,判断才能找到故障原因并予以排除。

（2）实时自诊断.数控系统在运行时,随时对系统内部,伺服系统,I/O接口以及数空装置的其他外部装置进行自动测试检查,并显示有关状态信息.若检测有问题,则立即显示报警号及报警内容,并根据故障性质自动决定是否停止动作或停机.检查时,维修人员可根据报警内容,结合实时显示的NC内部关键标志寄存器及PLC的操作单元状态,进一步对故障进行怎断与排除.故障排除以后,报警往往不会自动消除.根据不同的报警,需要按"RESET"或"STOP"软键来消除,或者需用电源复位或关机重新启动的方法消除,恢复系统运行。

46．答：

语句号   指令   元素

1．     LD    00

2．    OUT    100

3．     LD    03

4．    AND    31

5．     OR    32

6．    ANI    33

7．    AND    100

8．    OUT    33

9．     LD    04

10．   AND	32

11．   ANI    34

12．   AND    100

13．   OUT    34

14．   END

47．答：一张电气设备修理的大修工艺卡将包括设备名称、型号、制造厂名、出厂年月、使用单位、大修编号、复杂系数、总工时、设备进场日期、技术人员、主修人员、序号、工艺步骤、技术要求、使用仪器、仪表、本工序定额、备注等方面的内容编程表格绘制成卡片。

4、理论知识考试试卷四

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷四

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题 (第1～20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分，共20分。)

1．         使用于电源中性线不直接接地的电气设备。

2．A/D转换器是         转换器。

3．数控系统的控制对象示          。

4．          接口使变频器可以根据数控设备或PLC输出的数字信号指令进行。

5．变频器输出侧不允许接         ，也不允许接电容式单相电动机。

6．运算放大器组成的积分器电路的性能像         。

7．热继电器的热元件整定电流IFRW=         IMN

8．制动电磁铁的行程主要根据机械制动装置          的大小、动作时间及安装位置来确定。

9．肖特基二极管          短，开关损耗远小于普通二极管。

10．功率场效应晶体管功率的特点是        的静态内阻高,驱动功率小,撤除栅极信号后能自行关断,同时不存在二次击穿,安全工作区宽。

11．大修中必须注意检查           ，保证接地系统处于完好状态。

12．在制订检修工艺时，应注意技术上的先进性，        上的合理性以及良好的劳动条件等问题。

13．理论培训的一般方法是            。

14．理论培训教学中应有条理性和系统性，注意理论联系实际，培养学员       的能力。

15．ISO是         的缩写。

16．          系列标准是国际标准化组织发布的有关环境管理的系列标准。

17．CIMS是          的缩写。

18．多谐振荡器又称            电路。

19．把直流电源中恒定的电压变换成可调直流电压的装置称为            。

20．二进制数1110转换成十进制数是           。

二、选择题(第21～30题。请选择一个正确答案，将相应字母填入题中括号内。每题2分，共20分)

21．重复接地的作用是降低漏电设备外壳的对地电压，减轻（    ）断线时的危险。

A、地线    B、相线    C、零线   D、设备

22．   为(    )的符号。

A、晶闸管   B、双向晶闸管   C、可关断晶闸管   D、电压晶闸管

23．高频信号发生器使用时频率调整旋钮改变主振荡回路的(    )。

A、可变电容     B、电压高低    C、电流大小     D、可变电阻阻值

24．变频器的输出不允许接(    )。

A、纯电阻    B、电感    C、电容器    D、电动机

25．无速度传感器调节系统的速度调节精度和范围目前（    ）有速度传感器的矢量控制系统。

A、超过    B、相当于    C、低于    D、远远低于

26．电气控制电路设计应最大限度地满足（    ）的要求。

A、电压    B、电流    C、功率    D、机械设备加工工艺

27．维修电工在操作中，特别要注意（    ）问题。

A、戴好安全防护用品    B、安全事故的防范    C、带电作业    D、安全文明生产行为

28．ISO 14000系列标准是有关(    )的系列标准。

A、ISO9000族标准补充   B、环境管理   C、环保质量        D、质量管理

29．精益生产的要求做法是(    )。

A、丰田生产方式          B、福特生产方式

C、准时化生产方式        D、自动化生产方式

30．牵引机械(如电车、机械车、电瓶车等),及大型轧钢机中,一般都采用直流电动机而不是异步电动机的原因是(    )。

A、异步电动机的功率因数较低    B、异步电动机的调速性能很差

C、异步电动机的起动转矩较小    D、异步电动机的起动电流太大

三、判断题(第31～40题。请将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，共10分。)

（   ）31．Synchronizing代表同步的意思。

（   ）32．电视、示波器等电子显示设备的基本波形为矩形波和锯齿波。

（   ）33．变频器在故障跳闸后，使其中恢复正常状态应按RESET键。

（   ）34．555精密定时器不可以应用于定时序列。

（   ）35．示波器上观察到的波形是由加速极电压完成。

（   ）36．电压互感器的二次回路中，必须加熔断器。

（   ）37．晶体三极管做开关使用时，应工作在放大状态。

（   ）38．三相半控整流电路中晶闸管的耐压为变压器副边电压的倍。

（   ）39．液压系统中顺序阀是属于压力控制阀。

（   ）40．电容器的放电回路必须装熔丝。

四、简答题(第41～44题。每题5分，共20分。)

41．如图所示为一种什么电路起到什么作用，是保护哪些器件的。

42．变频器的外部接口电路由哪几部分组成。

43．XSK5040数控机床配电柜的元件是如何进行排列的。

44．计算题.在设计电机电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流，已知In=12.4A，Ist/In=5.5，求整定电流的最大值和最小值。

五、论述题（第45～47题。第56题必答，45、46题任选一题，若三题都作答，只按前两题计分。每题15分，共30分。）

45．数控机床零件的加工精度差时应从哪几方面分析和解决?

46．继电器-接触器.控制系统设计的基本步骤.

47．要求三台电动机按M1、M2、M3顺序启动,按M3、M2、M1顺序停止，设计出电气控制原理图。(按钮控制)

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准四

一、填空题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不扣分。

1．保护接地

2．模数

3．伺服驱动装置

4．数字信号输入

5．电容器

6．低通滤波器

7．0.95 ~ 1.05/±5%

8．制动力矩

9．开关时间

10．栅极

11．接地电阻値

12．经济

13．课堂讲授

14．解决实际工作

15．国标标准化组织

16．ISO14000

17．计算机集成制造系统

18．无稳

19．直流斩波器

20．14

二、选择题

评分标准：每题答对给2分；答错或漏答不给分，也不扣分。

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | C | A | C | C | D | B | B | C | B |

三、判断题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不扣分。

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × |

四、简答题

评分标准：每题5分，共20分。

41．答:缓冲电路是为避免过电流和在器件上产生过高电压以及为了避免电压、电流的峰值区同时出现而设置的电路,是保护VT1和VT2的。

42．答: 变频器的外部接口电路通常包括逻辑控制指令输入电路，频率指令输入/输出电路、过程参数检测信号输入/输出电路和数字信号输入/输出电路等。

43．答:配电柜由上往下的元件排列为，最上面是X、Y、Z三个坐标轴的步进驱动装置，下面是802S系统，再下面一排是低压断路器、接触器及继电器，最下面是控制变压器和步进驱动的电源变压器，最左面和最下面分别是两排接线端子。

44．解：I≥K×Ist

K=1，I=1×Ist=12.4×5.5=68.2A

K=7，I=7×Ist=7×12.4×5.5=477.4A

五、论述题

评分标准：第45题必作，46、47题任选1题，共30分。

45．答:（1）零件的加工精度差,一般是由于安装调整时,各轴之间的进给动态根据误差没调好,或由于使用磨损后,机床各轴传动链有变化(如丝杠间隙,螺距误差变化,轴向窜动   等),可经重新调整及修改间隙补偿量来解决.当动态跟踪误差过大而报警时,可检查伺服电动机转速是否过高;位置检测元件是否良好;位置反馈电缆接插件是否接触良好;相应的模拟量输出锁存器,增益电位器是否良好;相应的伺服驱动装置是否正常.

（2）机床运动时超调引起加工精度不良好,可能是加,减速时间太短,可适当延长速度变化时间；也可能是伺服电动机与丝杠之间的连接松动或刚性太差,可适当减小位置环的增益.

（3）两轴联动时的圆度超差.

a．圆的轴向变形.这种变形可能是机械未调整好造成的轴的定位精度不好,或是丝杠间隙补偿不当,导致过象限时产生圆度误差.

b.斜椭圆误差(45度方向上的椭圆)这时应首先检查各轴的位置偏差值.如果偏差过大,可调整位置环增益来排除,然后检查旋转变压器或感应同步器的接口板是否调好,再检查机械传动副间隙是否太大,间隙补偿是否合适.

46．答:（1）零件的加工精度差,一般是由于安装调整时,各轴之间的进给动态根据误差没调好,或由于使用磨损后,机床各轴传动链有变化(如丝杠间隙,螺距误差变化,轴向窜动   等),可经重新调整及修改间隙补偿量来解决.当动态跟踪误差过大而报警时,可检查伺服电动机转速是否过高;位置检测元件是否良好;位置反馈电缆接插件是否接触良好;相应的模拟量输出锁存器,增益电位器是否良好;相应的伺服驱动装置是否正常.

（2）机床运动时超调引起加工精度不良好,可能是加,减速时间太短,可适当延长速度变化时间；也可能是伺服电动机与丝杠之间的连接松动或刚性太差,可适当减小位置环的增益.

（3）两轴联动时的圆度超差.

a.圆的轴向变形.这种变形可能是机械未调整好造成的轴的定位精度不好,或是丝杠间隙补偿不当,导致过象限时产生圆度误差.

b.斜椭圆误差(45度方向上的椭圆)这时应首先检查各轴的位置偏差值.如果偏差过大,可调整位置环增益来排除,然后检查旋转变压器或感应同步器的接口板是否调好,再检查机械传动副间隙是否太大,间隙补偿是否合适.

47．

5、理论知识考试试卷五

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷五

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题 (第1～20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分，共20分。)

1．为了提高电气设备运行的可靠性，将         与接地极紧密地连接起来叫工作接地。

2．国产集成电路系列和品种的型号由         组成。

3．根据数控装置的组成，分析数控系统包括数控         组成.

4．对变频器进行功能预置时必须在         下进行。

5．通常在电源与变频器之间要接入         ，以便在发生故障时能迅速切断电源。

6．运算放大器基本上是由高输入阻抗         放大器.高增益电压放大器和低阻抗输出器组成的。

7．在设计时选用组合开关用于7KW以下电动机启动、停止时其额定电流应等于得到         倍的电动机额定电流。

8．整流变压器的容量可按         计算。

9．肖特基二极管的耐压较低，反向漏电流较大，         较差。

10．功率场效应晶体管的特点是栅极的静态内阻高,驱动功率小,撤除         后能自行关断,同时不存在二次击穿,安全工作区宽。

11．一般要求保护接地电阻値为         。

12．在编制大修工艺前的技术准备工作包括：查阅资料，         ，制订方案。

13．进行理论培训时应结合本企业、         在生产技术、质量方面存在的问题进行分析，并提出解决的方法。

14．理论培训时结合本职业向学员介绍一些新技术、         、新材料、新设备应用方面的内容也是十分必要的。

15．维修电工班组主要是为         服务的。

16．提高劳动生产率的目的是         积累资金,加速国民经济的发展和实现社会主义现代化。

17．精益生产具有在生产过程中将上道工程推动下道工程生产的模式变为        工程生产的模式的特点。

18．二进制数1110转换成十进制数是         。

19．数字式万用表一般都是         显示器。

20．莫尔条纹是         方向。

二、选择题(第21～30题。请选择一个正确答案，将相应字母填入题中括号内。每题2分，共20分)

21．（    ）是最危险的触电形式。

A、两相触电    B、电击    C、跨步电压触电   D、单相触电

22．在检修或更换主电路电流表时将电流互感器二次回路(    )拆下电流表。

A、断开   B、短路   C、不用处理   D、切熔断器

23．示波器上观察到的波形是由(    )完成。

A、灯丝电压   B、偏转系统   C、加速极电压   D、聚焦极电压

24．(    )有规律地控制逆变器中主开关的通断，而获得任意频率的三相输出。

A、斩波器    B、变频器    C、变频器中的控制电路    D、变频器中的逆变器

25．下列元件中属于半控型器件的是（    ）。

A、GTO   B、GTR    C、SCR    D、MOSFET

26．热电偶输出的（  ）是从零逐渐上升到相应的温度后不再上升呈平台值。

A、电阻值   B、热电势   C、电压值   D、阻抗值

27．制定ISO1400系列标准的直接原因是(    )。

A、环境的日益恶化   B、环境的污染   C、产品的性能的下降

28．修理工作中,要按设备(    )进行修复,严格把握修理的质量关，不得降低设备原有的性能。

A、原始数据和精度要求   B、损坏程度   C、运转情况.   D、维修工艺要求

29．(    )适用于现代制造企业的组织管理方法。

A、精益生产   B、规模化生产   C、现代化生产   D、自动化生产

30．用电设备最理想的工作电压就是它的(    )。

A、允许电压    B、电源电压    C、额定电压

三、判断题(第31～40题。请将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，共10分。)

（   ）31．分析数据系统操作单元可以更好地实现人机对话。

（   ）32．变频器的主电路中包括整流器、中间直流环节、逆变器、斩波器。

（   ）33．555精密定时器可以应用于延时发生器。

（   ）34．配电柜中一般接线端子放在最左侧和最下侧。

（   ）35．变频器的输出不允许接电感。

（   ）36．变压器的铁芯必须一点接地。

（   ）37．突然停电将产生大量废品,大量减产,在经济上造成较大损失的用电负荷为二级负荷。

（   ）38．直流电位差计在效果上等于电阻为零的电压表。

（   ）39．对35KV的电缆进线段要求在电缆与架空线的连接处装设放电间隙。

（   ）40．下图的波形为锯齿波。

四、简答题(第41～44题。每题5分，共20分。)

41．在阅读数控机床技术说明书时分析每一局部电路后还要进行哪些总体检查识图才能了解其控制系统的总体内容。

42．画出变频器的功能预置流程图。

43．555精密定时器集成电路具有什么特点，应用于哪些方面。

44．笼型异步电动机的 =17.5A.做单台不频繁启动和停止且长期工作时,和单台频繁启动且长期工作时熔体电流应为多大。

五、论述题（第45～47题。第1题必答，46、47题任选一题，若三题都作答，只按前两题计分。每题15分，共30分。）

45．数控系统的自诊断功能及报警处理方法。

46．编写一张电气设备修理的大修工艺卡。

47．如图所示.双面印制电路板虚线为电路板正面.实线为印制电路板反面，根据图中所示 器件名称或参数.绘制出原理图。

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准五

一、填空题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不扣分。

1．变压器低压侧中性点

2．五部分

3．软件和硬件

4．编程模式/PRG

5．低压断路器与接触器

6．差分（动）

7．3

8．PT=I2U2

9．温度特性

10．栅极信号

11．4Ω以下

12．现场了解

13．本职业

14．新工艺

15．生产

16．降低成本

17．下道工程要求拉动上道

18．14

19．液晶数字式

20．垂直光栅刻线

二、选择题

评分标准：每题答对给2分；答错或漏答不给分，也不扣分。

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | B | C | C | B | A | A | A | C |

三、判断题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不扣分。

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | × | √ | √ | × | √ | √ | × | × | × |

四、简答题

评分标准：每题5分，共20分。

41．答:经过逐步分析每一局部电路的工作原理之间的控制关系后,还要检查整个控制线路,看是否有遗漏.特别要从整体的角度进一步检查和了解各控制环节之间的联系,达到充分理解原理图中每一部分的作用.工作过程及主要参数的目的.

42．

43．答:555精密定时器是由端子分压器网络、两个电压比较器、双稳多谐振荡器、放电晶体管和推挽输出端组成。三个电阻器是相等的，用于设置比较器的电平。

555精密定时器可以应用于精密定时脉冲宽度调整、脉冲发生器、脉冲位置调整、定时序列、脉冲丢失检测、延时发生器。

44．解:不频繁工作时  =(1.5～2.5) =(26.25～43.75)A

频繁启动时 =(3～3.5)  =(52.5～61.25)A

五、论述题

评分标准：第45题必作，46、47题任选1题，共30分。

45．答:

①开机自检.数控系统通电时,系统内部自诊断软件对系统中关键的硬件和控制软件逐一进行检测.一旦检测通不过,就在CRT上显示报警信息,指出故障部位.只有开机自检项目全部正常通过,系统才能进入正常运行准备状态.

开

机自检一般可将故障定位到电路或模块上,有些甚至可定位到芯片上.但在不少情况下只能将故障原因定位在某一范围内,需要通过进一步的检查,判断才能找到故障原因并予以排除.

②实时自诊断.数控系统在运行时,随时对系统内部,伺服系统,I/O接口以及数控装置的其他外部装置进行自动测试检查,并显示有关状态信息.若检测有问题,则立即显示报警号及报警内容,并根据故障性质自动决定是否停止动作或停机.检查时,维修人员可根据报警内容,结合实时显示的NC内部关键标志寄存器及PLC的操作单元状态,进一步对故障进行判断与排除.

故障排除以后,报警往往不会自动消除.根据不同的报警,需要按"RESET"或"STOP"软键来消除,或者需用电源复位或关机重新启动的方法消除,恢复系统运行.

46．答：一张电气设备修理的大修工艺卡将包括设备名称、型号、制造厂名、出厂年月、使用单位、大修编号、复杂系数、总工时、设备进场日期、技术人员、主修人员、序号、工艺步骤、技术要求、使用仪器、仪表、本工序定额、备注等方面的内容编程表格绘制成卡片。

47．

6、理论知识考试试卷六

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷六

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题 (第1～20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分，共20分。)

1．职业道德是规范约束从业人员职业活动的              。

2．职业道德首先要从              、忠于职守的职业行为规范开始。

3．有两个相同的电解电容器，外壳标有100μF、300V，串联时的电容量为         μF。

4．绝缘靴应放在橱内，不应代替              使用。

5．用晶体管图示仪观察二极管正向特性时，应将X轴作用开关置于集电极电压，Y轴作用开关置于               。

6．电气设备标牌上英文词汇“control  switch”的中文意思是         。

7．变频器由主电路（包括整流器、中间直流环节、逆变器）和         组成。

8．变频器的运行操作键“REV” 的中文意思是         。

9．变频器的功能预置必须在               方式下进行。

10．555精密定时器是由端子分压网络、两个电压比较器、双稳态多谐振荡器、放电晶体管和               组成。

11．电力晶体管（GTR）是一种双极型大功率高反压晶体管，GTR在应用中应特别注意          问题。

12．缓冲电路也称为            ，它是为避免器件过电流和在器件上产生过高压以及为了避免电压、电流的峰值区同时出现而设置的电路。

13．GTR的驱动电路一般分为恒流驱动和            驱动两大类。

14． 开发            的交流电动机控制技术，已成为国内传动界非常关注的课题。

15．指导操作的目的就是通过具体示范操作和现场技术指导训练，使学员的动手操作能力不断地提高，熟练掌握            。

16．             是富有直观性的教学形式。

17．维修电工的理论培训一般采用           的方法进行。

18． ISO9000族标准中，           是支持性标准，是质量保证要求的实施指南。

19．定额时间是指生产工人在生产班内完成生产任务所需的直接和间接的           。

20． 计算机集成制造系统（CIMS）由管理信息、技术信息、           和质量管理四个系统组成。

二、选择题(第21～30题。请选择一个正确答案，将相应字母填入括号内。每题2分，共20分)

21.职业道德是社会主义（    ）的重要组成部分。

A、思想体系     B、精神体系     C、道德体系     D、社会体系

22.三相对称负载采用三角形连接，其线电流的大小为相电流的（    ）倍。

A、3     B、     C、/2     D、1/

23.为了提高电气设备运行的可靠性，将变压器低压侧的中性点与接地极紧密连接起来，称之为（    ）。

A、保护接地     B、保护接零     C、工作接地     D、重复接地

24.SR-8型双踪示波器的电子开关有（   ）个工作状态。

A、2     B、3     C、4     D、5

25.组合开关主要用于电源的引入，当用于7KW以下电动机的启动、停止时，其额定电流应等于电动机额定电流的（    ）倍。

A、1．2     B、2     C、3     D、4

26.变频器的（   ）用于和计算机或PLC进行通讯，并按照计算机或PLC的指令完成所需的动作。

A、数字输入/输出            B、通讯接口

C、多功能输入端子和输出     D、输入/输出信号

27．PLC的工作过程需要（   ）个阶段。

A、2     B、3     C、 4    D、5

28．国产集成电路系列和品种的型号由（    ）部分组成。

A、3     B、4     C、5     D、6

29．下列器件中，（    ）属于不可控电力电子器件。

A、肖特基二极管     B、IGBT     C、电力晶体管     D、功率场效应管

30．维修电工班组完成一个阶段的质量活动课题后，所写成果报告应包括课题活动的（   ）的全部内容、已经达到的质量水平、目前存在的问题和今后的打算。

A、计划—实施— 检查—总结    B、计划—检查—实施—总结

C、计划—实施—总结—检查     D、实施—计划— 检查—总结

三、判断题(第31～40题。请将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，共10分。)

（  ）31.职业道德的内容包括职业道德意识和职业道德行为规范。

（  ）32.Y，yn0连接组可供三相动力和照明用电。

（  ）33.在三相半波可控整流中，若触发信号在自然换相点之前加入，输出电压变为缺相运行。

（  ）34.变频器和电动机之间一般不允许接入接触器。

（  ）35.在带传动中，常用的有平带传动和V带传动，并且平带较V带传动应用广泛。

（  ）36.在绘制数控系统（ECU）与步进驱动装置和可编程序控制器的接线框图之前应先把控制电源绘制出来。

（  ）37.普通晶闸管（SCR）及其大部分派生器件不属于半控型电力电子器件。

（  ）38.对于设计采用继电器—接触器控制电气系统的第一步是设计主电路和控制电路。

（  ）39.对于一些新工艺等还没有定论，即未公认的技术是不能写进讲义的。

（  ）40.精益生产是适用于现代制造业的组织管理方法。精益生产的主要做法是准时化生产方式。

四、简答题(第41～44题。每题5分，共20分。)

41．常用磁性材料的种类和特点有哪些？

42．阅读分析数控机床电气原理图的步骤有哪些？

43．机械设备电气大修工艺的编制步骤有哪些？

44．电路设计的原则有哪些？

五、论述题（第45～46题。每题15分，共30分。）

45．液压系统有哪几部分组成？试述常用的液压元件及其应用。

46．试述传感器的作用、性能及分类。

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准六

一、填空题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不倒扣分。

1．行为准则

2．爱岗敬业

3．50

4．一般套鞋

5．集电极电流

6．控制开关

7．控制电路

8．反转

9．编程模式

10．推挽输出级

11．二次击穿

12．吸收电路

13．比例

14．无速度传感器

15．操作技能

16．示范操作法

17．课堂讲授

18．ISO10000

19．全部工时消耗

20．制造自动化

二、选择题

评分标准：每题答对给2分；答错或漏答不给分，也不倒扣分。

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | B | C | D | C | B | B | C | A | A |

三、判断题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不倒扣分。

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ | √ | √ | × | √ | × | × | √ | √ |

四、简答题

评分标准：每题5分，共20分。

41．常用磁性材料的种类和特点有哪些？（本题满分5分）。

答：常用的磁性材料分为软磁材料和硬磁材料两大类。（1分）

（1）软磁材料  软磁材料的主要特点是磁导率高，剩磁小。易磁化、易饱和、易去磁。常见的有电工用纯铁和硅钢片。（1分）

1）电工用纯铁  电工用纯铁的电阻率很低，一般只用于直流磁场。（1分）

2）硅钢片  硅钢片的主要特性是电阻率高，适用于各种交变磁场。分为热轧和冷轧两种。（1分）

（2）硬磁材料  硬磁材料的主要特点是剩磁强。不易磁化、不易饱和，也不易去磁。磁性基本稳定。（1分）

注：只要答出要点，意思相近可给分。

42．阅读分析数控机床电气原理图的步骤有哪些？（本题满分5分）

答：阅读分析数控机床电气原理图的步骤如下：

(1) 分析数控装置  （1分）

（2）分析伺服驱动装置  （1分）。

（3）分析测量反馈装置  （1分）

（4）分析输入/输出装置  （1分）

（5）分析连锁与保护环节  （0.5分）

（6）总体检查（0.5分）

注：只要答出要点，意思相近可给分。

43．编制机械设备电气大修工艺的步骤有哪些？      （本题满分5分）

答：编制机械设备电气大修工艺的方法如下：

（1）编制大修工艺前的技术准备

1）查阅资料（1分）

2）查阅资料后，深入现场了解设备现状。（1分）

3）通过调查分析，针对设备现状，制订出合理的大修方案。（1分）

（2）编制大修工艺的分析  （1分）

（3）编写具体的设备大修工艺  （1分）

注：只要答出要点，意思相近可给分。

44．电路设计的原则有哪些？     （本题满分5分）

答：电路设计的原则如下：

（1）电气控制电路应最大限度地满足机械设备加工工艺的要求；（1分）

（2）控制电路应能最安全、可靠地工作（0.5分）

1）控制线路中应避免出现寄生电路和控制条件的多重性；（0.5分）

2）频繁操作线路要有电气联锁和机械联锁； （0.5分）

3）设计的线路应能适应所在电网的情况并应有保护环节。（0.5分）

（3）控制电路应简单、可靠、造价低。（1分）

（4）控制电路应便于操作和维修。（1分）

注：只要答出要点，即可给分。

五、论述题

评分标准：第45、46题，每题15分，共30分。

45．液压系统有哪几部分组成？试述常用的液压元件及其应用。（本题满分15分）

答：基本液压传动系统由以下几部分组成：

（1）驱动元件  液压泵作为驱动元件，供给液压系统压力和流量。常用的液压泵有齿轮泵、叶片泵和柱塞泵。（2分）

（2）控制元件  控制元件包括控制液体压力的压力控制阀、控制液体流向的方向控制阀（如换向阀）、控制液体流量大小的流量控制阀（如节流阀）。（2分）

（3）执行元件  执行元件包括直线运动用的液压缸，旋转运动用的液压马达（由称油马达）。（2分）

（4）辅助元件  辅助元件由油箱、滤油器、蓄能器、油管、接头、密封件、冷却器以及压力表、流量表等元件组成。（1分）

（1）常用液压泵的种类和应用

1）齿轮泵  齿轮泵可分为外啮合齿轮和内啮合齿轮泵两类。外齿轮泵结构简单，成本低，抗污及自吸性好，故得到广泛应用，但其噪声较大且压力较低，一般用于低压系统中，内啮合齿轮泵结构紧凑，尺寸小，寿命长，压力脉动和噪声都较小，容许使用高转速而获得较高的容积效率。但其齿形复杂，加工精度要求高。随着工业技术的发展，其应用将会越来越广泛。（1分）

2）叶片泵  其流量均匀，运转较平稳，噪声低压力较高，使用寿命长，广泛应用于车床、钻床、磨床、铣床、组合机床的液压传动系统中。（1分）

3）柱塞泵  其显著特点是压力高，流量大，便于调节流量，多用于拉床或油压机等高压大功率设备的液压系统中。（1分）

（2）液压控制阀

1）压力控制阀  用来控制、调节液压系统中工作压力的装置，能够实现执行元件所要求的力和力矩。（1分）

2）流量控制阀  它是靠改变通道开口的大小来控制、调节油液通过阀口的流量，从而使执行机构产生相应的速度。（1分）

3）方向控制阀  它的作用是控制液压系统中的油留方向，以改变执行机构的运动方向和工作顺序。（1分）

（3）液压马达、液压缸  应用于需要旋转的场合。

1）液压马达  按其结构类型分为齿轮式、叶片式和其他形式，应用于需要旋转的场合。（1分）

2）液压缸  分为活塞缸、柱塞缸和摆动缸三类。前两者应用于需要往复运动的场合，输出推力和速度；后者能实现小于360的往复摆动，输出转距和角速度。（1分）

注：只要答出要点，意思相近可给分。

46．试述传感器的作用、性能及分类。     （本题满分15分）

答：传感器的作用是在感受被测非电量变化的同时，将输入的被测非电量转换为与之成单值（或线性）函数关系的电量输出，以便于用电侧仪表测出非电量的大小。（1分）

传感器的性能及分类如下：

（1）触点传感器  触点传感器是把被测量直接或间接转换成触点的闭合或断开状态的传感器。它能把模拟量转换为开关量，用于信号、保护、分组和多级测量系统中。（1分）

（2）干簧管传感器   干簧管有两种驱动方式，一为永磁铁，二为电磁线圈。前者多用于检测，后者多用于控制。它可以应用在行程测量，采样控制和巡回检测系统中。（1分）

（3）电位器传感器   被测量的变化导致电位器阻值变化的元件称为电位器传感器。它具有结构简单，价格便宜，可靠性较高，输出功率大等优点。（1分）

（4）电阻应变传感器  电阻应变传感器是将被测的应力（压力、荷重、扭力等）通过它所产生的金属弹性变形转换成电阻变化的检测元件。（1分）

（5）热电阻传感器  利用电阻随温度变化的特性制成的传感器称为热电阻传感器。可用于温度测量与控制、温度补偿、稳压稳幅、自动增益调整、气压测定、气体和液体分析、过载报警、过负荷保护和红外探测等。（1分）

（6）气敏电阻传感器  将检测到气体（特别是可燃性气体）的成分、浓度等转换成电信号的传感器叫做气敏电阻传感器。它可检测乙醚，乙醇，氢气，一氧化碳以及碳链较长的烷烃（如正已烃）等。（1分）

（7）电感传感器  将电感量的变化变换成电压或电流的信号，再进行放大的传感器叫电感传感器。它可用来测量位移，压力，振动等参数。电感传感器既可用于静态测量，又可用于动态测量。（1分）

（8）涡流传感器  涡流传感器可在金属体上产生涡流，其渗透深度与传感器线圈激磁电流的频率有关，它分为高频反射和低频透射两种。（1分）

（9）压磁传感器  压磁传感器是利用铁磁材料的弹性效应，将被测力转换为电信号的传感器。可用来测量轧钢机的轧制力、钢带的张力、纸张的张力、切削力、卷扬机的定量自动提升、自动称量等。（1分）

（10）电容传感器。它用于位移，振动，角度，加速度，压力，料位，成分含量等的精密测量。（1分）

（11）光电传感器  光电传感器是将光信号转换为电信号的一种传感器。光电传感器具有结构简单，非接触，高可靠性，高精度和反应迅速等优点。（1分）

（12）磁电传感器  利用导体和磁场发生相对运动而产生电动势的原理而制成的检测装置叫做磁电传感器。磁电传感器灵敏度高，可用来测量振动，加速度，转速，转角等参数，也可检测热处理后的零件硬度、渗层深度、淬硬层深度。（1分）

（13）压电传感器  利用某些物质具有压电效应的原理而制成的检测装置叫做压电传感器，主要用来测量动态的力，压力，加速度等。（1分）

（14）霍尔传感器   霍尔传感器的应用较为广泛。（1分）

注：只要答出要点，意思相近可给分。

7、理论知识考试试卷七

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷七

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题 (第1～20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分，共20分。)

1．劳动的双重含义决定了从业人员全新的劳动态度和___________。

2．职业道德的内容包括：___________、职业道德行为规范和职业守则等。

3．___________是职业道德中的最高境界，同时也是做人的最高境界。

4．采用YY/△接法的三相变极双速电动机变极调速时，调速前后电动机的________基本不变。

5．使用直流双臂电桥测量电阻时，动作要迅速，以免________。

6．熔断器的选用首先应确定___________，再根据被保护电路的性质选择熔断器的类型。

7．变频器的逆变器是利用开关功率器件，有规律地控制逆变器中主开关的通断，从而得到________频率的三相交流电输出。

8．在齿轮传动中，________稳定往往是对传动的一个基本要求。

9．测绘电气主线路图时，首先应从________向下查。

10．不可控电力电子器件具有整流的作用而无________的功能。

11．半可控器件通常为三端器件，它能在控制信号的作用下导通，但不能________。

12．晶闸管中频感应加热电源，随着科学技术的发展必将被________感应加热电源所取代。

13．新型的高性能高压变频调速装置的主电路的开关器件使用________实现PWM         技术更方便。

14．机电一体化是多学科领域综合交叉的________系统工程。

15．电气设计基本完成后，应反复全面地检查地全面检查，有条件的情况下，应进行________，进一步完善设计的电气控制电路。

16．ISO9000族标准包括质量术语标准、质量技术标准及________系列标准。

17．制定ISO14000系列标准的直接原因是环境的________。

18．维修电工班组主要是为生产服务的，活动课题一般都需要围绕提高________、保证设备正常运转而提出。

19．提高劳动生产率；必须设法缩短所占比例大的那些因素，降低________，使劳动生产率有明显地提高。

20．精益是适用于现代制造企业的组织管理方法，以“人”为中心，以“简化”为手段，   以________为最终目标，增强企业适应时市场的应变能力。

二、选择题(第21～30题。请选择一个正确答案，将相应字母填入括号内。每题2分，共20分)

21.职业道德是从事某种职业的工作或劳动过程中所应遵守的与其职业活动紧密联系的（    ）和原则的总和。

A、思想体系     B、道德规范     C、行为规范     D、精神文明

22. 集成稳压器按工作方式可分为线性串联型和（    ）串联型。

A、非线性     B、开关     C、 连续    D、断续

23.临时线应有严格的审批制度，临时线最长使用期限是（    ）天，使用完毕后应立即拆除。

A、7     B、10     C、 15    D、30

24.JT-1型晶体管图示仪输出集电极电压的峰值是（    ）V。

A、100     B、200     C、500     D、1000

25.识读J50数控系统电气图的第二步是（    ）。

A、分析数控装置          B、分析测量反馈装置

C、分析伺服系统装置     D、分析输入/输出设备

26.识读完J50数控系统电气原理图以后，还要进行（    ）。

A、分析连锁     B、总体检查     C、记录     D、总结

27．电气设备标牌上英文词汇“asynchronous motor”的中文意思是（    ）。

A、力矩电动机     B、异步电动机     C、同步电动机     D、同步发电机

28．PLC的一个工作周期内的工作过程分为输入处理、（    ）和输出处理三个阶段。

A、程序编排     B、采样     C、程序处理     D、反馈

29．运算放大器是一种标准化的电路，基本是由高输入阻抗差分放大器、高增盖电压放大器和（    ）放大器组成。

A、低阻抗输出     B、高阻抗输出     C、多级     D、电压

30．理论培训讲义的内容应（    ），并有条理性和系统性。

A、由浅入深     B、简明扼要    C、 面面俱到    D、较深

三、判断题(第31～40题。请将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，共10分。)

（  ）31.电动机工业上用得最普遍的硬磁材料是铝镍钴合金。

（  ）32.电磁噪声污染是构成环境污染的一个重要方面。

（  ）33.漏电保护作为防止低压触电伤亡事故的前置保护，广泛应用在低压配电系统中。

（  ）34.按钮的触头允许通过的电流较小，一般不超过2A。

（  ）35.国产集成电路系列和品种的型号由五部分组成，第一部分的符号C表示符合国家标准。

（  ）36.IGBT驱动电路大多采用集成式电路。

（  ）37.电子器件组成的缓冲电路是为避免器件过电流和在器件上产生过电压以及为了避免电压、电流的峰值区同时出现而设置的电路。

（  ）38.指导操作的目的是为了显示操作者的技术水平，使学员的能力得以提高。

（  ）39.示范操作法是富有直观性的教学形式。

（  ）40.计算机集成制造系统着重解决产品设计和经营管理中的系统信息集成，缩短了产品开发设计和制造周期。

四、简答题(第41～44题。每题5分，共20分。)

41．常见的一般机械设备电气图有哪些？各起哪些作用？

42．变频器的配线安装注意事项有哪些？

43．一般机械设备电气大修工艺应包括的内容有哪些？

44．电路设计的内容包括哪几个方面？

五、论述题（第45～46题。每题15分，共30分。）

45．试述常用传感器的检测方法。

46．试述数控机床日常电气维修项目的内容。

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准七

一、填空题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不倒扣分。

1．职业道德观

2．职业道德意识

3．奉献社会

4．输出功率

5．电池耗电量过大

6．熔体的额定电流

7．可调

8．传动比

9．电源引下端

10．可控

11．被控关断

12．IGBT

13．IGBT

14．技术密集性

15．模拟实验

16．ISO9000

17．日益恶化

18．产品质量

19．劳动消耗

20．尽善尽美

二、选择题

评分标准：每题答对给2分；答错或漏答不给分，也不倒扣分。

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | B | A | B | C | B | B | C | A | A |

三、判断题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不倒扣分。

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | √ |

四、简答题

评分标准：每题5分，共20分。

41．常见的一般机械设备电气图有哪些？各起哪些作用？（本题满分5分）

答：常见的一般机械设备电气图有：电气原理图、安装接线图、平面布置图和剖面图。（1分）维修电工以电气原理图、安装接线图和平面布置图最为重要。（1分）

（1）电气原理图简称为电路图。它能充分表达电气设备和电气元件的用途、作用和工作原理，是电气线路安装、调试和维修的理论依据。（1分）

（2）电气安装接线图只用来表示电气设备和电器元件的位置、配线方式和接线方式，而不明显表示电气动作原理。（1分）

（3）平面布置图不表示各电器元件的结构、接线情况以及工作原理，主要用于电器元件的布置和安装。（1分）

注：只要答出要点，意思相近可给分。

42．变频器的配线安装注意事项有哪些？（本题满分5分）

答：变频器配线安装注意事项如下：

（1）在电源和变频器之间，通常要接入低压断路器与接触器，以便在发生故障时能迅速切断电源，同时便于安装修理；（2分）

（2）变频器与电动机之间一般不允许接入接触器；（1分）

（3）由于变频器具有电子热保护功能，一般情况下可以不接热继电器；（1分）

（4）变频器输出侧不允许接电容器，也不允许接电容式单相电动机。（1分）

注：只要答出要点，意思相近可给分。

43．一般机械设备电气大修工艺应包括的内容？（本题满分5分）

答：一般机械设备电气大修工艺应包括的内容如下：

（1）整机及部件的拆卸程序及拆卸过程中应检测的数据和注意事项；（1分）

（2）主要电气设备、电器元件的检查、修理工艺以及达到的质量标准；（1分）

（3）电气装置的安装程序及应达到的技术要求；（1分）

（4）系统的调试工艺和应达到的性能指标；（0.5分）

（5）需要的仪器、仪表和专用工具应另行注明；（0.5分）

（6）试车程序及需要特别说明的事项；（0.5分）

（7）施工中的安全措施。（0.5分）

注：只要答出要点，意思相近可给分。

44．电路设计的内容包括哪几个方面？      （本题满分5分）

答：电路设计的内容包括以下几个方面：

（1）确定控制电路的电流种类和电压数值。（1分）

（2）主电路设计主要是电动机的启动、正反运转、制动、变速等控制方式及其保护环节的电路设计。（2分）

（3）辅助电路设计主要有控制电路、执行电路、连锁保护环节、信号显示及安全照明等环节的设计。（2分）

注：只要答出要点，意思相近可给分。

五、论述题

评分标准：共30分。

45．试述常用传感器的检测方法？（本题满分15分）

答：传感器常用的检测方法如下：

（1）红外辐射检测  能够把红外辐射量的变化转变成电量变化的检测方法叫做红外辐射检测。红外辐射检测具有非接触检测，反应速度快、灵敏度高、测温范围广等优点。它广泛应用于无损伤探伤、气体分析、红外遥感、热像检测以及军事目标的搜索和通讯等。（3分）

（2）激光检测  利用激光的方向性，高亮度，高单色性和高相干性来对不同物理量进行检测的方法叫做激光检测，激光检测具有精度高，测量范围大，检测时间短，没有机械和电的接触，易数字化等优点，可用来检测长度、位移、转角、速度、方向、探伤、物质成分等。（3分）

（3）超声波检测  利用超声波的特征可以进行超声波探伤和厚度测量，这种检测方法叫做超声波探测。（3分）

（4）核辐射检测 核辐射检测是利用放射性同位素来进行测量的，即利用被测物质对射线的吸收，反散射或射线对被测物质的电离激发作用而进行检测的。核辐射检测属于非接触式，不受温度、压力等因素影响。它可以测量厚度、密度、物位，也可以进行探伤、成分分析、皮带称重等。但核辐射检测误差较大，大约在1%左右；装置较复杂，还需特殊防护。核辐射检测多用于特殊场合，如高温，高压，密闭容器内的物位检测等。（3分）

（5）工业电视检测 工业电视检测可在信息处理、检测技术（如尺寸、探伤等）和自动控制领域中获得广泛的应用。（3分）

注：只要答出要点，意思相近可给分。

46．试述数控机床日常电气维修项目的内容？    （本题满分15分）

答：数控机床日常电气维修项目包含以下内容：

（1）数控系统控制部分的检修  日常检修的项目包括：

1）检查各有关的电压值是否在规定的范围内，应按要求调整。（1分）

2）检查系统内各电气元件连接是否松动。（1分）

3）检查各功能模块的风扇运转是否正常，清除风扇及滤尘网的尘灰。（1分）

4）检查伺服放大器和主轴放大器使用的外接式再生放电单元的连接是否可靠，并清除灰尘。（1分）

检查各功能模块存储器的后备电池电压是否正常，一般应根据厂家要求进行定期更换。（1分）

（2）伺服电动机和主轴电动机的检查与保养  对于伺服电动机和主轴电动机，应重点检查噪声和温升。若噪声和温升过大，应查明是轴承等机械问题还是与其相配的放大器的参数设置问题，并采取相应的措施加以解决，还应该检查电动机的冷却风扇运转是否正常并清扫灰尘。（2分）

（3）测量反馈元件的检查和保养  数控系统采用的测量元件包括编码器、光栅尺、感应同步器、磁尺、旋转变压器等，应根据使用环境定期进行检查和保养，检查检测元件连接是否松动，是否被油液或灰尘污染。（2分）

测量反馈元件的重新安装应严格按规定要求进行，否则可能造成新的故障。

（4）电气部分的维护保养  电气部分包括电源输入电路、继电器、接触器、控制电路等，可按下列步骤进行检查：（1分）

检查三相电源电压是否正常。如果电压超出允许范围，则应采取措施。（1分）

2）检查所有电气元件连接是否良好。（1分）

3）借助数控系统CRT显示的诊断画面或输入/输出模块上的LED指示灯，检查各类开关是否有效，否则应更换。（1分）

4）检查各接触器、继电器工作是否正常，触点是否良好。可用数控语言编制功能试验程序，通过运行该程序帮助确认各控制部件工作是否完好。（1分）

检查热继电器、电弧抑制器等保护元件是否有效。

以上的检查应每年进行一次。另外，还要特别注意电气控制柜的防尘和散热问题。（1分）

注：只要答出要点，意思相近可给分。只答检修内容题干，未详细解释，给一半分。

8、理论知识考试试卷八

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷八

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题 (第1～20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分，共20分。)

1．中线的作用就在于使星形连接的不对称负载的相电压              。

2．提高            ，可减少线路上的损耗，提高发电设备和供电设备的利用率。

3．电磁辐射污染的控制主要是指场源的控制与            的控制两个方面。

4．安全用具和            不允许当做其他工具使用。

5．对频繁启动场合的接触器应选用            的励磁方式。

6．变频器的功能预置必须在            下进行。

7．PLC的工作过程需要三个阶段：输入采样阶段、            阶段和输出刷新阶段。

8．快速恢复二极管（FRD）具有开通初期呈现明显的            ，不能立即响应正向电流变化的特点。

9．目前，在无速度传感器的矢量控制和无速度传感器            方面，我国正借鉴成功的技术成果加大研究开发力度，走在技术发展的前列。

10．国际上采用            的高性能的高压变频调速装置的技术业已成熟。

11．机电一体化产品具有“            ”和“产品”的内容，是机械系统和电子系统的结合，是赋予了新的功能和性能的新一代产品。

12．在设计控制电路时，应避免出现              电路。

13． 具体指导操作的过程中，应采取集中指导的方法，也可采用个别指导的方法，并要做到“            ”。

14．维修电工理论培训一般采用            的方法进行。

15．培训讲义的内容应由浅入深，并有            。

16．应用ISO9000族标准，建立质量体系的步骤包括选择质量保证模式、               、签定合同，对合同草案的评审及供方建立质量体系。

17．ISO14000系列标准是国际标准化组织于1996年7月公布的有关__________       的系列标准，是继ISO9000族标准之后的又一个重大的国际标准。

18．质量管理活动方案的内容包括制定该方案的      、准备采取的措施、要达到的目的、完成日期、主要负责人等。

19．生产工人工作班制度工时消耗可分为定额时间和      时间。

20．计算机集成制造系统包含的内容为：计算机辅助设计、计算机辅助制造、__________  和计算机辅助辅助管理。

二、选择题(第21～30题。请选择一个正确答案，将相应字母填入括号内。每题2分，共20分)

21.有一含源二端网络，其开路电压为120V，短路电流为2A，则负载从该电源获得的最大功率为（    ）。

A、0．5W     B、1 W     C、 2W    D、4W

22. 变压器运行时，若所带负载的性质为感性，则变压器副边电流的相位（    ）副边感应电动势的相位。

A、超前于     B、同相于     C、滞后于     D、无法比较

23.三相交流异步电动机是利用定子绕组中三相交流电所产生的旋转磁场与转子绕组中的（    ）相互作用而工作的。

A、旋转磁场     B、恒定磁场    C、感应电流     D、额定电流

24.重复接地的作用是（    ）。

A、避免触电               B、减轻高压窜入低压的危险

C、减轻断零线时的危险     D、保护接零

25.用直流双臂电桥测量电阻时，被测电阻的电流端纽应接在电位端纽的（   ）。

A、左侧     B、右侧     C、内侧     D、外侧

26.数控系统的控制对象是（    ）。

A、伺服系统     B、位移装置     C、传动装置     D、液压系统

27．阅读和分析数控机床电气原理图时，首先要分析（    ）。

A、伺服驱动装置     B、数控装置     C、测量反馈装置    D、连锁与保护环节

28．电气设备标牌上的英文词汇“thyristor”的中文意思是（   ）。

A、晶体管     B、稳压     C、逆变器     D、晶闸管

29．在进行变频器的安装时，变频器输出侧不允许接（    ），也不允许接电容式单相电动机。

A、电感线圈     B、电阻     C、电容器     D、三相异步电动机

30．可关断晶闸管（GTO）是（    ）器件，要使GTO关断，必须在门极上施加一个反向的大脉冲电流及反向电压。

A、电压控制型     B、电流控制型     C、电压注入型     D、电流注入型

三、判断题(第31～40题。请将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，共10分。)

（  ）31.识读电气图的主电路时，通常从设备开始，经控制元件，顺次往电源看。

（  ）32.使用JT-1型晶体管图示仪，当阶梯选择开关置于“毫安/级”位置时，阶梯信号不会通过串联电阻，因此没有必要选择串联电阻的大小。

（  ）33.选择熔断器的类型应根据负载保护特性的短路电流大小及安装条件来选择。

（  ）34.变频器中间直流环节的储能元件用于完成对逆变器的开关控制。

（  ）35.数字信号输出接口的作用主要是使变频器可以根据数控设备或PLC输出的数字信号指令运行。

（  ）36. 变频器的复位键（RESET、RST）用于跳闸后，使变频器恢复为正常状态。

（  ）37.在PLC梯形图的每个逻辑行上，并联触点多的电路块应安排在最右边。

（  ）38.半控型电力电子器件通常为三端器件，它既能在控制信号作用下导通，又能在控制信号的作用下关断。

（  ）39.指导操作就是通过具体示范操作和现场技术指导训练，使学员的动手操作能力不断增强和提高。

（  ）40.精益生产的主要做法是准时化生产方式（JIT），JIT生产方式力图通过“基本排除浪费”来达到生产目标。

四、简答题(第41～44题。每题5分，共20分。)

41．职业道德的主要内容有哪些？

42．测绘数控机床安装接线图和电气控制原理图的步骤有哪些？

43．一般机械设备电气大修工艺的编制步骤有哪些？

44．电路设计的步骤有哪些？

五、论述题（第45～46题。每题15分，共30分。）

45．数控设备主要有哪几部分组成？各部分的主要作用是什么？试述数控系统电气故障一般的诊断步骤。

46．试述B2012龙门刨床V5系统的调试步骤及方法。

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准八

一、填空题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不倒扣分。

1．保持对称

2．功率因数

3．电磁能量传播

4．防护用具

5．直流励磁

6．编程模式

7．程序处理

8．电磁效应

9．直接转矩控制

10．三电平电路

11．技术

12．寄生

13．五勤

14．课堂讲授

15．条理性和系统性

16．合同前的评价

17．环境管理

18．主要原因

19．非定额时间

20．计算机辅助工艺

二、选择题

评分标准：每题答对给2分；答错或漏答不给分，也不倒扣分。

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C | C | C | D | A | B | D | C | D |

三、判断题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不倒扣分。

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | √ | √ | × | × | √ | × | √ | √ | × |

四、简答题

评分标准：每题5分，共20分。

41．职业道德的主要内容有哪些？（本题满分5分）

答：职业道德是社会道德在职业行为和职业关系中的具体体现，是整个社会道德生活的重要组成部分。（1分）职业道德是指从事某种职业的人员在工作或劳动过程中所遵守的与其职业活动紧密联系的道德规范和原则的总和。（1分）职业道德的内容包括：职业道德意识、职业道德行为规范和职业守则等。（3分）

注：只要答出要点，意思相近可给分。

42．测绘数控机床安装接线图和电气控制原理图的步骤？（本题满分5分）

答：测绘数控机床安装接线图和电气控制原理图的步骤如下：

（1）测绘电气安装接线图；  （1分）

（2）测绘主线路图；  （1分）

（3）测绘数控系统（ECU）与步进驱动装置和可编程序控制器之间的接线框图；（1分）

（4）数控系统接线图；（1分）

（5）最后测绘出步进驱动装置接线图和接触器控制原理图。（1分）

注：只要答出要点，意思相近可给分。

43．一般机械设备电气大修工艺的编制步骤有哪些？（本题满分5分）

答：一般机械设备电气大修工艺的编制步骤如下：

（1）阅读设备使用说明书，熟悉电气系统的原理及结构。（1分）

（2）查阅设备档案，包括设备安装验收记录，故障修理记录，全面了解电气系统的技术状况。（1分）

（3）现场了解设备状况，存在的问题及生产、工艺对电气的要求。（1分）

（4）针对现场了解摸底及预检情况，提出大修修理方案，主要电器的修理工艺以及主要更换件的名称、型号、规格和数量，填写电气修理技术任务书，（1分）与机械修理技术任务书汇总一起报送主管部门审查、批准，以便做好生产技术准备工作。（1分）

注：只要答出要点，意思相近可给分。

44．电路设计的步骤有哪些？  （本题满分5分）

答：电气控制系统采用继电器—接触器控制系统，其通常的设计步骤如下：

（1）设计各控制单元环节中拖动电动机的启动、正反转运转、制动、调速，停机的主电路和执行元件的电路。（1分）

（2）设计满足各电动机运转功能和工作状态相对应的控制电路。（1分）

（3）连接各单元环节，构成满足整机生产工艺要求，实现加工过程自动/半自动和调整的控制电路。（1分）

（4）设计保护、连锁、检测、信号和照明等环节的控制电路。（1分）

（5）全面检查所设计的电路。特别要注意电气控制系统在工作过程中不会因误动作和突然失电等异常情况发生事故，力求完善整个控制系统的电路。（1分）

注：只要答出要点，意思相近可给分。

五、论述题

评分标准：共30分。

45．数控设备主要有哪几部分组成？各部分的作用是什么？试述数控系统电气故障一般的诊断步骤。（本题满分15分）

答：数控设备主要由数控装置、伺服驱动装置、测量反馈装置和设备本体四个主要部分和程序的输入/输出设备、可编程序控制器（PLC或称PMC）等组成。（1分）

（1）数控装置是数控系统的核心，由硬件和软件两部分组成。它接受从输入装置（键盘、软盘、纸带阅读机、磁带机等）输入的控制信号代码，变成控制指令，对伺服驱动系统进行控制。（1分）

（2）伺服驱动装置数控装置与机床主机之间的连接环节。驱动设备的执行机构实现运动。（1分）

（3）测量反馈装置通过测量元件，将执行元件或工作台等的速度和位移检测出来，经相应的电路处理后反馈给数控装置或伺服驱动装置，构成闭环或半闭环以补偿误差。（1分）

数控设备电气故障的一般步骤如下：

（1）首先采用各种手段（包括维修人员的直观检查和对数控系统的各种指示和信息的检查，以及各种仪器、仪表等）对数控系统进行检查和测试，判断是否存在故障。（1分）

（2）然后对故障现象进行分析，对故障的性质进行判断，结合进一步的检测，确定有故障的部位或装置。（2分）

（3）最后采用各种检查、测量、试验、分析方法，将故障定位到可以更换的模块、线路板上，甚至定位到有缺陷的集成电路、元器件上等。（2分）

数控设备电气故障常用的诊断方法如下：

（1）观察检查法  维修人员通过直观的听、看、摸等方式，在现场对数控系统、PLC系统、电源、驱动部位所发生的故障进行检查、判断、找出问题。（1分）

（2）利用数控系统的自诊断功能进行诊断  数控系统一般都具有自诊断功能，根据自诊断功能给出的诊断信息确定故障的位置。（1分）

（3）进行数据和状态的检查  通过显示器的状态显示可以检查、判断故障的范围及具体位置。（1分）

（4）替换法  经过其他诊断方法将故障疑点集中在某一部件而又不能确定时，常用替换的方法，将备用件替换有故障疑点的部件，常用于线路板、功能板的替换。（1分）

（5）敲击法  当数控系统的线路板等部件有虚焊和接触不良时，用绝缘物轻轻敲打线路板、接插件或元器件以发现故障。（1分）

（6）测量比较法  用仪器仪表对模块或单元上的检查端子、线路板上的集成电路、元器件引脚进行测量，将所测的数据值与正常值进行比较，可以分析出故障原因及故障的部位。（1分）

注：只要答出要点，意思相近即可给分。

46．试述B2012龙门刨床V5系统的调试步骤及方法。

答：B2012龙门刨床V5系统的调试步骤及方法如下：

（1）调试前的准备

1）了解装置的基本结构、性能参数、工作原理和装置中各控制单元的基本用途。（1分）

2）准备好必要的工具、仪器和仪表。（1分）

3）检查电气控制柜内部各元件、部件连接有无松动、脱扣、断线和损坏等情况。对电气控制设备进行安全处理。（1分）

（2）V55的检测、调试及主要参数的整定  给装置送上控制电压。（1分）

1）进行电压测量和检查。（0.5分）

2）检查励磁回路。（0.5分）

3）进行波形检查。（0.5分）

4）检查系统逻辑的翻转情况。（0.5分）

5）调试。（0.5分）

6）确定几种主要的参数。如调节电流、比例放大倍数、速度反馈强弱等参数。（0.5分）

（3）控制电气动作检查

1）电源电压检查。（0.5分）

2）各刀架“快进”电器动作检查。（0.5分）

3）横粱控制电路电器动作检查。（0.5分）

4）刨台控制电路电器动作检查。（0.5分）

5）刀架自动进刀控制电路电器动作检查。（0.5分）

6）继电器及抬刀控制电路电器动作检查。（0.5分）

（4）横粱升降控制试验与调整

1）夹紧电动机旋转方向试验。（1分）

2）夹紧程度调整。（1分）

3）升降试验。（1分）

（5）龙门刨床综合试验

1）空载运行试验。（1分）

2）负载运行试验。（1分）

注：只要答出要点，意思相近即可给分。

9、理论知识考试试卷九

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷九

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题 (第1～20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分，共20分。)

1．电感滤波一般用在负载电流大和_____________的场合。

2．对噪声进行控制，就必须从控制声源、控制_________以及加强个人防护这三 方面入手。

3．为了使晶闸管在电源电压降到零值时能及时关断，使负载上不出现负电压，必须在电感性负载两端并联上一个_____________。

4．社会保险是指国家或社会对劳动者在生育、年老、疾病、工伤、待业、死亡等客观情况下给予物质帮助的一种_____________。

5．安全电压的选用必须考虑用电场所和用电器具对安全的影响，存在高度触电危险的环境则应采用_________V的安全电压。

6．电气设备的维修巡视，一般均由两人进行，巡视高压设备时，不得进行其他工作，不得_________。

7．直流双臂电桥可以较精确地测量小电阻，主要是因为直流双臂电桥设置了_________。

8．进口电气设备标牌上英文词汇“contact”的中文意思是_________。

9．数字信号输入接口使变频器根据数控设备或PLC输出的数字信号指令运行，____接口的作用主要是通过脉冲计数器给出变频器的输出频率。

10．PLC的工作过程周期需要输入采样、程序执行和_________三个阶段。

11．电力电子器件又称为电力半导体，按照控制信号的性质分为_________控制型 和电压控制型。

12．不可控的电力电子器件通常采用______端器件，它具有整流的作用而无可控的功能。

13．功率场效应管（功率MOSFET）与GTR和GTO相比，其明显的特点是栅极的静态内阻高，_________，撤除栅极信号后能自行关断。

14．缓冲电路的作用是防止器件产生过电流和在器件上产生________而设置的电路。

15．工频和中频感应加热多用于金属熔炼和透热，这种晶闸管中频感应加热电源随着科学技术的发展将被_____感应加热电源所取代。

16．高性能的高压变频调速装置主电路采用IGBT实现了_____技术更方便，形成高压变频调速装置的主流产品。

17．制订工艺文件时，应注意技术上的先进性，经济上的合理性和__________三个方面。

18．电路设计的内容首先要确定控制电路的电流种类和_____的数值。

19．根据维修电工不同等级操作内容的要求，运用准确的语言系统向学生讲解、叙述设备工作原理，说明任务和操作内容，这一方法称为_________。

20．培训讲义的内容应_________，并有条理性和系统性。

二、选择题(第21～30题。请选择一个正确答案，将相应字母填入括号内。每题2分，共20分)

21.电机上所用的滚动轴承基本上都是（   ）。

A、双列轴承     B、单列轴承     C、 推力轴承    D、向心轴承

22. 电气识图时，首先看（   ），搞清设计内容和施工要求。

A、主电路     B、辅助电路     C、图样说明     D、看接线图

23.使用SR—8型双踪示波器时，如果找不到光点，可调整（   ），借以区别光点的位置。

A、“X轴位移”     B、“Y轴位移”     C、“辉度”     D、“寻迹”

24.速度继电器的选用应根据机械设备的安装情况及（   ）选择合适的速度继电 器。

A、额定电压     B、额定功率     C、额定转速     D、额定频率

25.一般机械设备电气大修工艺不包括的内容是（   ）。

A、劳动保护合同

B、系统的调试工艺和应达到的性能指标

C、试车程序及所需要特别说明的事项

D、电气装置的安装程序及应达到的技术要求

26.一般机械设备电气大修工艺编制的步骤不包含的内容是（   ）

A、阅读设备说明书               B、查阅设备档案

C、填写电气维修技术任务书     D、施工中的安全措施

27．电气设计时，在线路中采用小容量的触点控制大容量接触器的线圈时，要计算触点断开和接通容量是否满足需要，如果不满足则必须加（   ）。

A、接触器     B、热继电器     C、中间继电器     D、欠流继电器

28．设计继电器—接触器控制系统的主电路后，应设计满足各电动机运转功能和与工作状态相对应的（   ）。

A、信号电路     B、控制电路     C、照明电路     D、执行电路

29．ISO14000系列标准不仅保持和提高了产品的基本性能，而且还要提高更加广泛的（   ）特性。

A、质量     B、 质量体系    C、 质量保证    D、环境保护

30．下列内容中，（   ）不属于缩短基本时间的措施。

A、作好日常巡视工作            B、缩短安装时间

C、缩短维修和故障处理时间      D、加强管理，减少线路上的损耗

三、判断题(第31～40题。请将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，共10分。)

（  ）31.三相对称负载做△形连接，若每相负载的电阻为10Ω，接在线电压为380V的三相交流电路中，则电路的线电流为38A。

（  ）32. 三相异步电动机启动瞬间的转速为零，转差率也为零。

（  ）33.绝缘杆应悬挂或架在支架上，不应与墙接触。

（  ）34.变频器由主电路（包括整流器、中间直流环节和逆变器）和控制电路组成。

（  ）35.机电一体化是电子技术、机械技术相互交融的产物，是集多种技术为一体的一门新兴的交叉学科。

（  ）36.指导操作的目的是使学员的动手能力不断增强和提高，熟练掌握操作技能。

（  ）37.电气控制电路应最大限度地满足机械设备加工工艺的要求是电路设计的原则之一。

（  ）38.理论培训一般采用课堂讲授的方法进行，也可采用其他教学形式作为辅助和补充。

（  ）39.ISO9001~ISO 9003是质量模式标准，用于内部的质量标准。

（  ）40.计算机的辅助管理不属于计算机集成制造系统的功能。

四、简答题(第41～44题。每题5分，共20分。)

41．职业道德基本规范的内容有哪些？

42．变频器预置流程的具体步骤有哪些？

43．如何测绘焊有完整电子元件的双面印制电路板？

44．阅读分析数控机床电气图的步骤有哪些？

五、论述题（第45～46题。每题15分，共30分。）

45．试述龙门刨床V5系统常见电气故障的分析方法。

46．试述SIMOREG-V5系列晶闸管直流主轴调速装置的技术指标。

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准九

一、填空题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不倒扣分。

1．负载变化

2．传播途径

3．续流二极管

4．法律制度

5．12

6．移开或越过遮拦

7．电流和电位端钮

8．接触器

9．数字信号输出

10．输出刷新

11．电流

12．两

13． 驱动功率小

14．过高电压

15．IGBT

16．PWM

17．有良好的劳动条件

18．电压

19．现场讲授法

20．由浅入深

二、选择题

评分标准：每题答对给2分；答错或漏答不给分，也不倒扣分。

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | C | D | C | A | D | C | B | D | C |

三、判断题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不倒扣分。

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |

四、简答题

评分标准：每题5分，共20分。

41．职业道德基本规范的内容有哪些？（本题满分5分）

答：职业道德基本规范的内容如下：

（1）爱岗敬业，忠于职守  职业道德首先要从爱岗敬业，忠于职守的职业行为规范开始。（1分）

（2）诚实守信，办事公道  诚实守信，办事公道是做人的基本道德品质，（1分）也是职业道德的基本要求。（1分）

（3）遵纪守法，廉洁奉公  从业人员必须遵守国家的法律、法规和政策，还要自觉遵守与职业活动行为有关的制度和纪律；（1分）从业人员要公私分明，不损害国家和集体利益。遵纪守法、廉洁奉公，是每个从业人员具备的道德品质。（1分）

注：只要答出主要要点，意思相近即可给分。

42．变频器预置流程的具体步骤有哪些？（本题满分5分）

答：功能预置必须在“编辑模式”下进行。（1分）具体步骤如下：

（1）找出需要预置的功能码。（1分）

（2）“读出”该功能码中原有的数据。（1分）

（3）修改数据或数据码。（1分）

（4）“写入”新数据。（1分）

43．如何测绘焊有完整电子元件的双面印制电路板？（本题满分5分）

答：（1）首先确认产品的型号和类型  （1分）

（2）描绘安装接线图  根据电子线路的结构，描绘各元器件、零部件之间接线图的过程应注意以下几点：

1）根据各元器件的实物外形，确认其类型。（1分）

2）认真、细致地摸清线路结构中复杂导线的走向，并分类描绘各类导线的连接情况。（1分）

（3）根据安装接线图画出电路图  对于所画的电路图要尽可能规范，即电路中的元器件用标准的电符号来替代；（1分）信号流程以水平方向从左至右；基本单元电路中的各元器件相对集中。（1分）

注：只要答出主要要点，意思相近即可给分。

44．阅读分析数控机床电气原理图的步骤有哪些？（本题满分5分）

答：阅读分析数控机床电气原理图的步骤如下：

.(1)分析数控装置  （1分）

（2）分析伺服驱动装置  （1分）。

（3）分析测量反馈装置  （1分）

（4）分析输入/输出装置  （1分）

（5）分析连锁与保护环节  （0.5分）

（6）总体检查（0.5分）

注：只要答出主要要点，意思相近即可给分。

五、论述题

评分标准：第45、46题每题15分，共30分。

45．试述龙门刨床V5系统常见电气故障的分析方法？（本题满分15分）

答：龙门刨床V5系统常见电气故障的分析方法

（1）在处理故障之前，对各部分电气设备的构造、动作原理、调节方法及各部分电气设备之间的联系，应作到全面了解，心中有数。（3分）

（2）对于一些故障现象，不能简单地进行处理，应根据这些现象产生的部位，分析产生的原因，经过逐步试验，确定问题之所在，排除故障后再通电试车。切忌贸然行事，使故障扩大，或造成人身、设备事故（3分）

（3）机床性能方面的故障，大体可分为两大类：一是设备不能进行规定的动作，或达不到规定的性能指标；二是设备出现了非规定的动作，或出现了不应有的现象。（2分）对于前者，应从原理上分析设备进行规定动作以及达到规定性能指标应满足的条件，检查这些条件是否全部满足，查找没有满足的条件及原因。（1分）对于后者，则应分析产生故障需满足的条件，并检查此时出现了哪些不应有的条件，从而找出误动作的原因。（1分）总之，应从设备动作原理着手分析，首先查找产生故障的大范围，然后逐级检查，从粗到细，直到最终找到故障点，并加以排除。（2分）

（4）龙门刨床V5系统是属于模拟量控制系统，由大量的集成电路、晶体管、电阻、电容等电子元器件组成，除了一些明显的故障外，一般像元器件的损坏、性能变差等，从外表是看不出来的。因此，往往需要根据信号传递的流向，采用带电测量、模拟动作的方法，逐步确定故障区间，根据每级电路的动作原理查找故障电路，最后在故障电路里确定故障点或故障元器件。（3分）

注：只要答出主要要点，意思相近即可给分。

46．试述SIMOREG-V5系列晶闸管直流主轴调速装置的技术指标？    （本题满分15分）

答：本装置具有调速范围宽，低速性能好，响应快，结构简单紧凑，可靠性高，体积小以及重量轻等特点，它是我国引进的德国西门子公司20世纪80年代的产品。该装置功能齐全，能够满足数控机床、龙门刨床等一般机床主轴传动的要求，它是一个比较理想的直流拖动电气控制装置。（3分）

SIMOREG—V5系列晶闸管直流主轴调速装置的技术指标  SIMOREG—V5系列晶闸管直流调速装置的技术指标是一个可逆的逻辑无环流双闭环控制系统。电动机低于额定转速采用恒力矩方式调速；高于额定转速采用弱磁方式升速。（3分）以V55，360A系统的主要技术指标如下：

额定直流输出：   400V；（1分）

额定支流输出电流：   ±360A；（1分）

额定输出功率：60kW；（1分）

电网电源：三相380V  ± 5%~10%），50/60Hz；（1分）

调速范围：100：1，其中调压比为33：1，调磁比为3：1；（1分）

转矩反向零电流间隔时间：4~8ms；（1分）

加速时间范围：0.2~2.5s；（1分）

额定励磁电压：310V或220V；（1分）

额定励磁电流：12~22A。（1分）

10、理论知识考试试卷十

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷十

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题 (第1～20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分，共20分。)

1．职业道德的实质内容是树立全新的社会主义____________。

2．遵纪守法，廉洁奉公，是每个从业人员都应该具备的_________。

3．变压器的铁心采用绝缘硅钢片叠压而成，其主要目的是减少__________。

4．KP20—10表示普通反向阻断型晶闸管的额定正反向峰值电压为______V。

5．看安装接线图的主电路时，首先应从__________开始。

6．电气安全用具和_____用具不能当作其他工作使用。

7．高压设备发生接地故障时，为预防跨步电压，室内不能接近故障点____m以内，并且要穿绝缘靴。

8．使用SR—8型双踪示波器时，如果找不到光点，可调整____，借以区别光点的位移。

9．控制变压器的选用原则是保证接在变压器_______的交流电磁器件启动时可靠地吸合。

10．进口电气设备标牌上的英文词汇“battery”的中文意思是______。

11．变频器预置流程的第一步是找出需要预置的_______。

12．运算放大器是一种标准化的电路，基本是由差分____________高增益电压放大器和低输出阻抗放大器组成。

13．国产集成电路系列和品种的型号由五部分组成，第二部分所表示的是__________。

14．快速恢复二极管（FRD）反向阻断时，在未恢复阻断能力之前，FRD相当于______。

15．绝缘栅双极晶体管（IGBT）的开关特性与功率MOSFET类似，区别在于关断波形存在__________现象。

16．变压器的损耗降低了高压变频调速装置的效率等，去掉变压器的输入或变压器，采用__________技术是高压变频调速装置未来的发展趋势。

17．进行电路设计时，为了保证控制线路工作可靠，最主要是选用__________。

18．提高劳动生产率的目的是降低成本，__________，加速国民经济的发展和实现社会主义现代化。

19．围绕物料转化组织制造资源，实现按需要准时生产是__________的基本指导思想。

20．计算机集成制造系统（CIMS）的功能包括经济管理功能、工程设计自动化、生产制造自动化和__________。

二、选择题(第21～30题。请选择一个正确答案，将相应字母填入括号内。每题2分，共20分)

21.（       ）是对从业人员工作态度首要要求。

A、诚实守信     B、爱岗敬业     C、遵纪守法     D、服务群众

22. 串联型稳压电路的调整管工作在（       ）状态。

A、截止     B、放大   C、饱和   D、开关

23.屏蔽是控制电磁能量传播的手段。当场源位于屏蔽体之外用来防止外部场源对内的影响的屏蔽称之为（       ）。

A、主动场屏蔽     B、 被动场屏蔽    C、 磁屏蔽    D、防护

24.JT—1型晶体管图示仪“集电极扫描信号”中,功耗限制电阻的作用是（       ）

A、限制集电极功耗                        B、保护晶体管

C、把集电极电压变化转化为电流变化        D、限制集电极功耗，保护被测晶体管

25.变频器的键盘“JOG”的中文意思代表（       ）。

A、正转     B、停止     C、反转     D、点动

26.齿轮传动的（       ）稳定往往是对传动的一个基本要求。

A、效率     B、传动比     C、效率     D、功率

27．目前，无速度传感器调节系统的速度调节精度和范围（       ）有速度传感器的矢量控制系统。

A、优于     B、 高于    C、低于     D、等同于

28．指导操作可以采取集中指导的方法，也可采取（       ）的方法。

A、独立操作     B、 讲评    C、巡视指导     D、个别指导

29．理论培训一般采用（       ）的方式进行。

A、现场     B、巡回辅导     C、直观操作     D、课堂教学

30．ISO9000族标准包含质量术语标准（ISO8402）、质量技术标准（指南ISO10000）及ISO9000系列标准（ISO9000~ISO9004），其中（       ）是支持性标准，是质量保证要求的实施指南。

A、ISO10000     B、ISO9000—1     C、ISO9001~ISO9003    D、ISO9004—1

三、判断题(第31～40题。请将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，共10分。)

（  ）31.职业道德是职业行为和职业关系中的具体体现，是整个社会道德生活的重要组成部分。

（  ）32.在仪器仪表中，二次侧额定电压通常是指变压器一次测施加额定电压，二次侧接额定负载的输出电压有效值。

（  ）33.提高功率因数可减少线路上的损耗，可提高发电设备和供电设备的利用率。

（  ）34.仲裁不是解决经济合同纠纷的途径。

（  ）35.触电急救的第一步是对触电者进行救护。

（  ）36.功率场效应管属于不可控电力电子器件。

（  ）37.当制动装置的动作频率超过300次/小时，应选用交流电磁铁。

（  ）38.测绘数控系统（ECU）与步进驱动装置和可编程控制器的接线框图之前应先把控制电源测绘出来。

（  ）39.机电一体化产品的柔性化是指只需通过软件改变指令，即可达到改变传动机构的运动规律，而无需改变硬件。

（  ）40.制定ISO14000系列标准的直接原因是经济的全球化。

四、简答题(第41～44题。每题5分，共20分。)

41．电气图的基本识读步骤和方法有哪些？

42．变频器与外部信号的连接是通过何种装置进行的？这种装置包括几部分的内容？

43．制定工艺文件的原则有哪些？

44．电路设计的主要内容有哪些？

五、论述题（第45～46题。每题15分，共30分。）

45．试述B2012龙门刨床的主要工艺要求。

46．试述数控机床中J50M的基本操作方法。

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准十

一、填空题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也不倒扣分。

1．劳动态度

2．道德品质

3．磁阻和铁耗(涡流损耗)

4．1000

5．电源引入端

6．防护

7．4

8．寻迹

9．二次侧

10．蓄电池

11．功能码

12．高输入阻抗差分

13．电路的分类

14．短路状态

15． 电流拖尾

16．三电平

17．可靠的电气元件

18．积累资金

19．MRPⅡ

20．质量保证

二、选择题

评分标准：每题答对给2分；答错或漏答不给分，也倒不扣分。

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | B | D | D | B | C | D | D | A |

三、判断题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分，也倒不扣分。

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | √ | √ | × | × | × | × | √ | √ | × |

四、简答题

评分标准：每题5分，共20分。

41．电气图的基本识读步骤和方法有哪些？（本题满分5分）

答：电气图的基本识读步骤和方法如下：

（1）看图样说明  识图时，首先看图样说明，搞清设计内容和施工要求。（1分）

（2）看电路图  看电路图时，首先要分清主电路和辅助电路，交流电路和直流电路；其次按照先看主电路，再看辅助电路。（1分）看主电路通常是从下往上看；看辅助电路，则自上而下、自左向右看，即先看电源，再顺次看各条回路，分析各条回路元件的工作情况及其对主电路的控制关系。（1分）

（3）看安装接线图  看安装接线图时，要先看主电路，再看辅助电路。看主电路时从电源引入端开始，，顺次经控制元件和线路到用电设备；（1分）看辅助电路时，要从电源的一端到电源的另一端，按元件的顺序对每个回路进行研究。（1分）

注：只要答对要点，即意思相近可给分。

42．变频器与外部信号的连接是通过何种装置进行的？这种装置包括几部分的内容？（本题满分5分）

答：变频器和外部信号的连接需要通过相应的接口进行。（1分）外部信号接口包括：

（1）多功能输入端子和输出接点；  （1分）

（2）多功能模拟输入/输出信号接点；（1分）

（3）数字信号输入/输出接口；（1分）

（4）通信接口。  （1分）

注：只要答对要点，即意思相近可给分。

43．制定工艺文件的原则有哪些？应注意哪几个方面的问题？（本题满分5分）

答：制订工艺文件的原则是在一定的生产条件下，能以最快的速度，最少的劳动量，最低的生产费用，安全可靠的生产出符合拥护要求的产品。（2分）因此，在制订工艺文件时，应注意以下三方面的问题：

（1）技术上的先进性；  （1分）

（2）经济上的合理性；  （1分）

（3）有良好的劳动条件。  （1分）

注：只要答对要点，即意思相近可给分。

44．电路设计的主要内容有哪些？（本题满分5分）

答：电路设计的内容包括以下几个方面：

（1）确定控制电路的电流种类和电压数值。（1分）

（2）主电路设计主要是电动机的启动、正反运转、制动、变速等控制方式及其保护环节的电路设计。（2分）

（3）辅助电路设计主要有控制电路、执行电路、连锁保护环节、信号显示及安全照明等环节的设计。（2分）

注：只要答对要点，即意思相近可给分。

五、论述题

评分标准：第45题、46题每题15分，共30分。

45．试述B2012龙门刨床的主要工艺要求？（本题满分15分）

答：B2012型龙门刨床电气控制系统主要是用来控制工作台，其生产工艺主要是刨削（或磨削）加工大型、狭长的机械零件。控制目标是控制工作台自动往复循环运动和调整。（2分）控制要求如下：

（1）调整范围要宽  调整范围要控制在D=nmax/ nmin=10~30范围内，低速档为6~60m/min，高速挡为9~90m/min，每档都是10：1，由电气控制无级调速，高、低档由一级齿轮变速。（3分）

（2）自动循环，速度可调  切削加工时可以慢速切入和切出，以保护工件和刀具，切削速度可调，返回换向要自动加速启动，返回速度要可调，要高速，以缩短非生产时间，提高生产率。（3分）

（3）过度过程要快速，平稳  工作台经常处于启动、加速、减速、制动及换向的过度过程，稳态时间很少，欲提高生产率，必须尽量缩短过渡过程。（2分）

（4）静特性要好，静差度要小  为提高加工表面质量，必须尽量减小负载变化所引起的速度波动，一般要求静差度S=5%~10%。（2分）

（5）进给运动  刀架要能点动，自动快进与工进（1分）

（6）辅助运动  抬刀、放刀、横梁升降、夹紧动作要可靠；此外，还必须具有必要的过载，连锁保护环节。（2分）

注：只要答对要点，即意思相近可给分。

46．试述数控机床中J50M的基本操作方法？ 本题满分15分）

答： 在对数控机床进行维护，修理时，常需进行手动调整机床位置的操作，数控机床中J50M系统的基本操作方法及步骤如下：

（1）机床回参考点  数控机床开机前必须先回机床参考点，以建立机床坐标系。由于行程开关的定位精度不可能很高，因此机床回参考点时需通过三级降速定位的方式来实现。当手动或自动回机床参考点时，进给坐标轴首先快速趋近到机床某一固定位置，挡块碰上行程开关，回参考点常开触点接触，速度下降。当行程开关脱离挡块时，回参考点开关常开触点又脱开，系统进一步降速。当走到位置检测装置中的绝对零点（对于角度编码器，每转一圈发一个零点脉冲，此时以接受到的第一个零点脉冲为准）时，控制电动机停止，并将此零点位置作为机床该坐标的参考点。（2分）

具体操作过程是：将机床操作面板上的操作方式选择开关装置为快移或点动方式，手动移动离开参考点一段距离，然后打开返回参考点开关，操作各个坐标轴的点动按钮，即可实现返回参考点动作。找到参考点后，相应轴的参考点灯亮。（3分）

（2）手动操作

1）点动和快移进方式  将操作方式选择设定在点动或快移进给方式，然后用手按住所要移动的坐标轴方向键，机床就按所定方向移动。当手抬起时，坐标轴运动就停止。点动或快移方式的运动速度由机床参数设定，并可由机床操作面板上相应的速度（速率）开关来改变。操作时要谨防发生干涉碰状或超程。（2分）

2）单步增量点动方式  将操作方式选择设定在单步增量点动方式和所要求的进给增量值状态下，然后用手按动所要移动的坐标轴方向键，每按一次移动一段增量值的距离（增量值由手摇脉冲发生器每步值确定）。（2分）

3）手摇脉冲发生器方式  它能模拟传统机床的手轮，位移方向由手轮摇动的转向决定。手轮每转一格所走距离由当量增值倍率选择开关决定。（2分）

（3）数控系统参数的显示、设定及修改

1)显示及修改安川J50M系统的参数。（2分）

2)显示及修改SIEMENS810系统的机床数据  机床数据储存在接口模块6FX1134—2BA…（MD 卡）的RAM存储器，在NC断电时，由电池来防止RAM中的数据丢失,按要求手动存储或更换机床数据，（1分）

3)显示及设定FANUC 6M数控系统的参数  先按规定操作,使参数显示在荧光屏的画面上；然后进行手动设定参数及修改。（1分）

注：只要答对要点，即意思相近可给分。

11、理论知识考试试卷十一

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷十一

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

一、单项选择题（第1～20题。请选择一个正确答案，将相应字母填入括号内。每题1分，共20分。）

1．职业道德是指从事一定职业劳动的人们，在长期的职业活动中形成的（    ）。

A、行为规范     B、操作程序     C、劳动技能     D、思维习惯

2. 严格执行安全操作规程的目的是(    )。

A、限制工人的人身自由     B、防止工人触电

C、保证人身和设备的安全以及企业的正常生产     D、增强领导的权威性

3. 使用电解电容时(    )。

A、负极接高电位，正极接低电位     B、正极接高电位，负极接低电位

C、负极接高电位，负极也可以接低电位     D、不分正负极

4. 需要每半年做一次耐压试验的用具为(    )。

A、绝缘棒     B、绝缘夹钳     C、绝缘罩     D、绝缘手套

5. 计数器可用触发器构成，(    ) JK触发器可以构成一个十进制计数器。

A、2个     B、4个    C、5个     D、10个

6. 根据(    )的要求，将一路数据分配到指定输出通道上去的电路，称为数据分配器。

A、电源信号     B、数据信号     C、频率信号     D、地址信号

7．一台三相变压器的联结组别可以通过测试一、二次绕组的(    )数值，分析判别得到。

A、线电压和相电压     B、功率因数和效率

C、线电流和相电流     D、输入功率和输出功率

8．PLC功能指令的梯形图中通常包含执行条件、功能名称和(    )。

A、标号     B、标志     C、参数     D、代号

9．PLC乘法指令的助记符是(    )。

A、DIV     B、MUL     C、SUB     D、ADD

10．PLC的模拟量输入模块由多路开关、（    ）和缓冲寄存器等组成。

A、A/D转换器     B、D/A转换器     C、模拟执行器     D、DC/AC转换器

11．PLC模拟量输入模块使用时需要设置通道选择、转换速度、（    ）等参数。

A、放大倍数     B、触发方式     C、平均值与最大值   D、偏移量与增益值

12. PLC模拟量输出模块使用时不需要设置的参数是（    ）。

A、输出模式选择     B、通道选择     C、转换速度     D、输出保持模式

13. 直流调速系统可以分为单闭环、双闭环、有环流可逆、逻辑无环流、（    ）等。

A、VVVF     B、矢量变频     C、全数字     D、直流变频

14. 逻辑无环流直流可逆调速系统中，无环流逻辑控制器DLC对正、反组晶闸管（   ）实施封锁和开放的控制。

A、阳极电压     B、门极电压     C、基极电流     D、触发脉冲

15. 交—直—交变频器主电路的中间直流环节采用大电感滤波时称为（   ）变频器。

A、电压型     B、电流型     C、电感型     D、整流型

16. 变频器的常见故障有：参数设置类故障、过电压类故障、过电流故障、（    ）、过热故障、输出不平衡故障等。

A、电源故障     B、高频故障     C、欠电流故障     D、过载故障

17．伺服系统是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标值或给定量的任意变化而变化的（   ）。

A、自动控制系统     B、PLC控制系统

C、微机控制系统     D、过程控制系统

18．伺服电动机具有控制精度高、过载能力强、启动转矩大、动态响应快、调速范围宽、机械特性和调速特性的线性度高、（    ）等特点。

A、效率高     B、无自转现象     C、价格低     D、容量大

19．技能培训指导的一般方法有现场讲授法、（    ）、指导操作和独立操作训练法等。

A、动画演示法     B、仿真测试法     C、示范操作法     D、现场考核法

20．电气设备定期检修的目的是及时发现（    ），保证设备的安全运行。

A、停电现象     B、电路断线     C、电机过载     D、故障隐患

二、多项选择题（第21～30题。请选择两个及以上正确答案，将相应字母填入括号内。每题错选或多选、少选均不得分，也不倒扣分。每题2分，共20分。）

21. 关于创新的正确论述是(    )。

A、创新是企业进步的灵魂     B、创新就是独立自主

C、创新是企业发展的动力     D、创新就是出新花样

E、引进别人的新技术不算创新

22. 依据变压器的结构，下面正确的说法是(    )。

A、变压器的器身主要由铁心和绕组这两部分所组成

B、变压器的绕组可以分为同心式和交叠式两大类

C、变压器的铁心可以分为壳式和芯式两大类

D、变压器的器身主要由定子和转子两部分所组成

E、变压器的绕组可以分为同心式和交叉式两大类

23. PLC控制系统中对于需要重复执行的任务可以使用循环指令，在西门子S7-200系列的FOR指令中需要设置（    ）参数。

A、INDX     B、JMP     C、INIT     D、FINAL      E、LBL

24.PLC的BCD码变换指令和BIN变换指令能将下面（    ）两种数制的数值进行转换。

A、二进制     B、八进制     C、十六进制     D、二—十     E、十进制

25. PLC模拟量输出模块可以输出（    ）信号。

A、0~75mA     B、0~10V     C、0~20mA     D、0~3.6V      E、4~20mA

26．触摸屏应用软件的菜单栏中所显示的功能一般有：工程、（    ）、报告、通信、公共、屏幕、帮助等、

A、编辑     B、标题     C、视图     D、打印      E、绘图

27. 需要频繁正反转的晶闸管直流可逆调速系统由三相交流电源、整流变压器、（    ）、直流电动机等组成。

A、直流斩波器     B、矢量变频器     C、正向晶闸管变流器

D、补偿电容器      E、反向晶闸管变流器

28．变频调速的基本控制方式有（    ）。

A、基频以下变压变频     B、基频以上恒压变频     C、基频以下恒压变频

D、基频以上变压变频     E、基频以下恒压频比

29．交流伺服系统的性能指标可以从调速范围、定位精度、（    ）转矩波动和运行稳定性等方面来衡量。

A、工作效率     B、稳速精度     C、动态响应

D、变频范围     E、负载能力

30．在技能培训进行示范操作时应注意：放慢操作速度、（     ）重点演示、边演示边讲解、实物演示。

A、分解演示     B、动画演示     C、模型演示

D、重复演示     E、教具演示

三、判断题(第31～40题。请将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，共10分。)

（  ）31. 电工在维修有故障的设备时，重要部件必须加倍爱护，而像螺丝螺帽等通用件可以随意放置。

（  ）32. 低压断路器具有短路和过载的保护作用。

（  ）33. 数据选择器是在地址选择信号的控制下，从多路数据中选择若干路数据作为输出信号。

（  ）34. 要组成移位寄存器型十进制环形计数器需要十个D触发器。

（  ）35.PLC字逻辑运算异或指令的助记符是WXOR。

（  ）36. 电容式触摸屏与电阻式触摸屏比，具有价格低、工作可靠的优点。

（  ）37. 变频调速直接转矩控制系统具有信号处理特别简单的特点。

（  ）38. 变频器接线时，千万不能将三相交流电源连接到变频器的输出端。

（  ）39. 交流伺服系统的常见故障有过载、超程、窜动、爬行、振动等。

（  ）40. 电气设备日常维护时，只要绝缘电阻大于0.5M就可以肯定没问题。

四、简答题（第41～44题。每题5分，共20分。）

41．变频器安装配线时有哪些注意事项？

42．变频器的升速方式主要有哪三种？各种变频器设定加速方式的功能大致可分哪三类？

43．伺服系统由哪几个部分组成？具体可分为哪些部件？

44．写出技能培训指导的一般步骤。

五、论述题（第45～46题。每题15分，共30分。）

45．什么叫直流斩波器？它的基本工作原理是什么？直流斩波器的基本电路有哪三种基本形式？写出最基本的降压斩波器中输出电压Ud与输入电压U、脉冲宽度、周期T之间的关系式，简述常用的三种占空比控制方法，其中最常用的是哪种？

46．请使用PLC子程序编写一个高速脉冲输出程序，要求：脉冲宽度为1ms。可以使用梯形图，或语句表，并对程序进行简单注释。

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准十一

一、单项选择题

评分标准：每题答对给1分，答错或不答不给分，也不倒扣分；每题1分，共20分。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | C | B | D | B | D | A | C | B | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | C | C | D | B | D | A | B | C | D |

二、多项选择题

评分标准：每题全部答对给分，错选或多选、少选均不给分，也不倒扣分；每题2分，共20分。

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | ABC | ACD | AD | BE | ACE | CE | ABE | BC | AD |

三、判断题

评分标准：每题答对给1分，答错或不答不给分，也不倒扣分；每题1分，共10分。

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | × |

四、简答题（每题5分，共20分）

41．（变频器的使用注意事项）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：（答出要点即可给分）

（1）在电源与变频器之间，通常需要接入低压断路器和接触器，以便在变频器发生故障时能迅速切断电源；（2分）

（2）在变频器与电动机之间一般不允许接入接触器；（1分）

（3）由于变频器具有一系列的自动保护功能，一般情况下可以不接热继电器；（1分）

（4）变频器输出侧不允许接电容器，也不允许接电容式单相电动机。（1分）

42．（变频器升速启动参数的选择）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：

（1）变频器的升速方式主要有三种：1）线性方式，2）S形方式，3）半S形方式；（2分）

（2）各种变频器设定加速方式的功能大致可分三类：1）只能设定升速的方式，S形和半S形的具体形状由变频器内定，用户不能设定；2）变频器提供了若干种S形升速方式供用户选择；3）用户可以在一定的范围内任意设定非线性时间的大小。（3分）

43．（伺服系统的组成）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：

（1）伺服系统是具有反馈的闭环自动控制系统，它由位置检测部分、误差放大部分、执行部分和被控对象所组成；（2分）

（2）具体可分为以下若干元件：1）负载，2）机械传动机构，3）伺服电机，4）制动抱闸，5）反馈元件，6）伺服驱动器，7）运动控制器，8）供电电源，9）限位开关，10）人机界面等。（3分）

44．（技能培训指导的步骤）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：（答出要点即可给分）

（1）组织教学：做好各项准备工作，使其有计划、有组织地进行技能培训指导；（1分）

（2）入门指导：包括讲解新课、示范操作、分配任务、检查复习四部分；（2分）

（3）巡回指导：在学员训练操作的过程中，进行全面的检查和指导；（1分）

（4）结束指导：验收学员的工件，点评执行操作规范的情况，考核学员的成绩。（1分）

五、综合题（每题15分，共30分）

45．（直流斩波器工作原理）（本题满分15分）

答题要点及评分标准：（基本概念答出要点即可给分，公式必须写正确才给分）

答：（1）将直流电源的恒定直流电压变换为可调直流电压的电力电子装置称为直流斩波器；（2分）

（2）直流斩波器利用电路中电力电子器件的高频开关性能，先将直流电变换为一系列电压脉冲，通过控制脉冲的通断时间比来调节输出直流电压的平均值，然后经滤波电路得到满足负载需要的直流电；（3分）

（3）直流斩波器的基本电路有降压型、升压型和升降压型三种基本形式；（2分）

(4) Ud= (/ T )U  （2分）

（5）三种占空比控制方法如下：

1）脉冲宽度控制（也称定频调宽PWM）：这种控制方式中，电力电子器件的通断频率（通断周期T）一定，调节脉冲宽度，当在0~T之间变化时，占空比D在0~1之间变化，输出电压的平均值在0~U之间变化。（2分）

2）脉冲频率控制（也称定宽调频PFM）：这种控制方式中，脉冲宽度一定，调节电力电子器件的通断频率f（f=1/T），f增大时T减小，占空比D增大，输出电压随之升高，当f从0开始增大时，占空比D在0~1之间变化，输出电压在0~U之间变化。（2分）

3）脉冲混合控制：即同时改变脉冲宽度和通断频率f的控制方式。（1分）

（6）最常用的占空比控制方法是脉冲宽度控制（PWM）。（1分）

46．（使用PLC子程序编写一个高速脉冲输出程序）（本题满分15分）

答题要点及评分标准：（程序仅供参考，程序的编写可以使用梯形图或语句表，PLC可使用西门子或三菱或松下，但要对参数进行说明。主程序正确得5分，子程序正确得5分，参数说明正确得5分，每错一处扣一分，扣完为止）

12、理论知识考试试卷十二

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷十二

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

一、单项选择题（第1～20题。请选择一个正确答案，将相应字母填入括号内。每题1分，共20分。）

1．市场经济条件下，职业道德最终将对企业起到（    ）的作用。

A、决策科学化     B、提高竞争力     C、决定经济效益     D、决定前途与命运

2. 作为一名工作认真负责的员工，应该是(    )。

A、领导说什么就做什么     B、工作不分大小，都要认真去做

C、面上的工作要做仔细一些，看不到的工作可以快一些

D、领导亲自安排的工作认真做，其他工作可以马虎一点

3. 电感器在电路中可以起到(    )作用。

A、整流     B、调压

C、滤波     D、节能

4. 保护接地与保护接零的适用范围(    )。

A、相同     B、类似     C、一样     D、不同

5. 四个JK触发器组成的十进制计数器中，将四个CP端连在一起，因此是(    )计数器。

A、同步     B、异步     C、步进     D、程控

6. A/D转换器的主要技术指标有分辨率、转换精度和(    )。

A、转换电压     B、转换位数     C、转换误差     D、转换时间

7．为了保证触发脉冲在晶闸管阳极电压为正的某一时刻出现，因此必须正确选择(    )的相位。

A、同步电压     B、触发电压     C、脉冲电压     D、电源电压

8．PLC功能指令的类型很多，常用的有程序流程指令、传送与比较指令、四则运算指令、循环移位指令、(    )、高速处理指令、方便指令等等。

A、顺控指令     B、数据处理指令     C、步进指令     D、计数指令

9．在FX2N系列PLC中，传送指令MOV  K1X0  K1Y0的功能是(    )。

A、X0→Y0     B、X0~X3→Y0~Y3     C、X10→Y10     D、X0~X7→Y0~Y7

10．FX2N系列PLC中带进位循环右移指令的助记符是(    )。

A、ROR     B、SFTR     C、WSFR     D、RCR

11．FX2N-4AD采用电流输入方式时要将I+与(    )相连。

A、V+     B、V-     C、VI-     D、FG

12. FX2N-2DA模拟量输出模块的内部结构包含D/A转换器、缓冲寄存器、(    )。

A、AC/DC电源     B、扩展电缆     C、光电耦合器     D、A /D转换器

13. 转速电流双闭环直流调速系统中，转速反馈信号送到(    )的输入端。

A、ACR     B、ASR     C、GT     D、V—M

14. 直流脉宽调速系统的优点是主电路简单、低速性能好、动态响应快、(    )。

A、控制简单     B、价格便宜     C、功率因数高     D、系统容量大

15. SPWM就是产生一系列宽度正比于(    )的等高不等宽的矩形脉冲序列。

A、正弦波     B、三角波     C、锯齿波     D、光波

16. 变频器的抗干扰措施有隔离、滤波、屏蔽、接地、加电抗器和(    )等。

A、漏电保护     B、合理布线     C、装熔断器     D、电容器

17．伺服系统通常根据伺服驱动机的种类来分，有(    )、气动式和电气式。

A、液压式     B、机械式     C、电子式     D、力矩式

18．伺服电机选用的基本原则是当量匹配、惯量匹配、力矩匹配和(    )。

A、功率匹配     B、速度匹配     C、电压匹配     D、电流匹配

19．技能培训指导的步骤一般由组织教学、入门指导、(    )、结束指导四个环节组成。

A、讲授指导     B、个别指导     C、巡回指导     D、示范指导

20．电气设备管理包括电气设备(    )、存放记录、运行记录和日常检查维护等。

A、验收记录     B、制造记录     C、技术改造     D、定期保养

二、多项选择题（第21～30题。请选择两个及以上正确答案，将相应字母填入括号内。每题错选或多选、少选均不得分，也不倒扣分。每题2分，共20分。）

21. 职业纪律是从事这一职业的员工应该共同遵守的行为准则，它包括的内容有(    )。

A、操作程序     B、群众观念

C、外事纪律     D、群众纪律

E、领导者人为的规定

22. 变压器的工作特性主要包括(    )。

A、机械特性     B、效率特性

C、转速特性     D、外特性      E、转矩特性

23. 在FX2N系列PLC中，中断指令有三种(    )。

A、IRET     B、CJ     C、EI     D、DI      E、CALL

24. FX2N系列PLC执行加法或减法指令时会影响的标志位是(    )。

A、M8018正数标志      B、M8019负数标志     C、M8020零标志

D、M8021借位标志      E、M8022进位标志

25. 用(    )触摸显示器前端的触摸屏时，所触摸的位置由触摸屏控制器检测，并通过接口送到CPU，从而确定输入的信息。

A、手指     B、正极     C、负极     D、手写笔      E、记号笔

26. 触摸屏与PLC相连时要设置PLC类型、通信口类型、(    )等参数。

A、波特率     B、电源电压     C、PLC 站号    D、控制模式      E、屏幕尺寸

27．有环流可逆直流调速系统的反转过程可分为(    )、反向启动等三个阶段。

A、正向制动      B、本组逆变     C、正向减速

D、能耗制动      E、它组制动

28．恒压频比变频调速的机械特性有(    )特点。

A、同步转速不变     B、同步转速正比于频率     C、额定转速差基本不变

D、同步转速反比于频率      E、不同频率的机械特性直线段平行

29．伺服系统的发展趋势是交流替代直流、数字替代模拟、采用新型电力电子器件、高度集成化、(    )、网络化。

A、智能化     B、自动化     C、电气化     D、简易化      E、模块化

30．技能培训考核时要注意(    )、尽可能在工程设备中实际操作。

A、适当放慢速度       B、理论联系实际      C、掌握好考核时间

D、尽可能用仿真软件   E、按照国家技术标准

三、判断题(第31～40题。请将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，共10分。)

（  ）31. 文明生产是保证人身安全和设备安全的一个重要方面。

（  ）32. 当三极管的集电极电流大于它的最大允许电流ICM时，该管必被击穿。

（  ）33. 数据分配器由N个数据输入端和1个数据输出端所组成。

（  ）34. 三相变压器一、二次绕组接法不同时，其联结组标号是奇数。

（  ）35. FX2N系列PLC高速计数器复位指令的助记符是HSCR。

（  ）36. 触摸屏与PLC之间可以使用RS—232接口通信。

（  ）37. 选择变频器时应以电动机的额定功率作为主要依据，额定电流作参考。

（  ）38. 变频器工作频率的给定方法有面板给定、预置给定和外接给定等。

（  ）39. 伺服系统的优化过程按照由外到内的顺序，先优化位置环，最后整定电流环。

（  ）40. 电气设备的使用寿命与管理水平没有关系。

四、简答题（第41～44题。每题5分，共20分。）

41．简述变频器容量选择的步骤。

42．写出变频器设定直流制动的必要性和直流制动的三个参数。

43．简述伺服系统的性能特点。

44．技能培训指导的常用方法有哪些？

职业技能鉴定国家题库

维修电工技师理论知识试卷答案及评分标准十二

一、单项选择题

评分标准：每题答对给1分，答错或不答不给分，也不倒扣分；每题1分，共20分。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | B | C | D | A | D | A | B | B | D |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | C | B | C | A | B | A | B | C | A |

二、多项选择题

评分标准：每题全部答对给分，错选或多选、少选均不给分，也不倒扣分；每题2分，共20分。

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CD | BD | ACD | CDE | AD | AC | BE | BCE | ADE | CE |

三、判断题

评分标准：每题答对给1分，答错或不答不给分，也不倒扣分；每题1分，共10分。

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | × | × | √ | √ | √ | × | √ | × | × |

四、简答题（每题5分，共20分）

41．（简述变频器容量选择的步骤）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：（答出要点即可给分）

答：变频器容量选择可分三步进行：

（1）了解负载性质和变化规律，计算出负载电流的大小；（1分）

（2）预选变频器容量及其他参数；（1分）

（3）校验预选变频器，必要时进行过载能力和启动能力的校验，若都通过，则预选的变频器容量便选定了；否则从第（2）步开始重新进行，直到通过为止。（2分）

在满足生产机械要求前提下，变频器容量越小越经济。（1分）

42．（变频器设定直流制动） （本题满分5分）

答题要点及评分标准：（答出要点即可给分，每错一条扣一分）

答：1.设定直流制动的必要性：

（1）直流制动的功能是为了克服低速爬行现象而设置的；

（2）当频率下降到一定程度时向定子绕组中通入直流电，使电动机迅速停转。

2.直流制动需设定的三个主要参数：

（1）直流制动电压：施加于定子绕组的直流电压，系统惯性越大，设定的值也越大；

（2）直流制动时间：向定子绕组内通入直流电流的时间；

（3）直流制动起始频率：变频器由再生制动转为直流制动的频率。

43．（简述伺服系统的性能特点）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：（答出要点即可给分，每错一条扣一分）

答：伺服系统具有以下性能特点：

（1）可控性好，控制信号消失后系统立即自行停转；

（2）稳定性高，转速随转矩的增加而均匀地下降；

（3）速应性强，反应快、灵敏、动态品质好；

（4）调速范围大，转矩波动小；

（5）定位精度高，稳速性能好。

44．（技能培训指导的常用方法）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：（答出要点即可给分，每错一条扣一分）

答：（1）现场讲授法，指导教师应根据维修电工不同等级的操作要求，准确、生动、简洁地讲解设备的工作原理和具体操作方法，特别要说清操作的重点、难点和要领；

（2）示范操作法，通过指导性示范操作使学员可以直观、具体、形象地学习操作技能，具体的指导方法又可分演示性实际操作和教具实物的演示两种；

（3）指导操作和独立操作训练法，指导教师应有计划、有目的、有组织地进行全面的检查和指导，巡回指导中要关注学员的工作位置、操作方法，特别应注意让学员反复地进行独立实际操作；

（4）加强安全教育，维修电工在技能操作训练中要特别注意安全事故的防范，一定要穿戴安全防护用品，遵守安全操作规程；

（5）培训指导总结，在实际操作结束时，培训教师应对学员的操作过程进行验收，做好学习总结、成绩考核和技术点评工作。

五、综合题（每题15分，共30分）

45．（三相半波可控整流电路）（本题满分15分）

答题要点及评分标准：

（1）三相半波可控整流电路电感性负载的主电路；（5分，每错1处扣1分，扣完为止）

（2）α=60°时的输出电压Ud和输出电流Id的波形图；（5分，每错1处扣1分，扣完为止）

（3）Ud=1.17U2cosα（0°≤α≤90°） （2分）

Id= Ud /Rd                     （1分）

控制角α的移相范围0°~90°     （2分）

46．（用PLC的乘除法指令实现彩灯的移位循环）（本题满分15分）

答题要点及评分标准：（程序仅供参考，程序的编写可以使用梯形图或语句表，PLC可使用西门子或三菱或松下，但要对程序进行说明，程序置初值正确得2分，乘法指令正确得5分，除法指令正确得5分，程序说明正确得3分，每错一处扣一分，扣完为止）

13、理论知识考试试卷十三

职业技能鉴定国家题库

维修电工国家职业资格二级（技师）理论知识试卷（一）

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读答题要求，在规定位置填写答案。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

一、单项选择题（第1～20题。请选择一个正确答案，将相应字母填入括号内。每题1分，共20分。）

1．职业道德通过（    ），起着增强企业凝聚力的作用。

A、协调员工之间的关系     B、增加职工福利

C、为员工创造发展空间     D、调节企业与社会的关系

2．企业生产经营活动中，促进员工之间团结合作的措施是(    )。

A、互利互惠，平均分配     B、加强交流，平等对话

C、只要合作，不要竞争     D、人心叵测，谨慎行事

3．电机变压器中铁磁材料不具有的性能是(    )。

A、剩磁性     B、高导磁性

C、磁饱和性     D、永磁性

4．漏电保护器在一般环境下选择的动作电流不超过(    )mA，动作时间不超过0.1s。

A、30     B、60     C、5     D、15

5．数据选择器的接线端由若干路数据输入端、(    ) 和一路数据输出端组成。

A、地址输入端     B、控制输入端     C、脉冲输入端     D、开关输入端

6．D/A转换器的主要技术指标有分辨率、转换精度和(    )。

A、转换方式     B、转换时间     C、转换极性     D、转换电压

7．晶闸管整流装置通过三相 (    )的不同连接方式获得所需相位的同步电压。

A、脉冲变压器     B、同步变压器     C、整流变压器     D、异步变压器

8．一条跳转指令中若执行条件使用(    )，则称为无条件跳转。

A、S10     B、S20     C、M8000     D、M8013

9．PLC数据交换指令的助记符是(    )。

A、CMP     B、BCD     C、MOV     D、XCH

10．FX2N系列PLC的字逻辑运算指令有字逻辑与、字逻辑或和(    )。

A、字逻辑与非     B、字逻辑或非     C、字逻辑异或     D、字逻辑非

11．PLC模拟量输入模块使用时需要设置通道选择、转换速度、（    ）等参数。

A、放大倍数     B、触发方式     C、平均值与最大值   D、偏移量与增益值

12. FX2N-2DA模块接线时用扩展电缆连接到主单元，且注意：输出电压波动大时要在负载端并联小电容、（    ）。

A、电压输出方式时IOUT端开路    B、电压输出方式时短接IOUT与COM端

C、电流输出方式时VOUT端接地   D、电流输出方式时短接VOUT与COM端

13. 转速电流双闭环直流调速系统刚开始通电启动时起主要作用的是（    ）。

A、速度调节器     B、电流调节器     C、电压调节器     D、角度调节器

14. 数字直流调速器的技术性能有如下优点：调速精度高、动态性能好、（    ）等。

A、参数软件化     B、参数自动设定     C、故障自动修复     D、无电磁干扰

15. 交流电动机变频调速矢量控制的思路是分别对速度和（    ）两个分量进行独立控制。

A、电压     B、电流     C、电枢     D、磁场

16. 变频器设定升速时间的基本原则是：在电动机的启动电流不超过（    ）的前提下，尽可能地缩短升速时间。

A、允许值     B、额定值     C、最大值     D、有效值

17．伺服系统是具有反馈的闭环自动控制系统，它由位置检测部分、（    ）、执行部分及被控对象所组成。

A、高精度传感器     B、误差放大部分    C、液压传动部分     D、伺服电动机

18．交流伺服系统调试时，一般情况下负载惯量越大，速度比例增益设定值（    ）。

A、最大     B、为零     C、越大     D、越小

19．技能培训指导的准备工作主要有确定教学目标、编写教案、（    ）和确定指导要点。

A、准备教室     B、准备材料     C、准备教材     D、确定时间

20．电气设备维护的项目主要有绝缘电阻、（    ）、保护装置、电器性能、设备安装等。

A、新旧程度     B、使用寿命     C、接地接零     D、电源电压

二、多项选择题（第21～30题。请选择两个及以上正确答案，将相应字母填入括号内。每题错选或多选、少选均不得分，也不倒扣分。每题2分，共20分。）

21. 电工安全操作规程包含(    )。

A、上班带好雨具     B、定期检查绝缘

C、禁止带电工作     D、及时缴纳电费

E、高低压各型开关调试时，悬挂标志牌，防止误合闸

22. 三相异步电动机的定子中不包含以下(    )部件。

A、换向器     B、机座     C、铁心     D、绕组     E、转轴

23. 一条PLC功能指令在梯形图中通常包含(    )。

A、功能顺序      B、执行条件     C、输出条件

D、功能名称      E、相关参数

24. FX2N系列PLC执行加法或减法指令时会影响的标志位是(    )。

A、M8021借位标志      B、M8022进位标志     C、M8020零标志

D、M8018正数标志      E、M8019负数标志

25. PLC的模拟量输入模块由（    ）和缓冲寄存器等组成。

A、模拟执行器      B、D/ A转换器     C、多路开关

D、A/D转换器      E、DC/ AC转换器

26. 触摸屏按照工作原理和传输信息的介质可以分为：电阻式、电容式、（    ）。

A、永磁式      B、红外线式     C、表面声波式   D、电感式      E、电磁式

27．直流调速系统可分为（    ）、单闭环、双闭环、有静差、无静差等多类。

A、直流变频       B、电压负反馈     C、转速正反馈

D、转速负反馈     E、电压正反馈

28．逻辑无环流可逆调速系统的逻辑控制器DLC有两个输入信号（    ）。

A、零电流检测信号    B、电压给定信号     C、电流给定信号

D、转速给定信号      E、转速反馈信号

29．伺服系统是使物体的（    ）等输出被控量跟随输入目标值的的任意变化而变化的自动控制系统。

A、电压     B、位置     C、方位     D、电流      E、状态

30．技能培训指导的常用方法有（    ）、指导操作和独立操作训练法等。

A、课堂讨论法       B、现场讲授法     C、示范操作法

D、多媒体训练法     E、系统培训法

三、判断题(第31～40题。请将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，共10分。)

（  ）31. 职业道德是一种非强制性的约束机制。

（  ）32. 负反馈能改善放大电路的性能指标，但放大倍数并没有受到影响。

（  ）33. 三个JK触发器可以构成一个五进制计数器。

（  ）34. 能够将N个输入数据中的某一个选出并传送到输出端的电路叫数据分配器。

（  ）35. PLC乘法指令的源操作数是16位时，则目标操作数是32位。

（  ）36. 在触摸屏中不能创建文本框。

（  ）37. 从整体结构上看，变频器可分为交—直—交变频器和交—交变频器两大类。

（  ）38. 变频器驱动并联的几台电动机时只能采用恒压频比控制方式。

（  ）39. 与普通电机相比，伺服电机的转子电阻小，工作效率高。

（  ）40. 电气设备定期检修的目的是及时发现故障隐患，保证设备的安全运行。

四、简答题（第41～44题。每题5分，共20分。）

41．变频器安装配线有哪些注意事项？

42．写出变频器带电动机空载运行的通电调试步骤。

43．伺服系统将向哪两个方向发展？

44．技能培训示范操作时要注意哪些方面？

五、综合题（第45～46题。每题15分，共30分。）

45．画出三相桥式全控整流电路电阻性负载的主电路，作出控制角α=30°时的输出电压Ud和输出电流Id的波形图，写出输出电压Ud和输出电流Id的计算公式，分析控制角α的移相范围。

46．流水灯光控制：有一组灯L1~L16按顺序接于PLC的输出端，按下启动按钮后，灯先以正序每隔1s轮流点亮，当L16点亮后，停2s，然后以反序每隔1s轮流点亮，当L1再次点亮后，停2s，重复上述过程。按下停止按钮时停止工作。

职业技能鉴定国家题库

维修电工国家职业资格二级（技师）理论知识试卷答案及评分标准（一）

一、单项选择题

评分标准：每题答对给1分，答错或不答不给分，也不倒扣分；每题1分，共20分。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | D | A | A | B | B | C | D | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | B | B | A | D | A | B | C | B | C |

二、多项选择题

评分标准：每题全部答对给分，错选或多选、少选均不给分，也不倒扣分；每题2分，共20分。

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCE | AE | BDE | ABC | CD | BC | BD | AC | BCE | BC |

三、判断题

评分标准：每题答对给1分，答错或不答不给分，也不倒扣分；每题1分，共10分。

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | × | √ | × | √ | × | √ | √ | × | √ |

四、简答题（每题5分，共20分）

41．（变频器安装配线有哪些注意事项）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：（答出要点即可给分）

答：（1）在电源与变频器之间通常要接入低压断路器和接触器，以便在发生故障时能迅速切断电源，同时便于安装检修；（1分）

（2）严格区分电源输入端子与变频器输出端子，两者接反将损坏变频器；（1分）

（3）变频器与电动机之间一般不允许接入接触器，由于变频器具有电子热保护功能，可以不接热继电器；（1分）

（4）变频器与电动机之间的连接线长度不能过长，地线、公共端和零线的接法必须符合规范。（1分）

（5）变频器输出侧不允许接电容器，也不允许接单相电容式电动机。（1分）

42．（变频器带电动机空载运行调试步骤）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：（答出要点即可给分，每错一条扣一分）

答：（1）熟悉变频器的操作键，检查显示窗的显示是否正常，否则需复位；

（2）设置电动机的额定功率、电压、、电流、极数等参数；

（3）设置变频器的基频、最大频率和转矩特性；

（4）操作变频器键盘，观察电动机能否正常工作；

（5）熟悉变频器的故障保护代码，观察过载保护设定值，需要时可修改。

43．（伺服系统将向哪两个方向发展）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：（答出要点即可给分，错答漏答1点扣0.5分，扣完为止）

答：一个是满足一般工业生产设备，对性能指标要求不高的应用场合，追求低成本、少维护、使用简单等特点的驱动产品，如变频电机、变频器等；（2分）

另一个就是代表着伺服系统发展水平的主导产品——伺服电机、伺服驱动器，追求高性能、高速度、数字化、智能化、网络化的驱动控制，以满足用户较高应用要求。（3分）

44．（示范操作的注意点）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：（错答漏答1点扣0.5分）

答：（1）适当放慢操作速度；（2）分解演示；（3）重复演示；（4）重点演示；（5）边演示边讲解；（6）考核过程掌握好时间；（7）保证学员有完整的、正常的操作过程；（8）严格按照国家职业技术标准进行演示；（9）防止和矫正学员的不规范操作；（10）考核时尽可能采用实际工程设备。

五、综合题（每题15分，共30分）

45．（三相桥式全控整流电路）（本题满分15分）

答题要点及评分标准：

（1）三相桥式全控整流电路电阻性负载的主电路；（5分，每错1处扣1分，扣完为止）

（2）α=30°时的输出电压Ud和输出电流Id的波形图；（5分，每错1处扣1分，扣完为止）

（3）Ud=2.34U2cosα（0°≤α≤60°）     （2分）

Id= Ud /Rd                     （1分）

控制角α的移相范围0°~120°    （2分）

46．（流水灯光的PLC控制）（本题满分15分）

答题要点及评分标准：（程序仅供参考，程序的编写可以使用梯形图或语句表，PLC可使用西门子或三菱或松下，但要对程序进行说明，程序置初值正确得2分，左移部分程序正确得5分，右移部分程序正确得5分，程序说明正确得3分，每错一处扣一分，扣完为止）

14、理论知识考试试卷十四

职业技能鉴定国家题库

维修电工国家职业资格二级（技师）理论知识试卷（二）

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读答题要求，在规定位置填写答案。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

一、单项选择题（第1～20题。请选择一个正确答案，将相应字母填入括号内。每题1分，共20分。）

1．关于创新的论述，正确的是（    ）。

A、创新就是出新花样     B、创新就是独立自主

C、创新是企业进步的灵魂     D、创新不需要引进外国的新技术

2. 养成爱护企业设备的习惯，(    )。

A、在企业经营困难时是很有必要的     B、对提高生产效率是有害的

C、对于效益好的企业是没有必要的     D、是体现职业道德和素质的一个重要方面

3. 下面不是利用电磁感应原理制成的设备是 (    )。

A、变压器     B、电动机

C、柴油机     D、发电机

4. 劳动安全卫生管理制度对未成年工给予了特殊的劳动保护，规定严禁一切企业招收未满(    )周岁的童工。

A、13     B、15     C、16     D、18

5. 数据选择器在(    )信号的控制下，从多路数据中选择一路数据作为输出信号。

A、脉冲     B、地址     C、程序     D、时钟

6. 移位寄存器型计数器可分为环形计数器和(    )计数器两种。

A、开环形     B、右环形     C、扭环形     D、左环形

7．三相桥式全控整流电路中1#晶闸管的触发脉冲与2#晶闸管的触发脉冲间隔(    )。

A、30°     B、60°     C、90°     D、120°

8．在FX2N系列PLC中，循环指令（FOX、NEXT）最多可以嵌套(    )层。

A、3     B、5     C、8     D、16

9．PLC中BCD码变换指令的功能是将(    )变换成BCD码。

A、二进制数     B、八进制数     C、十进制数     D、十六进制数

10．FX2N系列PLC中带进位循环右移指令的助记符是(    )。

A、RCR     B、ROR     C、WSFR     D、SFTR

11．FX2N-2DA模拟量输出模块的内部结构包含D/A转换器、缓冲寄存器、(    )。

A、AC/DC电源     B、扩展电缆     C、光电耦合器     D、A /D转换器

12. PLC模拟量输出模块使用时不需要设置的参数是（    ）。

A、输出模式选择     B、通道选择     C、转换速度     D、输出保持模式

13.直流可逆调速系统中对电动机容量大、快速性要求不高的场合宜选用(    ) 电路。

A、磁场可逆     B、电枢可逆     C、变频可逆     D、单相可逆

14. 变频调速的基本控制方式有（    ）、恒电压和恒电流等控制方式。

A、恒功率因数     B、恒转速     C、恒转差率     D、恒压频比

15. 直接转矩控制系统的主要特点是：信号处理特别简单、（    ）、转矩作为被控量。

A、磁场定向采用定子磁链     B、磁场定向采用转子磁链

C、调速范围很大     D、输出转矩无脉动

16. 变频器的减速停车过程是先再生制动，后（    ）。

A、回馈制动     B、单相制动     C、直流制动     D、反接制动

17．交流伺服系统的性能指标可以从（    ）、定位精度、稳速精度、转矩波动、动态响应和运行稳定性等方面来衡量。

A、运行效率     B、转速误差     C、纹波系数     D、调速范围

18．交流伺服系统的常见故障有过载、超程、窜动、爬行、（    ）等。

A、堵转       B、振动       C、失压       D、漏电

19．在技能培训进行示范操作时应注意：放慢操作速度、分解演示、（     ）、重点演示、边演示边讲解、实物演示。

A、教具演示     B、动画演示     C、模型演示     D、重复演示

20．对使用中的电气设备，应定期测试其绝缘电阻和（     ），进行耐压试验。

A、工作电流     B、接地电阻     C、机械强度     D、电机转速

二、多项选择题（第21～30题。请选择两个及以上正确答案，将相应字母填入括号内。每题错选或多选、少选均不得分，也不倒扣分。每题2分，共20分。）

21. 下面所描述的事情中属于工作认真负责的是(    )。

A、领导说什么就做什么     B、下班前做好安全检查

C、上班前做好充分准备     D、工作中集中注意力

E、为了提高产量，减少加工工序

22. 三相异步电动机改变旋转磁场转向的方法是(    )。

A、任意调换三根电源线     B、任意调换两根电源线

C、调换相线和零线     D、改变电源的相序      E、改变电流的方向

23. PLC功能指令的类型很多，常用的有程序流程指令、传送与比较指令、四则运算指令、(    )、高速处理指令、方便指令等等。

A、循环移位指令      B、顺控指令     C、计数指令

D、数据处理指令      E、步进指令

24. 在FX2N系列PLC中，传送指令MOV  K1X0  K1Y0的功能是将输入端X0~X3 的状态送到输出端(    )中。

A、Y0     B、Y1     C、Y2     D、Y3      E、Y4

25. FX2N-4AD模拟量输入模块接线时采取(    )措施，可以提高抗干扰能力。

A、在V+与VI-之间接一个小电容     B、连接V+与I+两端

C、连接V+与FG两端     D、连接FG与模块接地端

E、连接模块接地端与PLC主单元的接地端

26. 电阻式触摸屏与电容式触摸屏相比具有(    )优点。

A、价格低     B、多点触控     C、耐潮湿     D、抗电磁干扰      E、寿命长

27．转速电流双闭环直流调速系统由信号给定、速度调节器、(    )等组成。

A、电压调节器      B、电流调节器     C、晶闸管触发器

D、V—M系统      E、电压互感器

28．直流脉宽调速系统的优点是主电路简单、低速性能好、动态响应快、(    )。

A、谐波分量小     B、功率因数高     C、占空比高

D、系统容量大     E、控制简单

29．伺服系统通常根据伺服驱动机的种类来分类，有(    )和电气式。

A、液压式     B、永磁式     C、电子式     D、气动式      E、力矩式

30．技能培训指导的步骤一般由组织教学、(    )、结束指导四个环节组成。

A、示范指导      B、入门指导     C、巡回指导

D、操作指导      E、个别指导

三、判断题(第31～40题。请将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，共10分。)

（  ）31. 在市场经济条件下，职业道德具有促进人们的行为规范化的社会功能。

（  ）32. 游标卡尺测量前应清理干净，并将两量爪合并，检查游标卡尺的精度情况。

（  ）33. 一个计数器只有当所有状态都能连接在一起时，才叫具有自启动能力。

（  ）34. A/D转换的常用方法有串行A/D转换、双微分A/D转换、逐次接近A/D转换。

（  ）35. FX2N系列PLC字逻辑运算异或指令的助记符是XOR。

（  ）36. 触摸屏一般由触摸屏控制器(卡)和触摸检测装置两个部分组成。

（  ）37. SPWM的输出电压基波频率正比于载波信号的频率。

（  ）38. 变频器容量选择的各种方法归根到底还是对变频器额定电流的选择。

（  ）39. 伺服电机选用的基本原则是当量匹配、惯量匹配、力矩匹配和功率匹配。

（  ）40. 电气设备管理的内容包括电气设备验收、存放、运行和日常检查维护等。

四、简答题（第41～44题。每题5分，共20分。）

41．简述变频器的接线方法。

42．写出变频器的六类常见故障。

43．简述交流伺服系统的调试过程。

44．技能培训考核时应注意哪些方面？

五、综合题（第45～46题。每题15分，共30分。）

45．三相半波可控整流电路电感性负载，整流变压器二次侧Y接法，相电压U2=220V，Rd=4，α=60°，画出主电路，计算输出电压Ud和输出电流Id的数值，计算每个晶闸管中电流的平均值IdT和有效值IT，分析控制角α的移相范围。

46．阅读以下PLC程序，对每一条指令进行注释。

主程序：  LD   SM0.1

CALL  0

子程序0：LD   SM0.0

MOVB  16#F8,SMB47

HDEF  1,11

MOVD  0,SMD48

MOVD  1000,SMD52

ATCH  0,13

ENI

HSC   1

中断0：LD   SM0.0

MOVD  0,SMD48

MOVB  16#C0,SMB47

HSC   1

职业技能鉴定国家题库

维修电工国家职业资格二级（技师）理论知识试卷答案及评分标准（二）

一、单项选择题

评分标准：每题答对给1分，答错或不答不给分，也不倒扣分；每题1分，共20分。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | D | C | C | B | C | B | B | A | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | C | A | D | A | C | D | B | D | B |

二、多项选择题

评分标准：每题全部答对给分，错选或多选、少选均不给分，也不倒扣分；每题2分，共20分。

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCD | BD | AD | ABCD | ADE | ACD | BCD | AB | AD | BC |

三、判断题

评分标准：每题答对给1分，答错或不答不给分，也不倒扣分；每题1分，共10分。

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | √ | √ | × | × | √ | × | √ | × | √ |

四、简答题（每题5分，共20分）

41．（简述变频器的接线方法）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：（答出要点即可给分，每错一处扣一分，扣完为止）

答：1.主电路的接线：

（1）在电源与变频器之间接一个低压断路器和接触器；

（2）根据导线截面积选择合适的接线端子；

（3）接线时千万不要把电源进线连接到变频器的输出端；

2.控制电路接线：

（1）控制电路接线一般采用多芯、带屏蔽层的电缆；

（2）控制电缆尽可能远离动力电缆，或者与之垂直相交；

（3）同一根电缆中不能既走模拟信号又走数字信号；

（4）传输模拟信号时最好采用每个信号有一对单独屏蔽的双绞线。

42．（变频器的六类常见故障）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：（答出要点即可给分，每错一条扣一分，扣完为止）

答：（1）参数设置类故障：变频器参数设置不正确，会导致不能正常工作；

（2）过电压类故障：输入交流电源过压，发电类过电压；

（3）过电流故障：负载短路，传动机构卡住，逆变模块损坏，加减速时间太短；

（4）过载故障：电动机过载，变频器本身过载；

（5）过热故障：环境温度过高，风机堵转，温度传感器失灵；

（6）输出不平衡：模块损坏，驱动电路故障，电抗器故障。

43．（简述交流伺服系统的调试过程）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：（答出要点即可给分，每错一条扣一分）

答：（1）接通伺服驱动器的电源，先进入测试调整模式；

（2）执行伺服驱动器的测试操作，进行参数的自整定和报警复位；

（3）空载调试，设置伺服驱动器的工作方式，手动控制电机的正转、反转和停止；

（4）设置驱动器参数：位置比例增益，速度比例增益，速度积分时间常数等；

（5）观察伺服电机的动态运行性能，将电机调节到比较理想的状态。

44．（技能培训考核时应注意哪些方面）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：（答出要点即可给分，每错1条扣2分，扣完为止）

答：（1）掌握好考核过程时间，保证学员有完整的、正常的操作过程，以免出现时间过长或过短的情况；（2）严格按照国家职业技术标准进行，防止和矫正学员的不规范操作方法；（3）考核时尽可能采用实际工程设备，以免使用教具或模型带来的失真现象。

五、综合题（每题15分，共30分）

45．（三相半波可控整流电路）（本题满分15分）

答题要点及评分标准：

（1）三相半波可控整流电路电感性负载主电路；（5分，每错1处扣1分，扣完为止）

（2）Ud=1.17U2cosα        （1.5分）

=1.17×220×cos60°   （0.5分）

=128.7V            （0.5分）

Id= Ud /Rd             （0.5分）

=128.7/4             （0.5分）

=32.2A              （0.5分）

IdT= Id/3               （1分）

=32.2/3             （0.5分）

=10.7 A            （0.5分）

IT= Id/               （1分）

=32.2/1.732         （0.5分）

=18.6 A            （0.5分）

(3) 控制角α的移相范围0°~90°  （2分）

46．（阅读PLC程序加注释）（本题满分15分）

答题要点及评分标准：

主程序： LD   SM0.1          //首次扫描时接通一个周期（1分）

CALL  0             //调用子程序0（1分）

子程序0：LD   SM0.0          // SM0.0总是为ON（0.5分）

MOVB  16#F8,SMB47    //设置HSC1的控制字节，加计数，允许计数（2分）

HDEF  1,11           //设置HSC1为带复位和启动输入的正交模式（2分）

MOVD  0,SMD48        //清除HSC1的计数当前值（0.5分）

MOVD  1000,SMD52     //写入HSC1的预置值1000（1分）

ATCH  0,13           //当前值等于预置值时启动中断0（2分）

ENI                  //允许全局中断（1分）

HSC   1              //调用HSC1（0.5分）

中断0：LD   SM0.0            // SM0.0总是为ON（0.5分）

MOVD  0,SMD48        //清除HSC1的计数当前值（0.5分）

MOVB  16#C0,SMB47    //允许计数，不写入新的预置值，不改变计数方向（2分）

HSC   1              //调用HSC1（0.5分）

15、理论知识考试试卷十五

职业技能鉴定国家题库

维修电工国家职业资格二级（技师）理论知识试卷（三）

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。

2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读答题要求，在规定位置填写答案。

|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 统分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |

一、单项选择题（第1～20题。请选择一个正确答案，将相应字母填入括号内。每题1分，共20分。）

1．企业员工违反职业纪律，企业（    ）。

A、不能做罚款处罚     B、因员工受劳动合同保护，不能给予处分

C、警告往往效果不大     D、视情节轻重，做出恰当处分

2. 有关文明生产的说法， (    )是不正确的。

A、为了及时下班，可以直接拉断电源总开关  B、下班前搞好工作现场的环境卫生

C、工具使用后应按规定放置到工具箱中     D、电工一般不允许冒险带电作业

3. 在正弦交流电路中，电路的功率因数取决于(    )。

A、电路外加电压的大小     B、电路各元件参数及电源频率

C、电路流过电流的大小     D、电路的连接形式

4. 盗窃电能的，由电力管理部门责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费(    )以下的罚款。

A、一倍     B、十倍     C、五倍     D、三倍

5. 数据分配器由1个数据输入端、M个数据输出端和(    )所组成。

A、N位通道选择信号     B、1位通道选择信号

C、N位通道屏蔽信号     D、1位通道屏蔽信号

6. 三相变压器的联结组标号Dy11表示二次侧绕组的电压相量超前对应的一次侧绕组电压相量(    )。

A、60°     B、30°     C、330°     D、110°

7．常用的直流斩波电路有降压斩波器、升压斩波器、(    )等。

A、数字斩波器     B、断续斩波器     C、升降压斩波器     D、脉冲斩波器

8．在FX2N系列PLC中，中断返回指令的助记符是(    )。

A、ZRST     B、DI     C、EI     D、IRET

9．FX2N系列PLC加法指令的助记符是(    )。

A、ADC     B、ADD     C、SUB     D、MUL

10．FX2N系列PLC功能指令HSCS（FNC53）的作用是(    )。

A、高速计数器置位     B、高速计数器复位

C、高速计数器比较     D、高速计数器检测

11．FX2N-2DA模块接线时用扩展电缆连接到主单元，且注意：输出电压波动大时要在负载端并联小电容、（    ）。

A、电压输出方式时IOUT端开路    B、电压输出方式时短接IOUT与COM端

C、电流输出方式时VOUT端接地   D、电流输出方式时短接VOUT与COM端

12. 触摸屏与PLC相连时要设置PLC类型、通信口类型、波特率、(    )等参数。

A、PLC 站号     B、屏幕尺寸     C、电源电压     D、控制模式

13. 有环流可逆直流调速系统的正向制动过程可分为(    )、它组制动两个阶段。

A、正向减压     B、正向减速     C、本组制动     D、本组逆变

14. 恒压频比变频调速时，电动机的最大转矩随频率的降低而(    )。

A、增大     B、减小     C、不变     D、不定

15. 选择变频器时应以电动机的额定(    )作为主要依据，额定功率作参考。

A、电流     B、转速     C、频率     D、磁通

16. 变频器通电调试前需要检查外观、构造、电源电压和(    )。

A、点动频率     B、绝缘电阻     C、基准频率     D、电动机转向

17．伺服系统的发展趋势是交流替代直流、数字替代模拟、采用新型电力电子器件、高度集成化、智能化、简易化、(    )、网络化。

A、数字化     B、自动化     C、电气化     D、模块化

18．伺服系统的优化过程是先优化电流环，再优化 (    )，最后整定位置环参数。

A、功率环     B、转矩环     C、速度环     D、电压环

19．技能培训考核时要注意掌握好考核时间、(   )、尽可能在工程设备中实际操作。

A、适当放慢速度         B、理论联系实际

C、按照国家技术标准     D、尽可能用仿真软件

20．电气设备质量管理的主要内容是产品验收、规范操作、定期检修、(    )、台帐完整。

A、更换零件     B、专人负责     C、经常大修     D、提前报废

二、多项选择题（第21～30题。请选择两个及以上正确答案，将相应字母填入括号内。每题错选或多选、少选均不得分，也不倒扣分。每题2分，共20分。）

21. 企业员工在生产经营活动中，符合团结合作要求的是(    )。

A、真诚相待，一视同仁     B、互相借鉴，取长补短    C、男女有序，尊卑有别

D、男女平等，友爱亲善     E、互利互惠，平均分配

22. 下面不是时间继电器文字符号的是(    )。

A、KH1     B、KT1     C、KS1     D、KT2      E、KS2

23. 在FX2N系列PLC中一条完整的无条件跳转指令包含(    )。

A、M8000     B、M8005     C、助记符     D、功能号     E、操作数

24. 在FX2N系列PLC梯形图中，数据交换指令包含执行条件、功能号、(    )。

A、助记符     B、程序步长     C、数据位数     D、操作数      E、操作码

25. PLC模拟量输入模块使用时需要设置通道选择、（    ）等参数。

A、放大倍数     B、转换速度     C、偏移量     D、增益值      E、触发方式

26. 触摸屏与PLC之间可以使用（    ）接口通信。

A、现场总线     B、红外线     C、RS—422     D、电话线      E、双绞线

27．转速电流双闭环直流调速系统中具有自动控制功能的器件是（    ）。

A、电流互感器      B、测速发电机     C、转速调节器

D、电压调节器      E、电流调节器

28．数字直流调速器的技术性能有如下优点：调速精度高、动态性能好、（    ）等。

A、参数软件化     B、参数自动设定     C、故障自动修复

D、调试方便       E、易于总线控制

29．伺服系统是具有反馈的自动控制系统，它由（    ）、执行部分及被控对象所组成。

A、高精度传感器     B、位置检测部分    C、液压传动部分

D、伺服电动机       E、误差放大部分

30．技能培训指导的准备工作主要有确定教学目标、（    ）和确定指导要点。

A、准备教室     B、编写教案     C、准备材料

D、确定时间     E、准备教材

三、判断题(第31～40题。请将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，共10分。)

（  ）31. 向企业员工灌输的职业道德太多了，容易使员工产生谨小慎微的观念。

（  ）32. 触电是指电流流过人体时对人体产生生理和病理伤害。

（  ）33. 数据选择器的接线端由若干路数据输入端和几路数据输出端组成。

（  ）34. D/A转换器的输出方式有单极性和双极性两种方式。

（  ）35. FX2N系列PLC的循环右移指令执行时不影响进位标志M8022。

（  ）36. 触摸屏按照工作原理和传输信息的介质可以分为电阻式和电容式两类。

（  ）37. 交流电动机矢量控制的思路是分别对速度、磁场两个分量进行独立控制。

（  ）38. 变频器主电路的输入端和输出端都是三相时，两者可以互换。

（  ）39. 交流伺服系统调试时，一般情况下负载惯量越大，速度比例增益设定值越大。

（  ）40. 电气设备维护的项目主要有绝缘电阻、接地接零、保护装置、电器性能等。

四、简答题（第41～44题。每题5分，共20分。）

41．写出变频器工作频率的给定方法。

42．简述变频器的抗干扰措施。

43．交流伺服系统的常见故障有哪些？

44．电气设备管理的主要内容是什么？

五、综合题（第45～46题。每题15分，共30分。）

45．三相桥式全控整流电路电阻性负载，整流变压器二次侧Y接法，相电压U2=220V，Rd=10，α=60°。画出主电路；计算输出电压Ud和输出电流Id的数值，计算每个晶闸管中电流的平均值IdT和承受的最高电压UTm；分析控制角α的移相范围。

46．利用PLC的模拟量输出模块输出直流电压。按下按钮SB1~SB5可分别输出1V、2V、3V、4V、5V电压；按钮SB6和SB7实现输出补偿，补偿范围为-1V~+1V。画出I/O接口图，编制PLC控制程序。

职业技能鉴定国家题库

维修电工国家职业资格二级（技师）理论知识试卷答案及评分标准（三）

一、单项选择题

评分标准：每题答对给1分，答错或不答不给分，也不倒扣分；每题1分，共20分。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | A | B | C | A | B | C | D | B | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | A | D | B | A | B | D | C | C | B |

二、多项选择题

评分标准：每题全部答对给分，错选或多选、少选均不给分，也不倒扣分；每题2分，共20分。

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABD | ACE | ACDE | AD | BCD | AC | CE | ADE | BE | BC |

三、判断题

评分标准：每题答对给1分，答错或不答不给分，也不倒扣分；每题1分，共10分。

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ | × | √ | × | × | √ | × | √ | √ |

四、简答题（每题5分，共20分）

41．（写出变频器工作频率的给定方法）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：（答出要点即可给分，每错一条扣2分，扣完为止）

答：变频器工作频率的给定方法有三类：

（1）面板给定：利用面板上的键盘给定；

（2）预置给定：通过程序预置的方法给定频率；

（3）外接给定：从控制端上引入外部的电压或电流模拟信号进行频率给定。

42．（变频器的抗干扰措施）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：（答出要点即可给分，每错一条扣一分，扣完为止）

答：（1）隔离：在电源与控制电路之间接入噪声隔离变压器；

（2）滤波：在输入侧接线路滤波器和辐射滤波器，在输出侧接电感线圈；

（3）屏蔽：变频器外壳屏蔽，输出线钢管屏蔽，信号线双芯屏蔽，屏蔽罩接地；

（4）接地：正确连接电源零线、保护接地线和屏蔽接地线；

（5）加电抗器：在电源与变频器之间接交流电抗器，整流桥与滤波电容间加直流电抗器；

（6）合理布线：电源线和信号线尽量远离变频器，信号线与动力线尽量垂直布线。

43．（交流伺服系统的常见故障有哪些？）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：（答出要点即可给分，每错一条扣一分，扣完为止）

答：交流伺服系统的常见故障有：位置跟踪或加工精度误差超限；工作过程中振动或爬行；运动失控飞车；伺服电机静止时抖动；开机后自动运转；伺服电机出力不足；电源模块故障。

44．（电气设备管理的主要内容）（本题满分5分）

答题要点及评分标准：（答出要点即可给分，每错1条扣0.5分，扣完为止）

答：（1）电气设备必须验收合格方可交付投入运行；（2）电气设备使用者必须穿戴相应的劳动防护用品；（3）电气设备使用前必须检查完好性和安全性；（4）电气设备必须存放在干燥、无腐蚀的地方；（5）电气设备使用中发现问题必须及时报告解决；（6）电气设备停用是必须断电上锁；（7）电气设备必须按规定定期检修；（8）电气设备要有完善的接地防雷保护措施；（9）电气设备严禁无证操作；（10）电气设备要有专人负责；（11）电气设备要有使用记录；(12) 电气设备要保存好故障检修记录；（13）电气设备要有完整的管理台帐。

五、综合题（每题15分，共30分）

45．（三相桥式全控整流电路）（本题满分15分）

答题要点及评分标准：

（1）三相桥式全控整流电路电阻性负载主电路；（5分，每错1处扣1分，扣完为止）

（2）Ud=2.34U2cosα        （1.5分）

=2.34×220×cos60°   （0.5分）

=257.4V            （0.5分）

Id= Ud /Rd             （0.5分）

=257.4/10            （0.5分）

=25.74A             （0.5分）

IdT= Id/3               （1分）

=25.74/3            （0.5分）

=8.58 A            （0.5分）

UTm=U2           （1分）

=×220          （0.5分）

=538.9 V           （0.5分）

(3) 控制角α的移相范围0°~120°  （2分）

46．（利用PLC的模拟量输出模块输出直流电压）（本题满分15分）

答题要点及评分标准：（I/O接口图和程序仅供参考，程序的编写可以使用梯形图或语句表，PLC可使用西门子或三菱或松下。I/O接口图正确得5分，D/A模块初始化程序正确得5分，输出控制程序正确得5分，每错一处扣一分，扣完为止）

第二部分 操作技能考试国家题库试题

职业技能鉴定国家题库

1、维修电工技师操作技能考核准备通知单(考场)

试题1

（1）材料准备单

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程控制器 | 自定 | 台 | 1 | 含A/D、D/A模块 |
| 2 | 触摸屏 | 自定 | 台 | 1 |  |
| 3 | 编程用计算机及下载线 | PLC及触摸屏编程软件 | 台 | 1 | 与PLC触摸屏配套 |
| 4 | 可调电压源 | DC 0～10V或0～5V（DC 0～20mA） | 台 | 1 | 或电流源 |
| 5 | 直流开关电源 | AC220V/DC 24V/5A | 台 | 1 |  |
| 6 | 加热容器 | 3L | 只 | 1 |  |
| 7 | 加热器 | AC 220V/200W | 只 | 1 |  |
| 8 | 交流接触器 | 配合加热器 | 只 | 1 |  |
| 9 | 温度传感器 | PT100 | 只 | 1 |  |
| 10 | 温度变送器 | 配合PT100，0～20mA | 只 | 1 |  |
| 11 | 调压模块 | AC 0～220V,5A | 只 | 1 | 调节加热器电压 |
| 12 | 配线板 | 大于500 mm×450 mm | 块 | 1 |  |
| 13 | 熔断器及熔芯配套 | RL1-15/4 A | 套 | 2 |  |
| 14 | 接线端子排 | JX2-1015 | 条 | 4 |  |
| 15 | 塑料软铜线 | BVR-1.0 mm2 | 米 | 5 |  |
| 16 | 叉型接线端头 | UT1-4 mm | 个 | 20 |  |
| 17 | 行线槽 | 自定 | 条 | 5 |  |
| 18 | 号码管 | φ5 mm | m | 0.2 |  |
| 19 | 答题纸 | A4 | 张 | 1 |  |

（2）工具准备单

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工通用工具 | 验电笔、钢丝钳、螺钉旋具（一字形和十字形）、电工刀、尖嘴钳、剥线钳、压接钳等 | 套 | 1 |  |
| 2 | 万用表 | MF47 | 块 | 1 |  |

（3）场地要求：

1）考场每个考位至少保证2m2的面积，每个考位有固定台面，右上角贴有考号，	考场采光良好，工作面不少于100lx，不足部分采用照明补充；

2）考场应干净整洁，无环境干扰，空气新鲜，有防火措施。考前由考务人员检查考场各考位应准备的材料、设备、工具是否齐全，所贴考号是否有遗漏。

试题2

（1）材料准备单

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流调速系统 | 自定 | 台 | 1 |  |
| 2 | 直流电机组 | 自配 | 套 | 1 |  |
| 3 | 装调所用材料 | 自配 | 套 | 1 |  |
| 4 | 变阻箱 | 自配 | 套 | 1 |  |
| 5 | 组合开关 | 与电动机配套 | 个 | 1 |  |
| 6 | 熔断器及熔芯配套 | 与接触器配套 | 套 | 3 |  |
| 7 | 三联按钮 | LA10-3H或LA4-3H | 个 | 2 |  |
| 8 | 接线端子排 | JX2-1015 | 条 | 4 |  |
| 9 | 塑料软铜线 | BVR-1.0 mm2 | 米 | 20 |  |
| 10 | 叉型接线端头 | UT1-4 mm | 个 | 20 |  |
| 11 | 行线槽 | 自定 | 条 | 5 |  |
| 12 | 号码管 | 与导线配套 | 米 | 0.2 |  |
| 13 | 答题纸 | A4 | 张 | 1 |  |

（2）工具准备单

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工通用工具 | 验电笔、钢丝钳、螺钉旋具（一字形和十字形）、电工刀、尖嘴钳、剥线钳、压接钳 | 套 | 1 |  |
| 2 | 万用表 | MF47 | 块 | 1 |  |
| 3 | 示波器 | 自定 | 台 | 1 |  |

（3）场地要求：

1）考场每个考位至少保证2m2的面积，每个考位有固定台面，右上角贴有考号，考场采光良好，工作面不少于100lx，不足部分采用照明补充；

2）考场应干净整洁，无环境干扰，空气新鲜，有防火措施。考前由考务人员检查考场各考位应准备的材料、设备、工具是否齐全，所贴考号是否有遗漏。

试题3

（1）材料准备单

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带有三相交流电源的电力电子实训台 | 自定 | 台 | 1 |  |
| 2 | 配套电路图 | 详见参考图2.4.2-2 | 套 | 1 |  |

（2）工具准备单

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电烙铁、烙铁架、焊料与焊剂 | 自定 | 套 | 1 |  |
| 2 | 直流稳压电源 | 0～36 V | 台 | 1 |  |
| 3 | 信号发生器 | 自定 | 台 | 1 |  |
| 4 | 示波器 | 自定 | 台 | 1 |  |
| 5 | 电子通用工具 | 自定 | 套 | 1 | 镊子、斜口钳、螺钉旋具（一字形和十字形）、电工刀、尖嘴钳、剥线钳等 |
| 6 | 万用表 | MF47 | 块 | 1 |  |

（3）场地要求：

1）考场每个考位至少保证2m2的面积，每个考位有固定台面，右上角贴有考号，考场采光良好，工作面不少于100lx，不足部分采用照明补充；

2）考场应干净整洁，无环境干扰，空气新鲜，有防火措施。考前由考务人员检查考场各考位应准备的材料、设备、工具是否齐全，所贴考号是否有遗漏。

（4）考题设置准备：

考场准备大电感负载的三相半波整流电路图和相应考核设备，考场在考前根据下列故障设置表，准备好主电路故障抽签序号和控制电路故障序号，由考生随机抽一个主电路故障序号和两个控制电路故障序号，并告知考评员，记录到评分表上，根据故障序号设置隐蔽故障。

（5）故障设置表（由考评工作人员依据设备填写）

故障设置表（考评员专用）

1.主电路故障表

| 故障序号 | 故障点 | 故障现象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 故障点和故障现象根据实际情况由工作人员考前填写完整。 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

2.控制电路故障表

| 故障序号 | 故障点 | 故障现象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 故障点和故障现象根据实际情况由工作人员考前填写完整。 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

试题4

（1）材料准备单

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | 配套图纸资料 | 套 | 1 | 考场提供 |

（2）工具准备单

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工通用工具 | 验电笔、钢丝钳、螺钉旋具（一字形和十字形）、电工刀、尖嘴钳、剥线钳、压接钳 | 套 | 1 |  |
| 2 | 万用表 | MF47 | 块 | 1 |  |

（3）场地要求：

1）考场每个考位至少保证2m2的面积，每个考位有固定台面，右上角贴有考号，考场采光良好，工作面不少于100lx，不足部分采用照明补充；

2）考场应干净整洁，无环境干扰，空气新鲜，有防火措施。考前由考务人员检查考场各考位应准备的材料、设备、工具是否齐全，所贴考号是否有遗漏。

职业技能鉴定国家题库

2、维修电工技师操作技能考核准备通知单(考生)

姓名：               准考证号：                  单位：

试题1

劳保用品、绘图用文具

试题2

劳保用品、绘图用文具

试题3

劳保用品、绘图用文具

试题4

劳保用品、绘图用文具

职业技能鉴定国家题库

3、维修电工技师操作技能考核评分记录表

考件编号:      姓名:          准考证号:                  单位：

总成绩表

| 序号 | 试题名称 | 配分 | 得分 | 权重 | 最后得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用PLC、触摸屏实现液体加热系统的控制 | 40 |  |  |  |  |
| 2 | 转速-电流双闭环直流调速系统安装与调试 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 三相可控整流电路故障维修 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 注塑机电气设备维修的质量管理 | 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |

统分人：                                                年   月   日

试题1 用PLC、触摸屏实现液体加热系统的控制

| 序号 | 考核范围 | 考核要点 | 评分标准 | 配分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绘图 | 1）正确绘制PLC I/O接线图 2）正确设计PLC程序 3）正确连接PLC与触摸屏的通讯线路 4）正确配置触摸屏画面 | 1）PLC I/O接线图 ①I/O接线图的图形文字符号错误或遗漏，每处扣1分； ②I/O接线图的原理错误扣2.0分； 2） PLC程序设计 ①图形文字符号错误或遗漏，每处扣1分； ②梯形图的逻辑错误扣2.0分； 3）PLC与触摸屏的通讯线路连接错误，扣2.0分； 4）触摸屏画面 组态元件功能与技术要求不符，每处扣1.0分； 本项配分扣完为止 | 20 |  |  |
| 2 | 安装 接线 | 依据GB 144048.6-2008电气安装规范，正确进行PLC系统电路的安装与接线 | 1)AC、DC、输入、输出端子及信号灯端子每错一处扣1.0 分； 2) 配线不整齐、有绞接现象、芯线有损伤、有断股，每处扣1.0分； 3)垫圈下螺丝两侧压的导线截面积不相同，每处扣1.0分； 4)同一端子上导线连接大于 2 根，无防松垫圈，每处扣1.0分； 5)接线不整齐，没有回路编号或有不齐全，无标识或标识不正确，接线端子无编号或编号错误，每处扣1.0分； 6)外壳需接地(PE)或接零(PEN)的，没有可靠连接，扣1.0分； 本项配分扣完为止 | 6 |  |  |
| 3 | 检测试运行 | 1）熟练操作PLC、触摸屏 2）按照被控设备的动作要求进行模拟操作调试，达到控制要求 | 1）触摸屏手动或自动启动加热器失控，均扣3.0分； 2）触摸屏不能显示液体温度，扣3.0分； 3）触摸屏不能停止加热器运行，扣3.0分； 4）试运行一次不成功扣3.0分； 本项配分扣完为止 | 10 |  |  |
| 4 | 安全与文明生产 | 操作过程符合电气安全操作规程以及文明生产的要求 | 1）发生触电事故，扣4分； 2）损坏设备、工具，均扣2分； 3）现场材料、工具、仪表摆放不整齐或不清理操作现场或不整洁，扣2分； 本项配分扣完为止 | 4 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 否定项：若考生发生重大设备和人身事故，则应及时终止其考试，考生该试题成绩记为零分。 |  |  |  |  |  |  |

评分人：          年   月   日            核分人：          年   月   日

试题2 转速-电流双闭环直流调速系统安装与调试

| 序号 | 考核范围 | 考核要点 | 评分标准 | 配分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绘图 | 正确绘制电路 | 1）电气图形文字符号错误或遗漏，每处扣2分； 2）徒手绘制电路图扣2分； 3）电路原理错误扣5分； 本项配分扣完为止 | 10 |  |  |
| 2 | 安装 布线 | 按照电气安装规范，依据电路图正确完成本次考核线路的安装和接线 | 1）器件布置不整齐、不合理，每处扣2分； 2）系统运行正常，如不按电路图接线，扣1分； 3）布线不整齐，不美观，主电路、控制电路每根扣0.5分； 4）接点松动、露铜过长、压绝缘层，标记线号不清楚、遗漏或误标，引出端无接线端头，每处扣0.5分； 本项配分扣完为止 | 7 |  |  |
| 3 | 系统 调试 | 熟练操作，能正确地设置直流调速系统参数；按照系统参数要求进行操作调试，达到系统要求 | 1）通电测试发生短路和开路现象扣 5分； 2）通电测试损坏元件，每项扣2分； 3) 不会调整测试参数，每项扣2分； 4）系统参数不符合要求，每处扣2分； 本项配分扣完为止 | 10 |  |  |
| 4 | 安全与文明生产 | 操作过程符合电气安全操作规程以及文明生产的要求 | 1）发生触电事故，扣3分； 2）损坏设备、工具，均扣2分； 3）现场材料、工具、仪表摆放不整齐或不清理操作现场或不整洁，扣2分； 本项配分扣完为止 | 3 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 30 |  |  |
| 否定项：若考生发生重大设备和人身事故，则应及时终止其考试，考生该试题成绩记为零分。 |  |  |  |  |  |  |

评分人：          年   月   日            核分人：          年   月   日

试题3 三相可控整流电路故障维修

故障点代码     、     、      。（由考生随机抽取，考评员填写）

| 序号 | 考核项目 | 考核要求 | 评分标准 | 配分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 识图 | 正确识图 | 能正确认识图型和符号，分析电路工作原理； | 4 |  |  |
| 2 | 故障查找 | 找出故障点，在原理图上标注 | 错标或漏标故障点，每处扣2分； 本项配分扣完为止 | 6 |  |  |
| 3 | 故障排除 | 排除电路各处故障 | 1）每少排除1处故障点扣2分； 2）排除故障时产生新的故障后不能自行修复，扣5分； 本项配分扣完为止 | 6 |  |  |
| 4 | 通电运行 | 1）通电前检测设备、元器件及电路 2）电路各项功能恢复正常 | 1）通电运行发生短路和开路现象扣1分； 2）通电运行出现异常，每处扣1分； 本项配分扣完为止 | 2 |  |  |
| 5 | 安全与文明生产 | 操作过程符合电气安全操作规程以及文明生产的要求 | 1）发生触电事故，扣3分； 2）损坏设备、工具，均扣2分； 3）现场材料、工具、仪表摆放不整齐或不清理操作现场或不整洁，扣2分； 本项配分扣完为止 | 2 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 20 |  |  |
| 否定项：若考生发生重大设备和人身事故，则应及时终止其考试，考生该试题成绩记为零分。 |  |  |  |  |  |  |

评分人：          年   月   日            核分人：          年   月   日

试题4注塑机电气设备维修的质量管理

| 序号 | 考核范围 | 考核要求 | 评分标准 | 配分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维修计划 | 编制维修计划合理、可行 | 施工计划不够合理、不完整每处扣1分。 | 4 |  |  |
| 2 | 维修步骤 和要求 | 检修步骤和要求清楚、正确 | 制订检修步骤和要求不具体、不明确每处扣1分。 | 3 |  |  |
| 3 | 材料清单 | 开列的材料清单品种齐全，材料名称、型号、规格和数量恰当 | 材料清单不完整、型号规格数量不当，每处扣1分。 | 1 |  |  |
| 4 | 人员配备 和分工 | 人员配备和分工方案合理 | 人员配备和分工不合理每处扣0.5分。 | 1 |  |  |
| 5 | 维修管理 | 维修质量管理的措施科学 | 维修质量管理的措施不科学每处扣0.5分。 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 10 |  |  |
| 否定项：无 |  |  |  |  |  |  |

评分人：          年   月   日            核分人：          年   月   日

职业技能鉴定国家题库

4、维修电工技师操作技能考核试卷

考件编号:

注   意   事   项

一、本试卷依据2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制。
二、请根据试题考核要求，完成考试内容。
三、请服从考评人员指挥，保证考核安全顺利进行。

试题1 用PLC、触摸屏实现液体加热系统的控制

（1）考试时间：180分钟

（2）考核方式：实操

（3）本题分值：40分

（4）试题：用PLC、触摸屏实现液体加热系统的控制

图1.1.1-4  PLC、触摸屏控制液体加热系统示意图

（5）考核要求：

a)	正确绘制用PLC的 I/O接线图；

b)	按技术要求正确编制、录入PLC程序，按技术要求正确编制触摸屏画面；

c)	正确完成触摸屏与PLC间的通讯；

d)	按技术要求、操作规范、工艺要求完成用触摸屏、PLC控制液体加热系统的安装、调试任务；

e)	试运行良好，符合技术要求。

（6）技术要求：

a)	液体加热系统采用PLC控制，触摸屏作为操作和监控界面；

b)	加热器为电加热器，功率为200W；

c)	触摸屏作为操作和监控界面，能够手动和自动控制加热系统的启动和停止，并显示被加热液体的加热温度；

d)	液体温度由温度传感器测出，经温度变送器送给PLC的A/D模块，温度为0～100°C变化时，变送器输出为0～20mA；

e)	当液体温度到达触摸屏设定温度70%时，加热器降为额定电压值的50%，当液体温度到达触摸屏设定温度80%时，加热器降为额定电压值的30%，当液体温度到达触摸屏设定温度90%时，加热器降为额定电压值的20%，当液体温度到达触摸屏设定温度时，加热器关闭。

笔答部分答题纸

PLC接线图

试题2 转速-电流双闭环直流调速系统安装与调试

（1）考试时间：60分钟

（2）考核方式：实操

（3）本题分值：30分

（4）试题：转速-电流双闭环直流调速系统安装与调试

（5）考核要求：

a)	正确绘制双闭环直流调速控制系统接线图；

b)	安装与接线：

① 按接线图将直流调速系统外围控制器件与直流调速系统装置正确连接构成双闭环直流调速控制系统；

② 元件布置要合理，安装要准确、紧固，配线导线要紧固、美观，导线要垂直进行线槽，导线要有端子标号，引出端要用接线端头；

c)	能正确地设置直流调速系统参数，按照被控设备的动作要求进行模拟操作调试，达到系统要求；

d)	通电试验，调节电位器，测量并绘制调节特性曲线。

① 依次扳动钮子开关S3（RUN），S4（ENABLE），逐渐增加转速给定值电位器Rp3，电动机随之升速。电动机随之升速至稳态值，若电枢电压不为220V，则调节电位器P10，使电枢电压为220V。若系统动态性能较差，可分别调整PI参数（P3，P4，P6，P7）要求转速给定电压Ugn为0V～   V，调整转速反馈电压，使电机转速为0转/分～     转/分；

② 观察与记录给定电压从零～正、正～零时转速、电流波形；系统不可逆运行。

③观察与记录给定电压从零～正、零～负、正～负、负～正时转速、电流波形；系统可逆运行；

④ 用慢扫描示波器观察动态波形。在不同的系统参数下，用示波器观察、记录下列动态波形；

⑤突加给定Ug，观察给定积分输出波形。

笔答部分答题纸

系统接线图及曲线图

试题3 三相可控整流电路故障维修

（1）考试时间：60分钟

（2）考核方式：实操

（3）本题分值：20分

（4）试卷抽取方式：由考生随机抽取故障序号

（5）题目：大电感负载的三相半波整流电路的测量与维修

图2.4.2-2

（6）考核要求：

1）在不带电状态下查找故障点并在原理图上标注；

2）排除故障，恢复电路功能；

3）通电运行，实现电路的各项功能。

试题4 注塑机电气设备维修的质量管理

（1）考试时间：60分钟

（2）考核方式：笔试

（3）本题分值：10分

（4）试题：注塑机电气设备维修的质量管理

（5）考核要求：

a)	认真研究分析注塑机配套的电气资料；

b)	制定注塑机电气设备维修的质量管理事项；

c)	写出注塑机维修中的质量管理流程。