课  时  计  划

| 授课章节及内容 | §7-4: 触摸屏与PLC及其他设备的通信连接 |  |  |  | 授课 形式 | 一体化 |  | 序号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 | 6月14日第16周 星期一 第1-4节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 6月17日第16周 星期四 第1-4节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 教学目标 |  | 1.触摸屏与PLC通信设置 2.触摸屏与PLC通信电缆制作 3.触摸屏与西门子S7-1200PLC通信设置 4.触摸屏与西门子S7-1200PLC通信电缆制作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 |  | 1. 掌握触摸屏与PLC通信设置； 2. 掌握触摸屏与西门子S7-1200PLC通信设置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 |  | 触摸屏与西门子S7-1200PLC通信电缆制作方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用教具 (工具、设备) |  | ABB机器人（RB-120）、夹具仓、料仓、成品仓、气路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业布置 |  | 实习报告册 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新、补充、删减内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课后分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教研室审批 |  |  |  |  | 教务科 |  |  |  |  |

| 教 学 过 程 设 计 与 内 容 | 教学、课堂组织 及教学手段的实施情况 | 时间分配 |
| --- | --- | --- |
| 一、课堂组织： 1、把手机放上指定位置。 2、安全教育：人身安全、环境及设备安全，安全应急预案及安全防范，通电操作注意事项，调试操作时的注意事项。 3、清点人数，学生服装检查、考勤及纪律。 | 各小组组长检查，教师记录 | 5min |
| 二、课程内容： 知识要求方面： 1. 通讯接口及引脚定义 1）具体操作步骤。 | 学生讨论，任务分工，分组完成任务。参观设备，每位同学必须认真观察。 | 20min |
| 2. Download 通讯口引脚定义 1）具体操作步骤。 | 讲授、练习 | 10min |
| 3. PLC 通讯口引脚定义 | 讲授、练习 | 10min |
| 4. 扩展通讯口引脚定义 | 讲授、练习 | 10min |
| 5. RJ45 以太网口引脚 | 讲授、练习 | 10min |
| 技能要求方面： 1. 选择 Download 口通讯设备 1）新建工程，在“设备/串口设备/下载口”选项，选择相应的 PLC 型号； 2）已编辑的工程，点击“文件/系统设置/设备/串口设备/下载口”可查看或修改 PLC 通讯参数，建议不要直接切换 PLC 类型，若已切换 PLC 类型，请重新查看每个部件的地址、站号。 | 讲授、学生讨论 | 4课时 |
| 2. PLC 通讯口通讯设备 1）实际应用时，通讯设备选择及修改请参考Download 口参数设定； | 学生讨论，任务分工，分组完成实训任务。教师巡视，注意安全隐患，回答学生问题。 | 20min |
| 3.扩展通讯口通讯设备 1）新建工程，在“设备/串口设备/扩展口”选项，选择相应的 PLC 型号； 2）已编辑的工程，点击“文件/系统设置/设备/串口设备/扩展口”可查看或修改 PLC 通讯参数，建议不要直接切换 PLC 类型，若已切换 PLC 类型，请重新查看每个部件的地址、站号。 | 讲授、学生讨论 | 10min |
| 4.以太网通讯设备 1）新建工程，在“显示器”列表中选择所使用的触摸屏型号； 2）下一步，在“设备”列表中，选择“以太网设备”，在右侧“自身设备”中，设置屏所处网络的 IP 地址； 3）右击“以太网设备”选项，单击“新建（N）”，新建一个以太网设备。 | 讲授、学生讨论 | 20min |
| 知识拓展： 1. 触摸屏与西门子S7-1200通信PLC 软件设置 1）打开项目-设备和网络-常规-以太网地址界面，设置 PLC IP 地址； 2）PLC DB、M 必须先在 PLC 中定义才可以使用，定义步骤：选中项目-程序块-添加新块，选择数据块（DB），选择类型为全局 DB，不勾选“仅符号访问”，DB 编号可选择自动递增或手动设置； 3）选中项目-程序块-数据块，可以定义所选数据块内的可操作地址。 | 讲授、学生讨论 | 20min |
| 2.触摸屏与西门子S7-1200通信人机界面软件设置 1）选择人机界面型号为 TN（-ET）、TG（-ET）或 TE（-ET）后，点击进入下一步，在设备列表中选择“以太网设备”，在“自身设备”中，IP 地址：人机界面的 IP 地址，只要不和网络中其他 IP 冲突即可； 2）选中“以太网设备”，单击鼠标右键，选择“新建”，工程名设为“西门子 S7-1200”； 3）设备列表中选择“西门子 S7-1200 系列”，此 IP 地址为 S7-1200 的 IP 地址，本例中“西门子 S7-1200”IP 地址为“192.168.0.30”，端口号固定为 102 ，不可修改； 4）与“西门子 S7-1200 系列”通讯，需勾选“高低字交换”，否则双字使用不正常； 5）通讯参数的设置，默认即可；输出通讯状态：勾选“输出通讯状态”， PSW 设为256，择 PSW256~PSW259 分别为通讯成功次数、通讯失败次数、通讯超时次数、通讯出错次数，这个输出通讯状态地址客户可以自行设置； 6）设置完成后，单击“下一步”，结束设置，进入画面编辑界面；在画面放置一个数据输入部件，在设备下拉条中，选择相应的设备“西门子 S7-1200”。 | 讲授、学生讨论 | 20min |
| 三、课堂小结 1、学生总结 2、教师评价 | 学生自述，教师总结 | 25min |